## Front_page
Tabela de regulações locais
Unidades de interior aplicáveis
EPBX(U)07A▲4V▼
EPBX(U)10A▲4V▼
EPBX14A▲4V▼
EPBX10A▲9W▼
EPBX(U)14A▲9W▼
EPVX07S(U)18A▲4V▼
EPVX07S(U)23A▲4V▼
EPVX10S(U)18A▲4V▼
EPVX10S(U)23A▲4V▼
EPVX14S(U)18A▲4V▼
EPVX14S(U)23A▲4V▼
EPVX07S23A▲9W▼
EPVX10S18A▲9W▼
EPVX10S23A▲9W▼
EPVX14S18A▲9W▼
EPVX14S23A▲9W▼
EPSX07P30A▲▼
EPSX07P50A▲▼
EPSX10P30A▲▼
EPSX10P50A▲▼
EPSX14P30A▲▼
EPSX14P50A▲▼
EPSXB07P30A▲▼
EPSXB07P50A▲▼
EPSXB10P30A▲▼
EPSXB10P50A▲▼
EPSXB14P30A▲▼
EPSXB14P50A▲▼
Notas
(*1) | *4V*
(*2) | *9W*
(*3) | EPB*
(*4) | EPV*
(*5) | EPSX*
(*6) | EPSXB*
(*7) | *SU*
▲ | = 1, 2, 3, …, 9, A, B, C, …, Z
▼ | = , , 1, 2, 3, …, 9

## 4P773397-1C
Tabela de regulações locais | [5 empty] | Regulação do instalador relativamente ao valor predefinido
Estrutura de navegação | Tipo de regulação | código | Descrição da regulação | Aplicável quando | Amplitude/passo/valor predefinido | Data | Valor
1 Zona principal
1.1 | Utiliz. final | N/A | Temperatura ambiente pretendida durante o arrefecimento ambiente na zona principal. | [041]=2: Divisão | Passo 12~35°C: 0,5°C 20
1.1 | Utiliz. final | N/A | Temperatura ambiente pretendida durante o aquecimento ambiente na zona principal. | [041]=2: Divisão | Passo 12~30°C: 0,5°C 21
1.2 | Utiliz. final | N/A | Ativar o programa de temperatura ambiente pretendida para aquecimento ambiente na zona principal. | [041]=2: Divisão | 0: Modo manual 1: Modo de programa
1.2 | Utiliz. final | N/A | Ativar o programa de saída da água pretendida sem curva dependente do clima para aquecimento ambiente na zona principal. | [041]=0: Saída da água | 0: Modo manual 1: Modo de programa
1.3 | Utiliz. final | N/A | Programa de aquecimento. | [041]=2: Divisão OU [041]=0: Saída da água | N/A
1.4 | Utiliz. final | N/A | Programa de arrefecimento. | [041]=2: Divisão OU [041]=0: Saída da água | N/A
1.5 | Util. final avd | N/A | Modo de controlo de água da saída durante o aquecimento ambiente na zona principal. | Sempre | 0: Abs. 1: Dependente do clima
1.6 | Instalador | [053] | Limite superior da temperatura de saída da água pretendida durante o aquecimento ambiente na zona principal. | Sempre | [099]=1: Sim E [1.11]=2: Radiador [054]~min([048]-5; [060]; passo 75): 1°C 35°C [099]=1: Sim E [1.11]≠2: Radiador [054]~min([048]-5; [060]; passo 55): 1°C 35°C [099]=0: Não E [1.11]=2: Radiador [054]~min([015]-5; [060]; passo 75): 1°C 75°C [099]=0: Não E [1.11]≠2: Radiador [054]~min([015]-5; [060]; passo 55): 1°C 55°C
1.6 | Instalador | [054] | Limite inferior da temperatura de saída da água pretendida durante o aquecimento ambiente na zona principal. | Sempre | Passo 15~[053]°C: 1°C 20
1.7 | Util. final avd | N/A | Modo de controlo de água da saída durante o arrefecimento ambiente na zona principal. | Sempre | 0: Abs. 1: Dependente do clima
1.8 | Utiliz. final | N/A | Curva dependente do clima da temperatura de saída da água para aquecimento ambiente na zona principal. | [1.5]=1: Dependente do clima | Intervalo ambiente: passo -40~25°C: 1°C Intervalo da temperatura de saída da água: passo [054]~[053]°C: 1°C
1.9 | Utiliz. final | N/A | Curva dependente do clima da temperatura de saída da água para arrefecimento ambiente na zona principal. | [1.7]=1: Dependente do clima | Intervalo ambiente: passo 10~43°C: 1°C Intervalo da temperatura de saída da água: passo [056]~[055]°C: 1°C
1.10 | Utiliz. final | N/A | Histerese relativa à temperatura ambiente pretendida utilizada para reiniciar a solicitação para aquecimento ou arrefecimento ambiente. | [041]=2: Divisão | Passo 0,5~10°C: 0,1°C 0.5
1.11 | Utiliz. final | N/A | Seleção do tipo de emissor de calor na zona principal. | Sempre | 0: Piso radiante 1: Convector da bomba de calor 2: Radiador
1.12 | Instalador | [041] | Modo de termóstato na zona principal. | Sempre | 0: Saída da água 1: Divisão externa 2: Divisão
1.13 | Instalador | [042] | Tipo de termóstato na zona principal. | [041]=1: Divisão externa E [180]=0: Hardware | 0: Contacto duplo 1: Contacto único
1.13 | Instalador | [180] | Regulação para determinar qual é a fonte para o termóstato externo. | [041]=1: Divisão externa | 0: Hardware 1: Externo
1.14 | Utiliz. final | [169]/[170] | Delta T pretendido durante o aquecimento ambiente na zona principal. | Sempre | [1.11]=0: Piso radiante 3~10°C, passo: 0,5°C [169]=5 [1.11]=1: Convector da bomba de calor 3~10°C, passo: 0,5°C [169]=5 [1.11]=2: Radiador 10~20°C, passo: 0,5°C [170]=10
1.15 | Não | N/A | N/A | N/A | N/A
1.16 | Instalador | [050] | Permitir o funcionamento de arrefecimento ambiente na zona principal. | Sempre | 0: Não 1: Sim
1.17 | Utiliz. final | N/A | ATIVAR/DESATIVAR controlo da temperatura de saída da água na zona principal. | [041]=0: Saída da água | 0: Desativado 1: Ligado
1.18 | Utiliz. final | [174] | Delta T pretendido durante o arrefecimento ambiente na zona principal. | Sempre | Passo 3~10°C: 0,5°C 5
1.19 | Instalador | [048] | O limite superior absoluto da temperatura de saída da água pretendida no que diz respeito ao emissor instalado na zona principal. | [099]=1: Sim | Passo 20~80°C: 0,5°C 40
1.20 | Instalador | [049] | O limite inferior absoluto da temperatura de saída da água pretendida no que diz respeito ao emissor instalado na zona principal. | [099]=1: Sim | Passo 3~35°C: 0,5°C 3
1.21 | Utiliz. final | N/A | Nome da zona principal. | Sempre | Zona principal
1.22 | Utiliz. final | N/A | Temperatura ambiente pretendida durante anticongelamento na zona principal. | [041]=2: Divisão | Passo 4~16°C: 0,5°C 8
1.23 | Utiliz. final | N/A | Ativar o programa de saída da água pretendida sem curva dependente do clima para arrefecimento ambiente na zona principal. | [041]=0: Saída da água | 0: Modo manual 1: Modo de programa
1.23 | Utiliz. final | N/A | Ativar o programa de temperatura ambiente pretendida para arrefecimento ambiente na zona principal. | [041]=2: Divisão | 0: Modo manual 1: Modo de programa
1.24 | Utiliz. final | N/A | Programa do desvio da temperatura relativo à saída da água dependente do clima pretendida para aquecimento ambiente na zona principal. | [041]=0: Saída da água E [1.5]=1: Dependente do clima | N/A
1.25 | Utiliz. final | N/A | Programa do desvio da temperatura relativo à saída da água dependente do clima pretendida para arrefecimento ambiente na zona principal. | [041]=0: Saída da água E [1.7]=1: Dependente do clima | N/A
1.26 | Instalador | [052] | Permitir um desvio da temperatura relativo à saída da água pretendida perto do ponto de congelamento na zona principal. | Sempre | 0: Nenhum 1: Baixo estreito 2: Baixo amplo 3: Alto estreito 4: Alto amplo
1.27 | Utiliz. final | N/A | Desvio da temperatura relativo à saída da água dependente do clima pretendida para aquecimento ambiente na zona principal. | [1.5]=1: Dependente do clima | Passo -10~10°C: 1°C 0
1.28 | Utiliz. final | N/A | Desvio da temperatura relativo à saída da água dependente do clima pretendida para arrefecimento ambiente na zona principal. | [1.7]=1: Dependente do clima | Passo -10~10°C: 1°C 0
1.29 | Util. final avd | N/A | Temperatura ambiente pretendida durante o aquecimento ambiente na zona principal para acumulação. | [041]=2: Divisão E [040]=2: Contactos prontos para Smart Grid | Passo 12~30°C: 0,5°C 23
1.30 | Util. final avd | N/A | Temperatura ambiente pretendida durante o arrefecimento ambiente na zona principal para acumulação. | [041]=2: Divisão E [040]=2: Contactos prontos para Smart Grid | Passo 15~35°C: 0,5°C 18
1.31 | Instalador | [158] | Termóstato da divisão Daikin ligado. | Sempre | 0: Não 1: Sim
1.32 | Utiliz. final | N/A | ATIVAR/DESATIVAR controlo da temperatura ambiente na zona principal. | [041]=2: Divisão | 0: Desativado 1: Ligado
1.33 | Util. final avd | N/A | Desvio opcional que pode ser aplicado à temperatura ambiente pretendida, medido pelo sensor opcional na zona principal. | [041]=2: Divisão | Passo -5~5°C: 0,5°C 0
1.34 | Utiliz. final | N/A | Temperatura ambiente de referência pretendida para o programa de divisão durante o aquecimento ambiente na zona principal. | [041]=2: Divisão | Passo 12~30°C: 0,5°C 12
1.35 | Utiliz. final | N/A | Temperatura ambiente de referência pretendida para o programa de divisão durante o arrefecimento ambiente na zona principal. | [041]=2: Divisão | Passo 12~35°C: 0,5°C 30
1.36 | Utiliz. final | N/A | Ativar um desvio da temperatura relativo à saída da água dependente do clima pretendida para aquecimento ambiente na zona principal. | [1.5]=1: Dependente do clima | 0: Modo manual 1: Modo de programa
1.37 | Utiliz. final | N/A | Ativar um desvio da temperatura relativo à saída da água dependente do clima pretendida para arrefecimento ambiente na zona principal. | [1.7]=1: Dependente do clima | 0: Modo manual 1: Modo de programa
1.38 | Util. final avd | N/A | Desvio relativo à temperatura ambiente na HCI na zona principal. | [041]=2: Divisão | Passo -5~5°C: 0,5°C 0
1.39 | Utiliz. final | N/A | Temperatura de saída da água pretendida durante o aquecimento ambiente na zona principal. | [1.5]=0: Abs. | passo [054]~[053]°C: 1°C
1.40 | Não | N/A | N/A | N/A | N/A
1.41 | Não | N/A | N/A | N/A | N/A
1.42 | Utiliz. final | N/A | Temperatura de saída da água pretendida durante o arrefecimento ambiente na zona principal. | [1.7]=0: Abs. | passo [056]~[055]°C: 1°C
1.43 | Instalador | [055] | Limite superior da temperatura de saída da água pretendida durante o arrefecimento ambiente na zona principal. | Sempre | Passo [056]~22°C: 1°C 22
1.43 | Instalador | [056] | Limite inferior da temperatura de saída da água pretendida durante o arrefecimento ambiente na zona principal. | Sempre | [099]=1: Sim (Passo [049]+4)~[055]: 1°C 7°C [099]=0: Não (Passo [014]+4)~[055]: 1°C 7°C
2 Zona adicional
2.1 | Não | N/A | N/A | N/A | N/A
2.2 | Utiliz. final | N/A | Ativar o programa de saída da água pretendida sem curva dependente do clima para aquecimento ambiente na zona adicional. | [057]=0: Saída da água E [155]=1: Sim | 0: Modo manual 1: Modo de programa
2.3 | Utiliz. final | N/A | Programa de aquecimento na zona adicional. | [057]=0: Saída da água OU [057]=2: Divisão | N/A
2.4 | Utiliz. final | N/A | Programa de arrefecimento na zona adicional. | [057]=0: Saída da água OU [057]=2: Divisão | N/A
2.5 | Util. final avd | N/A | Modo de funcionamento pretendido durante o aquecimento ambiente na zona adicional. | [155]=1: Sim | 0: Abs. 1: Dependente do clima
2.6 | Instalador | [060] | Limite superior da temperatura de saída da água pretendida durante o aquecimento ambiente na zona adicional. | [155]=1: Sim | [2.11]=2: Radiador [061]~min([015]-5; passo 75): 1°C 75°C [2.11]≠2: Radiador [061]~min([015]-5; passo 55): 1°C 55°C
2.6 | Instalador | [061] | Limite inferior da temperatura de saída da água pretendida durante o aquecimento ambiente na zona adicional. | [155]=1: Sim | Passo 20~[060]°C: 1°C 20
2.7 | Util. final avd | N/A | Modo de funcionamento pretendido durante o arrefecimento ambiente na zona adicional. | [155]=1: Sim | 0: Abs. 1: Dependente do clima
2.8 | Utiliz. final | N/A | Curva dependente do clima da temperatura de saída da água para aquecimento ambiente na zona adicional. | [155]=1: Sim E [2.5]=1: Dependente do clima | Intervalo ambiente: passo -40~25°C: 1°C Intervalo da temperatura de saída da água: passo [061]~[060]°C: 1°C
2.9 | Utiliz. final | N/A | Curva dependente do clima da temperatura de saída da água para arrefecimento ambiente na zona adicional. | [155]=1: Sim E [2.7]=1: Dependente do clima | Intervalo ambiente: passo 10~43°C: 1°C Intervalo da temperatura de saída da água: passo [063]~[062]°C: 1°C
2.10 | Não | N/A | N/A | N/A | N/A
2.11 | Utiliz. final | N/A | Seleção do tipo de emissor de calor na zona adicional. | [155]=1: Sim | 0: Piso radiante 1: Convector da bomba de calor 2: Radiador
2.12 | Instalador | [057] | Modo de termóstato na zona adicional. | [155]=1: Sim | [041]=0: Saída da água 0: Saída da água [041]≠0: Saída da água 1: Divisão externa
2.13 | Instalador | [146] | Tipo de termóstato na zona adicional. | [155]=1: Sim E [057]=1: Divisão externa E [181]=0: Hardware | 0: Contacto duplo 1: Contacto único
2.13 | Instalador | [181] | Regulação para determinar qual é a fonte para o termóstato externo. | [155]=1: Sim E [057]=1: Divisão externa | 0: Hardware 1: Externo
2.14 | Utiliz. final | [171]/[172] | Delta T pretendido durante o aquecimento ambiente na zona adicional. | [155]=1: Sim | [2.11]=0: Piso radiante 3~10°C, passo: 0,5°C [171]=5 [2.11]=1: Convector da bomba de calor 3~10°C, passo: 0,5°C [171]=5 [2.11]=2: Radiador 10~20°C, passo: 0,5°C [172]=10
2.15 | Utiliz. final | N/A | ATIVAR/DESATIVAR controlo da temperatura de saída da água na zona adicional. | [155]=1: Sim E [057]=0: Saída de água | 0: Desativado 1: Ligado
2.16 | Não | N/A | N/A | N/A | N/A
2.17 | Utiliz. final | [148] | Delta T pretendido na zona adicional durante o arrefecimento ambiente. | [155]=1: Sim | Passo 3~10°C: 0,5°C 5
2.18 | Utiliz. final | N/A | Programa do desvio da temperatura relativo à saída da água dependente do clima pretendida para aquecimento ambiente na zona adicional. | [057]=0: Saída da água E [2.5]=1: Dependente do clima | N/A
2.19 | Utiliz. final | N/A | Programa do desvio da temperatura relativo à saída da água dependente do clima pretendida para arrefecimento ambiente na zona adicional. | [057]=0: Saída da água E [2.7]=1: Dependente do clima | N/A
2.20 | Instalador | [059] | Permitir um desvio da temperatura relativo à saída da água pretendida perto do ponto de congelamento na zona adicional. | [155]=1: Sim | 0: Nenhum 1: Baixo estreito 2: Baixo amplo 3: Alto estreito 4: Alto amplo
2.21 | Utiliz. final | N/A | Nome da zona adicional. | [155]=1: Sim | Zona adicional
2.22 | Utiliz. final | N/A | Desvio da temperatura relativo à saída da água dependente do clima pretendida para aquecimento ambiente na zona adicional. | [155]=1: Sim E [2.5]=1: Dependente do clima | Passo -10~10°C: 1°C 0
2.23 | Utiliz. final | N/A | Desvio da temperatura relativo à saída da água dependente do clima pretendida para arrefecimento ambiente na zona adicional. | [155]=1: Sim E [2.7]=1: Dependente do clima | Passo -10~10°C: 1°C 0
2.24 | Não | N/A | N/A | N/A | N/A
2.25 | Não | N/A | N/A | N/A | N/A
2.26 | Não | N/A | N/A | N/A | N/A
2.27 | Utiliz. final | N/A | Ativar o programa de saída da água pretendida sem curva dependente do clima para arrefecimento ambiente na zona adicional. | [057]=0: Saída da água E [155]=1: Sim | 0: Modo manual 1: Modo de programa
2.28 | Não | N/A | N/A | N/A | N/A
2.29 | Não | N/A | N/A | N/A | N/A
2.30 | Utiliz. final | N/A | Temperatura de saída da água pretendida durante o aquecimento ambiente na zona adicional. | [155]=1: Sim E [2.5]=0: Abs. | passo [061]~[060]°C: 1°C
2.31 | Utiliz. final | N/A | Ativar um desvio da temperatura relativo à saída da água dependente do clima pretendida para aquecimento ambiente na zona adicional. | [155]=1: Sim E [2.5]=1: Dependente do clima | 0: Modo manual 1: Modo de programa
2.32 | Utiliz. final | N/A | Ativar um desvio da temperatura relativo à saída da água dependente do clima pretendida para arrefecimento ambiente na zona adicional. | [155]=1: Sim E [2.7]=1: Dependente do clima | 0: Modo manual 1: Modo de programa
2.33 | Instalador | [147] | Permite o funcionamento de arrefecimento ambiente na zona adicional. | [155]=1: Sim | 0: Não 1: Sim
2.34 | Não | N/A | N/A | N/A | N/A
2.35 | Não | N/A | N/A | N/A | N/A
2.36 | Utiliz. final | N/A | Temperatura de saída da água pretendida durante o arrefecimento ambiente na zona adicional. | [155]=1: Sim E [2.7]=0: Abs. | passo [063]~[062]°C: 1°C
2.37 | Instalador | [062] | Limite superior da temperatura de saída da água pretendida durante o arrefecimento ambiente na zona adicional. | [155]=1: Sim | Passo [063]~22°C: 1°C 22
2.37 | Instalador | [063] | Limite inferior da temperatura de saída da água pretendida durante o arrefecimento ambiente na zona adicional. | [155]=1: Sim | (Passo [014]+4)~[062]: 1°C 7°C
3 Aquecimento/arrefecimento
3.1 | Utiliz. final | N/A | Abaixo desta temperatura exterior, o funcionamento de aquecimento ambiente é permitido. | Sempre | Passo 14~35°C: 1°C 20
3.2 | Utiliz. final | N/A | Modo de funcionamento utilizado durante o Controlo Central. | [155]=1: Sim OU [041]≠1: Divisão externa OU ([042]≠0 Contacto duplo E [180]≠1 Externo) | 0: Aquecimento 1: Arrefecimento 2: Automático
3.3 | Não | N/A | N/A | N/A | N/A
3.4 | Util. final avd | N/A | Ativar a funcionalidade de anticongelamento ambiente. | Sempre | 0: Desativado 1: Ligado
3.5 | Utiliz. final | N/A | Programa do modo de funcionamento. | [3.2]=2: Automático | N/A
3.6 | Instalador | [155] | Regulação para indicar se uma zona adicional está presente. | Sempre | 0: Não 1: Sim
3.7 | Instalador | [018] | Utilizado para calcular o excesso máximo relativo à temperatura de saída da água durante o aquecimento ambiente para radiador e convector da bomba de calor. | [1.11]≠0: Piso radiante ou [2.11]≠0: Piso radiante | Passo 1~10°C: 0,5°C 5
3.7 | Instalador | [017] | Utilizado para calcular o excesso máximo relativo à temperatura de saída da água durante o aquecimento ambiente para aquecimento por piso radiante. | [1.11]=0: Piso radiante ou [2.11]=0: Piso radiante | Passo 1~7°C: 0,5°C 3
3.8 | Instalador | [007] | Ativar a funcionalidade de média da temperatura exterior. | Sempre | 0: Sem média 1: 12 horas 2: 24 horas 3: 48 horas 4: 72 horas
3.9 | Instalador | [004] | Valor utilizado para calcular o excesso máximo da temperatura de saída da água durante o arrefecimento ambiente. | Sempre | Passo 0~10°C: 0,5°C 5
3.10 | Não | N/A | N/A | N/A | N/A
3.11 | Instalador | [014] | Limite inferior absoluto da temperatura de saída da água pretendida durante o arrefecimento ambiente baseado na permissão da temperatura interna da unidade Daikin Altherma. | Sempre | Passo 3~35°C: 0,5°C 3
3.12 | Instalador | [015] | Limite superior absoluto da temperatura de saída da água pretendida durante o aquecimento ambiente baseado na permissão da temperatura interna da unidade Daikin Altherma. | Sempre | Passo 20~80°C: 1°C 80
3.13.1 | Instalador | [008] | Regulação para indicar se um reservatório de desacoplamento está presente no sistema hidráulico. | Sempre | 0: Não desacoplado 1: Desacoplado
3.13.2 | Instalador | [097] | Velocidade da bomba externa quando o fluxo é solicitado na zona adicional. Apenas aplicável quando são utilizadas bombas de E/S de campo ou um kit de mistura. | Sempre | Passo 0~1: 0,01 1
3.13.3 | Instalador | [096] | Velocidade da bomba externa quando o fluxo é solicitado na zona principal. Apenas aplicável quando são utilizadas bombas de E/S de campo ou um kit de mistura. | Sempre | Passo 0~1: 0,01 1
3.13.4 | Instalador | [176] | Tempo de rotação da válvula do kit de mistura. | Sempre | Passo de 20~300 segundos: 1 segundo 125
3.13.5 | Instalador | [099] | Regulação para indicar a presença de um kit de mistura no sistema hidráulico. | Sempre | 0: Não 1: Sim
3.14 | Instalador | [158] | Termóstato da divisão presente. | Sempre | 0: Não 1: Sim
3.15 | Instalador | [016] | Tempo mínimo que a bomba de calor será mantida ativada após o início do funcionamento. | Sempre | Passo de 480~1800 segundos: 1 segundo 540
3.16 | Utiliz. final | N/A | Acima desta temperatura exterior, o funcionamento de arrefecimento ambiente é permitido. | Sempre | Passo 10~35°C: 1°C 18
4 Água quente sanitária
4.1 | Utiliz. final | N/A | ATIVAR/DESATIVAR funcionamento de água quente sanitária/aquecimento único aciona. | (*3) [080]=1: Termístor único ou (*4) ou (*5) | 0: Desativado 1: Ligado
4.2 | Não | N/A | N/A | N/A | N/A
4.3 | Utiliz. final | N/A | Ponto de regulação pretendido da água quente sanitária para um aquecimento manual. | (*3) [080]=1: Termístor único ou (*4) ou (*5) | Passo 20~[153]°C: 0,5 60
4.4 | Utiliz. final | N/A | Ponto de regulação pretendido da água quente sanitária para um aquecimento potente. | (*3) [080]=1: Termístor único ou (*4) ou (*5) | Passo 20~[153]°C: 0,5 60
4.5 | Utiliz. final | N/A | Reaquecer temperatura pretendida do depósito de água quente sanitária agendado + modo de reaquecimento ou modo de reaquecimento. | [4.7]=0: Reaquecer ou [4.7]=1: Programar e reaquecer | (*3)(*4) Passo 20~[153]°C: 0,5 45 (*5) Passo 20~[153]°C: 0,5 48
4.6 | Utiliz. final | N/A | Programa de aquecimento único de água quente sanitária. | (*3) [080]=1: Termístor único E [4.7]≠0: Reaquecer ou (*4) E [4.7]≠0: Reaquecer | N/A
4.7 | Utiliz. final | N/A | Regulação do modo de aquecimento de água quente sanitária. | (*3) E [080]=1: Termístor único OU (*4) | 0: Reaquecer 1: Programar e reaquecer 2: Programado
4.8 | Não | N/A | N/A | N/A | N/A
4.9 | Não | N/A | N/A | N/A | N/A
4.10 | Instalador | [074] | Tempo mínimo em que a temperatura do depósito deve ser superior à temperatura do depósito pretendida de desinfeção antes de considerar a desinfeção bem-sucedida. | (*3) [080]=1: Termístor único | (*3) Passo de 300~3600 segundo: 1 segundo 3600 (*4)(*5) Passo de 2400~3600 segundos: 1 segundo 2400
4.10 | Instalador | [151] | Hora de início de funcionamento de desinfecção. Esta deve ser regulada como o número de minutos a contar a partir de 00:00 (em minutos). | (*3) [080]=1: Termístor único ou (*4) ou (*5) | Passo de 0~1439 minutos: 1 minuto 60
4.10 | Instalador | [152] | Ativar funcionamento de desinfeção para ser executado diariamente. | (*3) [080]=1: Termístor único ou (*4) ou (*5) | 0: Desativado 1: Ligado
4.10 | Instalador | [150] | Dia de desinfeção do depósito de água quente sanitária (quando não estão selecionados todos os dias). | (*3) [080]=1: Termístor único ou (*4) ou (*5) | Passo 1~7: 1 5
4.10 | Instalador | [073] | Temperatura pretendida de desinfecção do depósito de água quente sanitária. | (*3) [080]=1: Termístor único ou (*4) ou (*5) | (*3) Passo 55~[153]°C: 0,5°C 60 (*4)(*5) Passo 60~[153]°C: 0,5°C 60
4.11 | Instalador | [153] | Ponto de regulação máximo permitido do depósito de água quente sanitária. | (*3) [080]=1: Termístor único ou (*4) ou (*5) | (*3) [080] =1: Termístor único E [098]=0: EKHWS/E 150 l / 1: EKHWS/E 180 l / 6: Serpentina pequena de terceiros Passo 40~60°C: 0,5°C 60 (*3) [080]=1: Termístor único E [098]=5: EKHWP/HYC com resistência elétrica do depósito Passo 40~80°C: 0,5°C 75 (*3) [080]=1: Termístor único E [098]=2: EKHWS/E 200 l / 3: EKHWS/E 250 l / 4: EKHWS/E 300 l / 7: Serpentina grande de terceiros Passo 40~75°C: 0,5°C 75 (*4) Passo 40~65°C: 0,5°C 65 (*5) Passo 40~75°C: 0,5°C 75°C (*7) Passo 40~60°C: 0,5°C 60°C
4.12.1 | Utiliz. final | N/A | Histerese de reaquecimento de água quente sanitária para perdas de calor. | (*3) [080]=1: Termístor único E [4.7]≠2: Programado ou (*4) E [4.7]≠2: Programado ou (*5) | Passo 1~40°C: 0,5°C 6
4.13 | Instalador | [149] | Regulação para escolher a funcionalidade da bomba de água quente sanitária externa. | (*3) [080]=1: Termístor único ou (*4) ou (*5) | 0: Nenhum 1: Água quente imediata 2: Desinfecção 3: Ambos
4.14.1 | Instalador | [173] | Seleção da capacidade térmica da resistência elétrica do depósito. | (*3) [080]=1: Termístor único | Passo 1~4 kW: 0,01 kW 3
4.14.2 | Não | N/A | N/A | N/A | N/A
4.14.3 | Não | N/A | N/A | N/A | N/A
4.14.4 | Instalador | [064] | Desvio adicionado relativo à temperatura pretendida predefinida do depósito no caso da resistência elétrica do depósito ser a única fonte de calor disponível durante um aquecimento do depósito. | (*3) [080]=1: Termístor único | Passo 0~20°C: 0,5 5
4.15 | Não | N/A | N/A | N/A | N/A
4.16 | Utiliz. final | N/A | Uma fonte de calor adicional é permitida para aquecer o depósito quando a bomba de calor está a funcionar em aquecimento/arrefecimento ambiente. | (*3) [080]=1: Termístor único ou [078]=1: Sim | 0: Desativado 1: Ligado
4.17 | Utiliz. final | N/A | Uma fonte de calor adicional é permitida imediatamente para auxiliar a bomba de calor durante o funcionamento de aquecimento do depósito. | (*3) [080]=1: Termístor único ou (*4) ou (*5) | 0: Desativado 1: Ligado
4.18 | Instalador | [072] | Ativar a funcionalidade de desinfeção. | (*3) [080]=1: Termístor único ou (*4) ou (*5) | (*3) 1: LIGADO (*4) 1: LIGADO (*5) 0: DESATIVADO
4.19 | Util. final avd | N/A | Reaquecer a temperatura de acionamento do depósito de água quente sanitária para assegurar a presença de energia suficiente no depósito. Esta regulação é otimizada para conforto suficiente. | (*3) [080]=1: Termístor único E [4.7]≠2: Programado ou (*4) E [4.7]≠2: Programado ou (*5) E [4.7]≠2: Programado | (*3) Passo 10~85°C: 0,5 38 (*4) Passo 10~85°C: 0,5 38 (*5) Passo 10~85°C: 0,5 40
4.20 | Instalador | [070] | Temporizador de atraso da ativação da fonte de calor adicional quando a bomba de calor é a fonte principal durante o funcionamento de aquecimento do depósito. | (*3) [080]=1: Termístor único ou (*4) ou (*5) | (*3) Passo de 0~10800 segundos: 300 segundos 1200 (*4) Passo de 0~10800 segundos: 300 segundos 10800 (*5) Passo de 0~10800 segundos: 300 segundos 1200
4.21 | Não | N/A | N/A | N/A | N/A
4.22 | Não | N/A | N/A | N/A | N/A
4.23 | Instalador | [064] | Desvio adicionado relativo à temperatura pretendida predefinida do depósito no caso da resistência elétrica do depósito ser a única fonte de calor disponível durante um aquecimento do depósito. | (*3) [080]=1: Termístor único ou [078]=1: Sim | Passo 0~20°C: 0,5 5
4.24 | Utiliz. final | N/A | Ativar o ponto de regulação de reaquecimento de água quente sanitária para mudar de acordo com um programa. | (*5) | 0: Desativado 1: Ligado
4.25 | Utiliz. final | N/A | Programa de Reaquecer. | (*5) | Passo 20~[153]°C: 0,5 45
4.26 | Utiliz. final | N/A | Programa da bomba de água quente sanitária. | (*3) [080]=1: Termístor único E [149]=1 ou 3: Água quente imediata ou ambos ou (*4) [149]=1 ou 3: Água quente imediata ou ambos ou (*5) [149]=1 ou 3: Água quente imediata ou ambos | N/A
5 Regulações
5.1 | Instalador | N/A | Iniciar um descongelamento forçado. | Sempre | N/A
5.2 | Utiliz. final | N/A | Utilizador do modo de baixo ruído. | Sempre | 0: Desativado 1: Auto 2: Manual
5.2.1 | Utiliz. final | N/A | Utilizador de nível de baixo ruído. | Sempre | 0: Desativado 1: Silencioso 2: Mais silencioso 3: O mais silencioso
5.2.2 | Util. final avd | N/A | Programa do nível de baixo ruído para o utilizador. | Sempre | N/A
5.2.9 | Instalador | [138] | Anulação por parte do instalador do tempo definido pelo utilizador para comutar de Noturno para Diurno durante o modo de baixo ruído. | Sempre | Passo de 0~1439 minutos: 1 minuto 360
5.2.10 | Instalador | [136] | Anulação por parte do instalador do nível de baixo ruído definido pelo utilizador durante o período “Diurno”. | Sempre | 0: Desativado 1: Silencioso 2: Mais silencioso 3: O mais silencioso
5.2.11 | Instalador | [139] | Anulação por parte do instalador do tempo definido pelo utilizador para comutar de Diurno para Noturno durante o modo de baixo ruído. | Sempre | Passo de 0~1439 minutos: 1 minuto 1320
5.2.12 | Instalador | [137] | Anulação por parte do instalador do nível de baixo ruído definido pelo utilizador durante o período “Noturno”. | Sempre | 0: Desativado 1: Silencioso 2: Mais silencioso 3: O mais silencioso
5.3 | Utiliz. final | N/A | Hora/data. | Sempre | N/A
5.3 | Utiliz. final | N/A | Tempo de poupança diurna. | Sempre | 0: Desativado 1: Ativado
5.3 | Utiliz. final | N/A | Tipo de relógio. | Sempre | 0: 12h 1: 24h
5.4 | Utiliz. final | N/A | Estruturas de navegação. | Sempre | 0: Desativado 1: Ligado
5.5 | Instalador | [083] | Regulação para escolher o tipo de ligação da grelha da unidade da bomba de calor. | Sempre | 0: Monofásico 1: Estrela trifásico 2: Delta trifásico
5.5 | Instalador | [154] | Regulação para indicar se o fusível do aquecedor de reserva no armário elétrico é maior do que 10 A. | (*3) [083]= 1: Estrela trifásico ou (*4) [083]= 1: Estrela trifásico | 0: Não 1: Sim
5.5 | Instalador | [092] | Capacidade máxima do aquecedor de reserva. | Sempre | (*2)/(*5) [083]=0: 2~6 kW: passo: 1 kW 6 [083]=2 2~4 kW: passo: 1 kW 4 [083]=1 e [154]=0 2~4 kW: passo: 1 kW 4 [083]=1 e [154]=1 2~9 kW: passo: 1 kW 9 (*1) 2~4,5 kW: passo: 0,5 kW 4.5
5.6.1 | Util. final avd | N/A | Regulação para ativar a lógica de equilíbrio (falta de capacidade). | Sempre | 0: Nunca 1: Sempre 2: Abaixo do equilíbrio
5.6.2 | Util. final avd | N/A | Limiar de temperatura exterior para permitir a potencial falta de capacidade. Abaixo desta temperatura exterior é possível que ocorra a falta de capacidade. | Sempre | Passo -15~35°C: 1°C 0
5.7 | Instalador | N/A | Visão geral das regulações de campo. | Sempre | N/A
5.8 | Não | N/A | N/A | N/A | N/A
5.9 | Utiliz. final | N/A | País. | Sempre | 0: Albânia/1: Áustria 2: Bélgica/3: Bósnia 4: Bulgária/5: Croácia 6: Chipre/7: República Checa 8: Dinamarca/9: Estónia 10: Finlândia/11: França 12: Alemanha/13: Grécia 14: Hungria/15: Islândia 16: Irlanda/17: Turquia 18: Itália/19: Letónia 20: Liechtenstein/21: Lituânia 22: Luxemburgo/23: Macedónia 24: Malta/25: Moldávia 26: Montenegro/27: Países Baixos 28: Noruega/29: Polónia 30: Portugal/31: Roménia 32: Sérvia/33: Eslováquia 34: Eslovénia/35: Espanha 36: Suécia/37: Reino Unido 38: Suíça
5.9 | Utiliz. final | N/A | Idioma. | Sempre | 0: Albanês/1: Bielorruso 2: Bósnio/3: Búlgaro 4: Croata/5: Checo 6: Dinamarquês/7: Neerlandês 8: Inglês/9: Estónio 10: Finlandês/11: Francês 12: Alemão/13: Grego 14: Húngaro/15: Italiano 16: Letão/17: Lituano 18: Macedónio/19: Norueguês 20: Polaco/21: Português 22: Romeno/23: Russo 24: Sérvio/25: Eslovaco 26: Esloveno/27: Espanhol 28: Sueco/29: Turco 30: Ucraniano
5.10 | Não | N/A | N/A | N/A | N/A
5.11 | Instalador | N/A | Acionar para repor as horas de funcionamento da VENTOINHA. | Sempre | N/A
5.12 | Utiliz. final | N/A | Disposição do teclado. | Sempre | 0: QWERTY 1: AZERTY
5.13 | Utiliz. final | N/A | Regulação do utilizador para ativar regulações mais avançadas. | Sempre | 0: Não 1: Sim
5.14.1 | Instalador | [012] | Define se a capacidade da caldeira do depósito instalada é suficiente para cobrir a carga completa da habitação. Se assim for, pode tornar-se a principal fonte de calor. | [078]=1: Sim | 0: Desativado 1: Ligado
5.14.2 | Instalador | [023] | O limite superior de temperatura exterior do ponto de comutação da bomba de calor para caldeira bivalente/do depósito. | [093]=1: Sim ou [078]=1: Sim | Passo máx([024]+2; -25)~25°C: 1°C 5
5.14.2 | Instalador | [024] | O limite inferior de temperatura exterior do ponto de comutação da bomba de calor para caldeira bivalente/do depósito. | [093]=1: Sim ou [078]=1: Sim | Passo -25~25°C: 1°C 0
5.14.4 | Instalador | [021] | Histerese relativa à temperatura exterior para a comutação da bomba de calor para caldeira bivalente/do depósito. | [093]=1: Sim ou [078]=1: Sim | Passo 2~10°C: 1°C 3
5.14.6 | Instalador | [025] | Tempo mínimo que a bomba da caldeira bivalente no aquecimento ambiente permanece ativa após a solicitação ter desaparecido. | [093] =1: Sim | Passo de 0~1500 segundos: 1 segundo 600
5.15 | Não | N/A | N/A | N/A | N/A
5.16 | Não | N/A | N/A | N/A | N/A
5.17 | Utiliz. final | N/A | Exibir brilho do ecrã. | Sempre | Passo 30~100%: 1% 70
5.18 | Instalador | N/A | Acionar para reiniciar (software) a unidade de interior. | Sempre | N/A
5.19 | Instalador | [196] | Seleção da válvula de desvio. | (*4) | 1: Perfil 1 YJS 2: Perfil 1 Danfoss
5.20 | Não | N/A | N/A | N/A | N/A
5.21.1 | Util. final avd | N/A | Ativar suporte do depósito durante descongelamento para compensar a exigência de aquecimento ambiente. | (*5) | 0: Desativado 1: Otimizado 2: Contínuo
5.21.2 | Instalador | [002] | Ativar o depósito de água quente sanitária para ser pré-aquecido de forma proativa para permitir um descongelamento do depósito. | [078]=1: Sim | 0: Desativado 1: Ligado
5.21.3 | Utiliz. final | N/A | Permitir que o depósito de água quente sanitária suporte o funcionamento de aquecimento ambiente ao adicionar capacidade ao circuito de aquecimento ambiente. | (*5) | 0: Desativado 1: Ligado
5.21.4 | Instalador | [188] | Regulação geral do instalador para limitar o suporte da caldeira do depósito. | [078]=1: Sim | 4~35 kW: passo: 1 kW 10
5.21.5 | Instalador | [184] | Regulação para ativar a funcionalidade de energia livre do depósito. | (*5) | 0: Desativado 1: Ligado
5.21.6 | Instalador | [187] | Regulação geral do instalador para limitar o suporte do depósito durante a funcionalidade de energia livre. | [185]=1: Sim | 2~35 kW: passo: 1 kW 10
5.21.7 | Instalador | [182] | Regulação para permitir que a energia livre seja utilizada como principal fonte para funcionamento de aquecimento ambiente. | [184]=1: Sim | 0: Sempre 1: AcimaAmbiente 2: Nunca
5.21.8 | Instalador | [183] | Temperatura ambiente que permite que a energia excedente no depósito seja drenada para aquecimento ambiente. | (*5) | Passo -28~35°C: 0,5°C 8
5.21.9 | Instalador | [185] | O sistema de energia solar está instalado no depósito. | (*5) | 0: Desativado 1: Ligado
5.21.10 | Instalador | [186] | O sistema de energia solar instalado tem prioridade sobre outras fontes de calor. | [185]=1: Sim | 0: Desativado 1: Ligado
5.22 | Instalador | [175] | Desvio relativo ao sensor de temperatura exterior externo. | [13]=1: Sensor exterior externo | Passo -5~5°C: 0,5°C 0
5.23 | Utiliz. final | N/A | Seleção do modo de emergência. | Sempre | 0: Manual 1: Auto 2: Aquecimento ambiente automático reduzido + AQS ativados 3: Aquecimento ambiente automático reduzido + AQS desativados 4: Aquecimento ambiente automático normal + AQS desativados
5.24 | Não | N/A | N/A | N/A | N/A
5.25 | Não | N/A | N/A | N/A | N/A
5.26 | Utiliz. final | N/A | Exibir temporizador de inatividade. | Sempre | 0: Não 1: Sim
5.27.1 | Utiliz. final | N/A | Ativar o modo de férias. | Sempre | 0: Não 1: Sim
5.27.2 | Utiliz. final | N/A | Período de férias. | Sempre | N/A
5.28.1 | Instalador | [140] | Ativar a funcionalidade de prioridade de aquecimento ambiente. | (*3) [080]=1: Termístor único ou (*4) ou (*5) | 0: Não 1: Sim
5.28.2 | Instalador | [019] | Abaixo desta temperatura exterior, a função de prioridade de aquecimento ambiente é ativada (se ativada). | (*3) [080]=1: Termístor único ou (*4) ou (*5) | Passo -15~35°C: 1°C 0
5.28.2 | Instalador | [020] | Temperatura exterior em que o temporizador de funcionamento de arrefecimento ambiente está no seu valor máximo. | (*3) [080]=1: Termístor único ou (*4) ou (*5) | Passo 20~50°C: 1°C 35
5.28.3 | Instalador | [131] | Tempo que a bomba de calor fica reservada para funcionamento de aquecimento ambiente durante o ajuste. Ajuste = solicitações simultâneas para aquecimento ambiente e aquecimento do depósito. | (*3) [080]=1: Termístor único ou (*4) ou (*5) | Passo de 1800~36000 segundos: 60 segundos 3600
5.28.4 | Instalador | [132] | Tempo que a bomba de calor fica reservada para funcionamento de arrefecimento ambiente durante o ajuste. Ajuste = solicitações simultâneas para arrefecimento ambiente e aquecimento do depósito. | (*3) [080]=1: Termístor único ou (*4) ou (*5) | Passo de 1800~36000 segundos: 60 segundos 3600
5.28.5 | Instalador | [133] | Tempo que a bomba de calor fica reservada para funcionamento de aquecimento do depósito durante o ajuste (limite inferior). Ajuste = solicitações simultâneas para aquecimento/arrefecimento ambiente e aquecimento do depósito. | (*3) [080]=1: Termístor único ou (*4) ou (*5) | Passo de 900~18000 segundos: 60 segundos 2700
5.28.5 | Instalador | [134] | Tempo que a bomba de calor fica reservada para funcionamento de aquecimento do depósito durante o ajuste (limite superior). Ajuste = solicitações simultâneas para aquecimento/arrefecimento ambiente e aquecimento do depósito. | (*3) [080]=1: Termístor único ou (*4) ou (*5) | Passo de 900~18000 segundos: 60 segundos 7500
5.29 | Instalador | N/A | Modo de recuperação de refrigerante. | Sempre | N/A
5.30 | Utiliz. final | N/A | Confirmação de emergência. | Apenas no caso em que existe uma solicitação de emergência | N/A
5.31 | Não | N/A | N/A | N/A | N/A
5.32 | Instalador | [078] | Regulação para indicar quando uma caldeira do depósito está presente e pode ficar ativa. | (*6) e [093]=0: Não | 0: Não 1: Sim
5.33 | Não | N/A | N/A | N/A | N/A
5.34 | Não | N/A | N/A | N/A | N/A
5.35 | Não | N/A | N/A | N/A | N/A
5.36 | Instalador | [005] | Regulação do modo de prevenção de congelamento da tubagem de água. | Sempre | 0: Desativado 1: Contínuo 2: Intermitente
5.37 | Instalador | [093] | O kit de caldeira adicional para aquecimento ambiente está instalado e é permitido para funcionamento. | [078]=0: Não | 0: Não 1: Sim
7 Modo de manutenção
7.7.1 | Instalador | [030] | Delta T pretendido durante a execução de um teste de aquecimento ambiente. | Sempre | Passo 2~20°C: 0,5°C 5
7.7.2 | Instalador | [031] | Temperatura pretendida de saída da água durante a execução de um teste de aquecimento ambiente. | Sempre | Passo 5~71°C: 1°C 35
7.7.3 | Instalador | [032] | Temperatura ambiente substituída utilizada durante a execução de um teste de aquecimento ambiente. | Sempre | Passo 5~30°C: 0,5°C 20
7.7.4 | Instalador | [033] | Delta T pretendido durante a execução de um teste de arrefecimento ambiente. | Sempre | Passo 2~10°C: 0,5°C 5
7.7.5 | Instalador | [034] | Temperatura pretendida de saída da água durante a execução de um teste de arrefecimento ambiente. | Sempre | Passo 5~30°C: 1°C 15
7.7.6 | Instalador | [035] | Temperatura ambiente substituída utilizada durante a execução de um teste de arrefecimento ambiente. | Sempre | Passo 5~30°C: 0,5°C 20
7.7.7 | Instalador | [077] | Temperatura pretendida do depósito durante a execução de um teste de aquecimento do depósito. | Sempre | Passo 20~85°C: 0,5°C 50
7.7.8 | Instalador | [094] | PWM da bomba pretendido (baixo). Apenas utilizado durante a execução do teste do atuador e a execução do teste da purga de ar. | Sempre | Passo 0,1~1: 0,1 1
7.7.8 | Instalador | [095] | PWM da bomba pretendido (alto). Apenas utilizado durante a execução do teste do atuador e a execução do teste da purga de ar. | Sempre | Passo 0,1~1: 0,1 0.5
7.7.9 | Instalador | [145] | Temperatura pretendida do depósito durante a execução de um teste da resistência elétrica do depósito. | (*3) [080]=1: Termístor único | Passo 25~60°C: 0,5°C 50
8 Conectividade
8.1 | Utiliz. final | N/A | Quando DHCP estiver definido como desativado, é possível modificar a configuração de IP. | Sempre | N/A
8.2.1 - 8.2.12 | Não | N/A | Visão geral do estado de ligação de periféricos ligados. | Sempre | Dependendo do componente.
8.3.1 | Utiliz. final | N/A | Regulação presente do gateway sem fios (dongle WLAN). | Sempre | 0: Não 1: Sim
8.3.2 | Utiliz. final | N/A | Ativar modo AP para ligar o dongle WLAN à rede doméstica local. | [8.2.9]=1: Ligado (Um dongle DX WLAN deve estar ligado à unidade) | 0: Desactivar 1: Activar 2: Em curso
8.3.3 | Utiliz. final | N/A | Acionar para reiniciar o gateway sem fios. | [8.2.9]=1: Ligado (Um dongle DX WLAN deve estar ligado à unidade) | 0: Manter 1: Repor
8.3.4 | Utiliz. final | N/A | Ativar a funcionalidade WPS do gateway sem fios. | [8.2.9]=1: Ligado (Um dongle DX WLAN deve estar ligado à unidade) | 0: Desactivar 1: Activar 2: Em curso
8.3.5 | Não | N/A | N/A | N/A | N/A
8.3.7 | Utiliz. final | N/A | Acionar para repor o dongle WLAN para a predefinição de fábrica (esquecer todos os dados da rede). | [8.2.9]=1: Ligado (Um dongle DX WLAN deve estar ligado à unidade) E a DX WLAN tem firmware recente para suportar esta função. | 0: Manter 1: Repor
8.4.1 | Utiliz. final | N/A | Endereço IP atual atribuído. | Sempre | N/A
8.4.2 | Utiliz. final | N/A | Máscara de subrede atual atribuída. | Sempre | N/A
8.4.3 | Utiliz. final | N/A | Morada de gateway predefinida atual atribuída. | Sempre | N/A
8.4.4 | Utiliz. final | N/A | Endereço DNS 1 atual atribuído. | Sempre | N/A
8.4.5 | Utiliz. final | N/A | Endereço DNS 2 atual atribuído. | Sempre | N/A
8.4.6 | Utiliz. final | N/A | Endereço MAC/UEI LAN da unidade. | Sempre | N/A
8.5.1 | Utiliz. final | N/A | Ativar Controlos Daikin Home. | Sempre | 0: Desativado 1: Ligado
8.5.2 | Utiliz. final | N/A | Regulação do desumidificador presente (após ser instalado). | Sempre | 0: Desativado 1: Ligado
8.5.3 | Utiliz. final | N/A | Regulação do sensor de condensação presente (após ser instalado). | [8.5.2]=1: Ativado | 0: Não 1: Normalmente aberto 2: Normalmente fechado
8.5.4 | Utiliz. final | N/A | Limite de humidade. | [8.5.2]=1: Ativado | Passo 40~80%: 1% 55
8.5.5 | Utiliz. final | N/A | Limite de humidade quando o sensor de condensação não está instalado. | [8.5.2]=1: Ativado E [8.5.3]=0 : Não | Passo 41~80%: 1% 70
8.6 | Não | N/A | Solicitação de remoção segura de USB antes de retirar o USB. | Quando uma ou mais portas USB são utilizadas ativamente. | 0: Não 1: Sim
8.7 | Utiliz. final | N/A | Ativar Modbus TCP/IP não-TLS (porta 502). | Sempre | 0: Não 1: Sim
8.8 | Utiliz. final | N/A | Ativar Modbus TCP/IP TLS (porta 802). | Sempre | 0: Não 1: Sim
8.9 | Não | N/A | Remover a interface de ligação atual (WLAN/LAN) da nuvem. | [8.11]= 1 : WLAN OU [8.11]=2 : LAN | N/A
8.10 | Não | N/A | Ligar a unidade à nuvem. | WLAN ou LAN ainda não está ligada. | N/A
8.11 | Instalador | N/A | Selecionar o tipo de ligação à nuvem. | Sempre | 0: Nenhum 1: WLAN 2: LAN
9 Energia
9.1 | Util. final avd | N/A | Preço da eletricidade absoluto escolhido pelo utilizador quando o preço da eletricidade não é alterado através de um programa. | [9.3]=0: Desativado | Passo 1~5000 cêntimos de euro/kWh: 1 cêntimo 15
9.2 | Util. final avd | N/A | Preço da eletricidade de referência. | [9.3]=1: Ativado | Passo 1~5000 cêntimos de euro/kWh: 1 cêntimo 5
9.3 | Util. final avd | N/A | Ativar o preço da eletricidade para mudar de acordo com um programa. | [093]=1: Sim ou [078]=1: Sim | 0: Desativado 1: Ligado
9.4 | Util. final avd | N/A | Programa de preço da eletricidade. | [9.3]=1: Ativado | N/A
9.5 | Util. final avd | N/A | Preço de fósseis. | [093]=1: Sim ou [078]=1: Sim | Passo 1~5000 cêntimos de euro/kWh: 1 cêntimo 10
9.6 | Não | N/A | N/A | N/A | N/A
9.7 | Não | N/A | N/A | N/A | N/A
9.8 | Não | N/A | N/A | N/A | N/A
9.9 | Não | N/A | Aviso legal. | N/A | N/A
9.10 | Não | N/A | N/A | N/A | N/A
9.11 | Instalador | [026] | Eficiência da caldeira. | [093]=1: Sim ou [078]=1: Sim | Passo 0,1~1: 0,01 0.9
9.12 | Instalador | [141] | O COP pretendido utilizado no cálculo da eficiência da caldeira do depósito. | [093]=1: Sim ou [078]=1: Sim | Passo 0~6: 0,1 2.5
9.13 | Util. final avd | N/A | Ativar o ponto de comutação entre a bomba de calor e bivalente para se basear no cálculo do COP tendo em conta o atual preço da energia. | [093]=1: Sim ou [078]=1: Sim | 0: Não 1: Sim
9.14.1 | Instalador | [040] | Regulação do modo de resposta de exigência. | Sempre | 0: Nenhum 1: Tarifa da bomba de calor 2: Contactos prontos para Smart Grid 3: Contacto de medidor inteligente
9.14.1 | Instalador | [179] | Regulação para determinar qual é a fonte para a regulação do modo de resposta à procura. | [040]=2: Contactos prontos para Smart Grid | 0: Hardware 1: Externo
9.14.2 | Instalador | [037] | Regulação para permitir outra fonte de calor para controlar o funcionamento de aquecimento ambiente durante o modo de resposta de procura = desativação forçada. | [040]=1: Tarifa da bomba de calor ou [040]=2: Contactos prontos para Smart Grid | 0: Nenhum controlo 1: Controlo fóssil ([093]=1: Sim ou [078]=1: Sim) 2: Controlo do aquecedor
9.14.3 | Instalador | [071] | Permitir outra fonte de calor para controlar o funcionamento de aquecimento do depósito durante o modo de resposta de procura = desativação forçada. | [040]=1: Tarifa da bomba de calor ou [040]=2: Contactos prontos para Smart Grid | 0: Nenhum controlo 1: Controlo fóssil ([078]=1: Sim) 2: Controlo do aquecedor 3: Apenas controlo da resistência elétrica do depósito (*3)
9.14.4 | Instalador | [036] | A acumulação é permitida durante o aquecimento ambiente. | [040]=2: Contactos prontos para Smart Grid | 0: Desativado 1: Ligado
9.14.5 | Instalador | [038] | As fontes de calor elétricas são permitidas para funcionamento durante a acumulação de aquecimento ambiente. | [040]=2: Contactos prontos para Smart Grid | 0: Não 1: Sim
9.14.6 | Instalador | [039] | As fontes de calor elétricas são permitidas para funcionamento durante a acumulação do depósito. | [040]=2: Contactos prontos para Smart Grid | 0: Não 1: Sim
9.14.7 | Instalador | [135] | Limite de potência aplicável durante contacto de medidor inteligente de resposta à solicitação. | [040]=3: Contacto de medidor inteligente | Passo 2~20 kW: 0,1 kW 4.2
9.15.1 | Instalador | N/A | Ativar limite legal. | [5.9]=36: Suécia | 0: Desativado 1: Ligado
9.15.2 | Instalador | [190] | Limite legal. | [5.9]=36: Suécia | Unidade de exterior tipo dependente~30 kW passo: 0,1 kW 30
9.15.3 | Instalador | [189] | Limite do sistema. | Sempre | Unidade de exterior tipo dependente~30 kW passo: 0,1 kW 30
9.15.4 | Instalador | [191] | Limite do fusível da unidade de exterior. | Unidade de exterior tipo dependente | Unidade de exterior tipo dependente~63 A passo: 1 A 50
10 Assistente de configuração
10.1 | Utiliz. final | N/A | País. | Sempre | 0: Albânia/1: Áustria 2: Bélgica/3: Bósnia 4: Bulgária/5: Croácia 6: Chipre/7: República Checa 8: Dinamarca/9: Estónia 10: Finlândia/11: França 12: Alemanha/13: Grécia 14: Hungria/15: Islândia 16: Irlanda/17: Turquia 18: Itália/19: Letónia 20: Liechtenstein/21: Lituânia 22: Luxemburgo/23: Macedónia 24: Malta/25: Moldávia 26: Montenegro/27: Países Baixos 28: Noruega/29: Polónia 30: Portugal/31: Roménia 32: Sérvia/33: Eslováquia 34: Eslovénia/35: Espanha 36: Suécia/37: Reino Unido 38: Suíça
10.1 | Utiliz. final | N/A | Idioma. | Sempre | 0: Albanês/1: Bielorruso 2: Bósnio/3: Búlgaro 4: Croata/5: Checo 6: Dinamarquês/7: Neerlandês 8: Inglês/9: Estónio 10: Finlandês/11: Francês 12: Alemão/13: Grego 14: Húngaro/15: Italiano 16: Letão/17: Lituano 18: Macedónio/19: Norueguês 20: Polaco/21: Português 22: Romeno/23: Russo 24: Sérvio/25: Eslovaco 26: Esloveno/27: Espanhol 28: Sueco/29: Turco 30: Ucraniano
10.2 | Não | N/A | N/A | N/A | N/A
10.3 | Utiliz. final | N/A | Hora/data. | Sempre | N/A
10.3 | Utiliz. final | N/A | Tempo de poupança diurna. | Sempre | 0: Desativado 1: Ativado
10.4 | Instalador | [098] | Seleção do depósito de água quente sanitária não-integrado ligado à unidade montada na parede. | (*3) [080]=1: Termístor único | 0: EKHWS/E 150 l 1: EKHWS/E 180 l 2: EKHWS/E 200 l 3: EKHWS/E 250 l 4: EKHWS/E 300 l 5: EKHWP/HYC com resistência elétrica do depósito 6: Serpentina pequena de terceiros 7: Serpentina grande de terceiros
10.4 | Instalador | [155] | Regulação para indicar se uma zona adicional está presente. | Sempre | 0: Não 1: Sim
10.4 | Instalador | [080] | Esta regulação indica se existe um depósito ligado. | (*3) | 0: Nenhum 1: Termístor único
10.4 | Instalador | [093] | O kit de caldeira adicional para aquecimento ambiente está instalado e é permitido para funcionamento. | [078]=0: Não | 0: Não 1: Sim
10.5 | Instalador | N/A | Seleção do terminal do campo IO para a válvula de 3 vias. | (*3) [080]=1: Termístor único | Consultar o menu [13] Campo IO.
10.5 | Instalador | N/A | Seleção do terminal do campo IO para a válvula de derivação bivalente. | [093]=1: Sim | Consultar o menu [13] Campo IO.
10.6 | Instalador | [012] | Define se a capacidade da caldeira do depósito instalada é suficiente para cobrir a carga completa da habitação. Se assim for, pode tornar-se a principal fonte de calor. | [078]=1: Sim | 0: Desativado 1: Ligado
10.6 | Instalador | [078] | Regulação para indicar quando uma caldeira do depósito está presente e pode ficar ativa. | (*6) e [093]=0: Não | 0: Não 1: Sim
10.6 | Instalador | [011] | Capacidade térmica máxima entregue no circuito de aquecimento ambiente pelo depósito de água quente sanitária durante o suporte do depósito. | (*5) | Passo 4~35 kW: 1 kW 20
10.7 | Utiliz. final | N/A | Seleção do modo de emergência. | Sempre | 0: Manual 1: Auto 2: Aquecimento ambiente automático reduzido + AQS ativados 3: Aquecimento ambiente automático reduzido + AQS desativados 4: Aquecimento ambiente automático normal + AQS desativados
10.8 | Instalador | [083] | Regulação para escolher o tipo de ligação da grelha da unidade da bomba de calor. | Sempre | 0: Monofásico 1: Estrela trifásico 2: Delta trifásico
10.8 | Instalador | [154] | Regulação para indicar se o fusível do aquecedor de reserva no armário elétrico é maior do que 10 A. | (*3) [083]= 1: Estrela trifásico ou (*4) [083]= 1: Estrela trifásico | 0: Não 1: Sim
10.8 | Instalador | [092] | Capacidade máxima do aquecedor de reserva. | Sempre | (*2)/(*5) [083]=0: 2~6 kW: passo: 1 kW 6 [083]=2 2~4 kW: passo: 1 kW 4 [083]=1 e [154]=0 2~4 kW: passo: 1 kW 4 [083]=1 e [154]=1 2~9 kW: passo: 1 kW 9 (*1) 2~4,5 kW: passo: 0,5 kW 4.5
10.9 | Utiliz. final | N/A | Seleção do tipo de emissor de calor na zona principal. | Sempre | 0: Piso radiante 1: Convector da bomba de calor 2: Radiador
10.9 | Instalador | [041] | Modo de termóstato na zona principal. | Sempre | 0: Saída da água 1: Divisão externa 2: Divisão
10.10 | Util. final avd | N/A | Modo de controlo de água da saída durante o aquecimento ambiente na zona principal. | Sempre | 0: Abs. 1: Dependente do clima
10.10 | Util. final avd | N/A | Modo de controlo de água da saída durante o arrefecimento ambiente na zona principal. | [10.9]=0: Piso radiante ou [10.9]=1: Convector da bomba de calor | 0: Abs. 1: Dependente do clima
10.11 | Utiliz. final | N/A | Curva dependente do clima da temperatura de saída da água para aquecimento ambiente na zona principal. | [10.10]=1: Dependente do clima | Intervalo ambiente: passo -40~25°C: 1°C Intervalo da temperatura de saída da água: passo [054]~[053]°C: 1°C
10.12 | Utiliz. final | N/A | Curva dependente do clima da temperatura de saída da água para arrefecimento ambiente na zona principal. | [10.10]=1: Dependente do clima | Intervalo ambiente: passo 10~43°C: 1°C Intervalo da temperatura de saída da água: passo [056]~[055]°C: 1°C
10.13 | Instalador | [057] | Modo de termóstato na zona adicional. | [155]=1: Sim | [41]=0: Saída da água 0: Saída da água [41]≠0: Saída da água 1: Divisão externa
10.13 | Utiliz. final | N/A | Seleção do tipo de emissor de calor na zona adicional. | [155]=1: Sim | 0: Piso radiante 1: Convector da bomba de calor 2: Radiador
10.14 | Util. final avd | N/A | Modo de funcionamento pretendido durante o aquecimento ambiente na zona adicional. | [155]=1: Sim | 0: Abs. 1: Dependente do clima
10.14 | Util. final avd | N/A | Modo de funcionamento pretendido durante o arrefecimento ambiente na zona adicional. | [155]=1: Sim E [10.13]=0: Piso radiante ou [10.13]=1: Convector da bomba de calor | 0: Abs. 1: Dependente do clima
10.15 | Utiliz. final | N/A | Curva dependente do clima da temperatura de saída da água para aquecimento ambiente na zona adicional (limites da temperatura de saída da água). | [155]=1: Sim E [10.14]=1: Dependente do clima | Intervalo ambiente: passo -40~25°C: 1°C Intervalo da temperatura de saída da água: passo [061]~[060]°C: 1°C
10.16 | Utiliz. final | N/A | Curva dependente do clima da temperatura de saída da água para arrefecimento ambiente na zona adicional (limites da temperatura de saída da água). | [155]=1: Sim E [10.14]=1: Dependente do clima | Intervalo ambiente: passo 10~43°C: 1°C Intervalo da temperatura de saída da água: passo [063]~[062]°C: 1°C
10.17 | Utiliz. final | N/A | Regulação do modo de aquecimento de água quente sanitária. | (*3) E [080]=1: Termístor único OU (*4) | 0: Reaquecer 1: Programar e reaquecer 2: Programado
10.18 | Utiliz. final | N/A | Reaquecer temperatura pretendida do depósito de água quente sanitária agendado + modo de reaquecimento ou modo de reaquecimento. | [4.7]=0: Reaquecer ou [4.7]=1: Programar e reaquecer | (*3)(*4) Passo 20~[153]°C: 0,5 45 (*5) Passo 20~[153]°C: 0,5 48
10.18 | Utiliz. final | N/A | Histerese de reaquecimento de água quente sanitária para perdas de calor. | (*3) [080]=1: Termístor único E [4.7]≠2: Programado ou (*4) E [4.7]≠2: Programado ou (*5) E [4.7]≠2: Programado | Passo 1~40°C: 0,5°C 6
13 Campo IO
13.1 / 13.2 / 13.5 | Instalador | [100] | (*3)(*4): Terminal X42M 9-10-11 (*5): Terminal X43M 7-8-9 | 0: Não ligado 1: Válvula de fecho da zona principal 2: Válvula de fecho da zona adicional 3: Alarme 4: Fonte de calor externa 6: Modo de arrefecimento/aquecimento 7: Sinal de AQS ativada (*4)(*5) 8: Válvula de 3 vias (*3) 9: Válvula bypass bivalente 10: Bomba de AQS 11: Bomba secundária C/H 12: Bomba C/H ext. principal 13: Bomba C/H ext. adicional | 0: Não ligado (*5) 1: Válvula de fecho da zona principal (*3)(*4) 2: Válvula de fecho da zona adicional 3: Alarme 4: Fonte de calor externa 6: Modo de arrefecimento/aquecimento 7: Sinal de AQS ativada 8: Válvula de 3 vias 9: Válvula bypass bivalente 10: Bomba de AQS 11: Bomba secundária C/H 12: Bomba C/H ext. principal 13: Bomba C/H ext. adicional
13.2 / 13.3 / 13.4 | Instalador | [101] | (*4): Terminal X42M 25-26 (*3): Terminal X43M 7-8 (*5): Terminal X42M 13-14 | 0: Não ligado 1: Válvula de fecho da zona principal 2: Válvula de fecho da zona adicional 3: Alarme 4: Fonte de calor externa 6: Modo de arrefecimento/aquecimento 7: Sinal de AQS ativada (*4)(*5) 9: Válvula bypass bivalente 10: Bomba de AQS 11: Bomba secundária C/H 12: Bomba C/H ext. principal 13: Bomba C/H ext. adicional | 0: Não ligado 1: Válvula de fecho da zona principal 2: Válvula de fecho da zona adicional 3: Alarme 4: Fonte de calor externa 6: Modo de arrefecimento/aquecimento 7: Sinal de AQS ativada 9: Válvula bypass bivalente 10: Bomba de AQS 11: Bomba secundária C/H 12: Bomba C/H ext. principal 13: Bomba C/H ext. adicional
13.2 / 13.3 / 13.4 | Instalador | [124] | NA/NF | 1: Válvula de fecho da zona principal 2: Válvula de fecho da zona adicional 3: Alarme 6: Modo de arrefecimento/aquecimento 7: Sinal de AQS ativada (*4)(*5) 9: Válvula bypass bivalente | 0: NÃO 1: NF
13.2 / 13.3 / 13.4 | Instalador | [103] | (*4): Terminal X42M 27-28 (*3): Terminal X43M 9-10 (*5): Terminal X42M 15-16 | 0: Não ligado 1: Válvula de fecho da zona principal 2: Válvula de fecho da zona adicional 3: Alarme 4: Fonte de calor externa 6: Modo de arrefecimento/aquecimento 7: Sinal de AQS ativada (*4)(*5) 9: Válvula bypass bivalente 10: Bomba de AQS 11: Bomba secundária C/H 12: Bomba C/H ext. principal 13: Bomba C/H ext. adicional | 0: Não ligado 1: Válvula de fecho da zona principal 2: Válvula de fecho da zona adicional 3: Alarme 4: Fonte de calor externa 6: Modo de arrefecimento/aquecimento 7: Sinal de AQS ativada 9: Válvula bypass bivalente 10: Bomba de AQS 11: Bomba secundária C/H 12: Bomba C/H ext. principal 13: Bomba C/H ext. adicional
13.2 / 13.3 / 13.4 | Instalador | [104] | NA/NF | 1: Válvula de fecho da zona principal 2: Válvula de fecho da zona adicional 3: Alarme 6: Modo de arrefecimento/aquecimento 7: Sinal de AQS ativada (*4)(*5) 9: Válvula bypass bivalente | 0: NÃO 1: NF
13.2 / 13.3 / 13.4 | Instalador | [105] | (*3)(*4): Terminal X42M 15-16 (*5): Terminal X43M 13-14 | 0: Não ligado 1: Válvula de fecho da zona principal 2: Válvula de fecho da zona adicional 3: Alarme 4: Fonte de calor externa 5: Resistência elétrica do depósito (*3) 6: Modo de arrefecimento/aquecimento 7: Sinal de AQS ativada (*4)(*5) 9: Válvula bypass bivalente 10: Bomba de AQS 11: Bomba secundária C/H 12: Bomba C/H ext. principal 13: Bomba C/H ext. adicional | 0: Não ligado (*4)(*5) 1: Válvula de fecho da zona principal 2: Válvula de fecho da zona adicional 3: Alarme 4: Fonte de calor externa 5: Resistência elétrica do depósito (*3) 6: Modo de arrefecimento/aquecimento 7: Sinal de AQS ativada 9: Válvula bypass bivalente 10: Bomba de AQS 11: Bomba secundária C/H 12: Bomba C/H ext. principal 13: Bomba C/H ext. adicional
13.1 / 13.2 / 13.5 | Instalador | [106] | NA/NF | 1: Válvula de fecho da zona principal 2: Válvula de fecho da zona adicional 3: Alarme 6: Modo de arrefecimento/aquecimento 7: Sinal de AQS ativada (*4)(*5) 9: Válvula bypass bivalente | 0: NÃO 1: NF
13.1 / 13.2 / 13.5 | Instalador | [107] | (*3)(*4): Terminal X42M 17-18 (*5): Terminal X43M 15-16 | 0: Não ligado 1: Válvula de fecho da zona principal 2: Válvula de fecho da zona adicional 3: Alarme 4: Fonte de calor externa 6: Modo de arrefecimento/aquecimento 7: Sinal de AQS ativada 9: Válvula bypass bivalente 10: Bomba de AQS 11: Bomba secundária C/H 12: Bomba C/H ext. principal 13: Bomba C/H ext. adicional | 0: Não ligado (*5) 1: Válvula de fecho da zona principal 2: Válvula de fecho da zona adicional 3: Alarme 4: Fonte de calor externa 6: Modo de arrefecimento/aquecimento (*3)(*4) 7: Sinal de AQS ativada 9: Válvula bypass bivalente 10: Bomba de AQS 11: Bomba secundária C/H 12: Bomba C/H ext. principal 13: Bomba C/H ext. adicional
13.1 / 13.2 / 13.5 | Instalador | [108] | NA/NF | 1: Válvula de fecho da zona principal 2: Válvula de fecho da zona adicional 3: Alarme 6: Modo de arrefecimento/aquecimento 7: Sinal de AQS ativada (*4)(*5) 9: Válvula bypass bivalente | 0: NÃO 1: NF
13.2 / 13.3 / 13.4 | Instalador | [109] | (*4): Terminal X42M 23-24 (*3): Terminal X43M 5-6 (*5): Terminal X42M 11-12 | 0: Não ligado 1: Válvula de fecho da zona principal 2: Válvula de fecho da zona adicional 3: Alarme 4: Fonte de calor externa 6: Modo de arrefecimento/aquecimento 7: Sinal de AQS ativada (*4)(*5) 9: Válvula bypass bivalente 10: Bomba de AQS 11: Bomba secundária C/H 12: Bomba C/H ext. principal 13: Bomba C/H ext. adicional | 0: Não ligado (*5) 1: Válvula de fecho da zona principal 2: Válvula de fecho da zona adicional 3: Alarme 4: Fonte de calor externa 6: Modo de arrefecimento/aquecimento 7: Sinal de AQS ativada 9: Válvula bypass bivalente 10: Bomba de AQS (*3)(*4) 11: Bomba secundária C/H 12: Bomba C/H ext. principal 13: Bomba C/H ext. adicional
13.2 / 13.3 / 13.4 | Instalador | [110] | NA/NF | 1: Válvula de fecho da zona principal 2: Válvula de fecho da zona adicional 3: Alarme 6: Modo de arrefecimento/aquecimento 7: Sinal de AQS ativada (*4)(*5) 9: Válvula bypass bivalente | 0: NÃO 1: NF
13.1 / 13.2 / 13.5 | Instalador | [111] | (*3)(*4): Terminal X42M 12-13-14 (*5): Terminal X43M 10-11-12 | 0: Não ligado 1: Válvula de fecho da zona principal 2: Válvula de fecho da zona adicional 3: Alarme 4: Fonte de calor externa 6: Modo de arrefecimento/aquecimento 7: Sinal de AQS ativada (*4)(*5) 8: Válvula de 3 vias (*3) 9: Válvula bypass bivalente 10: Bomba de AQS 11: Bomba secundária C/H 12: Bomba C/H ext. principal 13: Bomba C/H ext. adicional | 0: Não ligado (*4)(*5) 1: Válvula de fecho da zona principal 2: Válvula de fecho da zona adicional 3: Alarme 4: Fonte de calor externa 6: Modo de arrefecimento/aquecimento 7: Sinal de AQS ativada 8: Válvula de 3 vias (*3) 9: Válvula bypass bivalente 10: Bomba de AQS 11: Bomba secundária C/H 12: Bomba C/H ext. principal 13: Bomba C/H ext. adicional
13.6 | Instalador | [112] | (*3)(*4): Terminal X44M 1-2 | (*3)(*4) 0: Não ligado 1: Sensor exterior externo 2: Sensor interior externo | 0: Não ligado 1: Sensor exterior externo 2: Sensor interior externo
13.7 / 13.8 | Instalador | [114] | Terminal X45M 3-4 | 0: Não ligado 3: Contacto Smart Grid HV/LV 1 4: Contacto Smart Grid HV/LV 2 5: Contacto de tarifa HP 9: Unidade de termóstato de segurança 12: Entrada solar 13: Contacto de medidor inteligente | 0: Não ligado 3: Contacto Smart Grid HV/LV 1 4: Contacto Smart Grid HV/LV 2 5: Contacto de tarifa HP 9: Unidade de termóstato de segurança 12: Entrada solar (*3)(*5) 13: Contacto de medidor inteligente
13.7 / 13.8 | Instalador | [115] | NA/NF | 0: Não ligado 5: Contacto de tarifa HP 9: Unidade de termóstato de segurança 13: Contacto de medidor inteligente | 0: NÃO 1: NF
13.7 / 13.8 | Instalador | [116] | Terminal X45M 5-6 | 0: Não ligado 3: Contacto Smart Grid HV/LV 1 4: Contacto Smart Grid HV/LV 2 5: Contacto de tarifa HP 9: Unidade de termóstato de segurança 12: Entrada solar 13: Contacto de medidor inteligente | 0: Não ligado 3: Contacto Smart Grid HV/LV 1 4: Contacto Smart Grid HV/LV 2 5: Contacto de tarifa HP 9: Unidade de termóstato de segurança 12: Entrada solar (*3)(*5) 13: Contacto de medidor inteligente
13.7 / 13.8 | Instalador | [117] | NA/NF | 0: Não ligado 5: Contacto de tarifa HP 9: Unidade de termóstato de segurança 13: Contacto de medidor inteligente | 0:NA 1: NF
13.7 / 13.8 | Instalador | [118] | Terminal X45M 7-8 | 0: Não ligado 3: Contacto Smart Grid HV/LV 1 4: Contacto Smart Grid HV/LV 2 5: Contacto de tarifa HP 9: Unidade de termóstato de segurança 12: Entrada solar 13: Contacto de medidor inteligente | 0: Não ligado 3: Contacto Smart Grid HV/LV 1 4: Contacto Smart Grid HV/LV 2 5: Contacto de tarifa HP 9: Unidade de termóstato de segurança 12: Entrada solar (*3)(*5) 13: Contacto de medidor inteligente
13.7 / 13.8 | Instalador | [119] | NA/NF | 0: Não ligado 5: Contacto de tarifa HP 9: Unidade de termóstato de segurança 13: Contacto de medidor inteligente | 0: NÃO 1: NF
13.7 / 13.8 | Instalador | [120] | Terminal X45M 9-10 | 0: Não ligado 3: Contacto Smart Grid HV/LV 1 4: Contacto Smart Grid HV/LV 2 5: Contacto de tarifa HP 9: Unidade de termóstato de segurança 12: Entrada solar 13: Contacto de medidor inteligente | 0: Não ligado 3: Contacto Smart Grid HV/LV 1 4: Contacto Smart Grid HV/LV 2 5: Contacto de tarifa HP 9: Unidade de termóstato de segurança 12: Entrada solar (*3)(*5) 13: Contacto de medidor inteligente
13.7 / 13.8 | Instalador | [121] | NA/NF | 0: Não ligado 5: Contacto de tarifa HP 9: Unidade de termóstato de segurança 13: Contacto de medidor inteligente | 0: NÃO 1: NF
13.7 / 13.8 | Instalador | [122] | Terminal X45M 1-2 | 0: Não ligado 3: Contacto Smart Grid HV/LV 1 4: Contacto Smart Grid HV/LV 2 5: Contacto de tarifa HP 9: Unidade de termóstato de segurança 12: Entrada solar 13: Contacto de medidor inteligente | 0: Não ligado 3: Contacto Smart Grid HV/LV 1 4: Contacto Smart Grid HV/LV 2 5: Contacto de tarifa HP 9: Unidade de termóstato de segurança 12: Entrada solar (*3)(*5) 13: Contacto de medidor inteligente
13.7 | Instalador | [123] | NA/NF | 0: Não ligado 5: Contacto de tarifa HP 9: Unidade de termóstato de segurança 13: Contacto de medidor inteligente | 0: NÃO 1: NF