## Capa
Tabela de regulações locais
Unidades aplicáveis
EBVZ16S18D▲6V▼
EBVZ16S23D▲6V▼
EBVZ16S18D▲9W▼
EBVZ16S23D▲9W▼
Notas
(*1) | *6V*
(*2) | *9W*
(*3) | *18*
(*4) | *23*
(*5) | Apenas aplicável para modelos nos quais é possível o arrefecimento
▲ | = A, B, C, …, Z
▼ | = , , , 1, 2, 3, …, 9

## 4P655202-1B
Tabela de regulações locais |  |  |  |  | Regulação do instalador relativamente ao valor predefinido
Estrutura de navegação | Código de campo | Nome da regulação |  | Amplitude, passo Valor predefinido | Data | Valor
Divisão
└─ | Anticongelamento
1.4.1 | [2-06] | Prot congel divisão | R/W | 0: Desativado 1: Ativado
1.4.2 | [2-05] | Temperatura ambiente anticongelamento | R/W | 4~16°C, passo: 1°C 8°C
└─ | Intervalo de ponto de regulação
1.5.1 | [3-07] | Mínimo em aquecimento | R/W | 12~18°C, passo: 1°C 12°C
1.5.2 | [3-06] | Máximo em aquecimento | R/W | 18~30°C, passo: 1°C 30°C
1.5.3 | [3-09] | Mínimo em arrefecimento | R/W | 15~25°C, passo: 1°C 15°C
1.5.4 | [3-08] | Máximo em arrefecimento | R/W | 25~35°C, passo: 1°C 35°C
Divisão
1.6 | [2-09] | Desvio do sensor da divisão | R/W | -5~5°C, passo: 0,5°C 0°C
1.7 | [2-0A] | Desvio do sensor da divisão | R/W | -5~5°C, passo: 0,5°C 0°C
└─ | Ponto de regulação de Conforto da divisão
1.9.1 | [9-0A] | Ponto de regulação de Conforto de aquecimento | R/W | [3-07]~[3-06]°C, passo: 0,5°C 23°C
1.9.2 | [9-0B] | Ponto de regulação de Conforto de arrefecimento | R/W | [3-09]~[3-08]°C, passo: 0,5°C 23°C
Zona principal
2.4 |  | Modo de ponto de regulação |  | 0: Abs. 1: Aquecimento DC, arrefecimento fixo 2: Dependente do clima
└─ | Curva de aquecimento DC
2.5 | [1-00] | Temp. ambiente baixa para curva DC do aquecimento da zona de TSA principal. | R/W | -40~5°C, passo: 1°C -10°C
2.5 | [1-01] | Temp. ambiente alta para curva DC do aquecimento da zona de TSA principal. | R/W | 10~25°C, passo: 1°C 15°C
2.5 | [1-02] | Valor de saída da água para temp. ambiente baixa para curva DC do aquecimento da zona de TSA principal. | R/W | [9-01]~[9-00], passo: 1°C [2-0C]=0: 40°C [2-0C]=1: 45°C [2-0C]=2: 55°C
2.5 | [1-03] | Valor de saída da água para temp. ambiente alta para curva DC do aquecimento da zona de TSA principal. | R/W | [9-01]~min.(45, [9-00])°C, passo: 1°C 25°C
└─ | Curva de arrefecimento DC
2.6 | [1-06] | Temp. ambiente baixa para curva DC do arrefecimento da zona de TSA principal. | R/W | 10~25°C, passo: 1°C 20°C
2.6 | [1-07] | Temp. ambiente alta para curva DC do arrefecimento da zona de TSA principal. | R/W | 25~43°C, passo: 1°C 35°C
2.6 | [1-08] | Valor de saída da água para temp. ambiente baixa para curva DC do arrefecimento da zona de TSA principal. | R/W | [9-03]~[9-02]°C, passo: 1°C 22°C
2.6 | [1-09] | Valor de saída da água para temp. ambiente alta para curva DC do arrefecimento da zona de TSA principal. | R/W | [9-03]~[9-02]°C, passo: 1°C [2-0C]=0: 18°C [2-0C]=1: 5°C [2-0C]=2: 18°C
Zona principal
2.7 | [2-0C] | Tipo de emissor | R/W | 0: Piso radiante 1: Ventiloconvector 2: Radiador
└─ | Intervalo de ponto de regulação
2.8.1 | [9-01] | Mínimo em aquecimento | R/W | 15~37°C, passo: 1°C 25°C
2.8.2 | [9-00] | Máximo em aquecimento | R/W | [2-0C]=2: 37~60, passo: 1°C 60°C [2-0C]≠2: 37~55, passo: 1°C 55°C
2.8.3 | [9-03] | Mínimo em arrefecimento | R/W | 5~18°C, passo: 1°C 7°C
2.8.4 | [9-02] | Máximo em arrefecimento | R/W | 18~22°C, passo: 1°C 22°C
Zona principal
2.9 | [C-07] | Controlo | R/W | 0: Controlo da TSA 1: Contr. TDA ext. 2: Controlo do TDA
2.A | [C-05] | Tipo de termóstato | R/W | 0: pedidos MMI (incl. lógica rápida) 1: 1 contacto 2: 2 contactos
└─ | Delta T
2.B.1 | [1-0B] | Delta T de aquecimento | R/W | [2-0C]≠2 (Radiador): 3~10°C, passo: 1°C 5°C [2-0C]=2 (Radiador): 8°C
2.B.2 | [1-0D] | Delta T de arrefecimento | R/W | 3~10°C, passo: 1°C 5°C
└─ | Modulação
2.C.1 | [8-05] | Modulação | R/W | 0: Não 1: Sim
2.C.2 | [8-06] | Modulação máxima | R/W | 0~10°C, passo: 1°C 5°C
└─ | Válvula de fecho
2.D.1 | [F-0B] | Durante aquecimento | R/W | 0: Não 1: Sim
2.D.2 | [F-0C] | Durante arrefecimento | R/W | 0: Não 1: Sim(*5)
Zona principal
2.E |  | Tipo de curva DC | R/W | 0: 2 pontos 1: Desvio do declive
Zona adicional
3.4 |  | Modo de ponto de regulação |  | 0: Abs. 1: Aquecimento DC, arrefecimento fixo 2: Dependente do clima
└─ | Curva de aquecimento DC
3.5 | [0-00] | Valor de saída da água para temp. ambiente alta para curva DC do aquecimento da zona de TSA adicional. | R/W | [9-05]~min.(45, [9-06])°C, passo: 1°C 25°C
3.5 | [0-01] | Valor de saída da água para temp. ambiente baixa para curva DC do aquecimento da zona de TSA adicional. | R/W | [9-05]~[9-06], passo: 1°C [2-0D]=0: 40°C [2-0D]=1: 45°C [2-0D]=2: 55°C
3.5 | [0-02] | Temp. ambiente alta para curva DC do aquecimento da zona de TSA adicional. | R/W | 10~25°C, passo: 1°C 15°C
3.5 | [0-03] | Temp. ambiente baixa para curva DC do aquecimento da zona de TSA adicional. | R/W | -40~5°C, passo: 1°C -10°C
└─ | Curva de arrefecimento DC
3.6 | [0-04] | Valor de saída da água para temp. ambiente alta para curva DC do arrefecimento da zona de TSA adicional. | R/W | [9-07]~[9-08]°C, passo: 1°C [2-0D]=0: 18°C [2-0D]=1: 5°C [2-0D]=2: 18°C
3.6 | [0-05] | Valor de saída da água para temp. ambiente baixa para curva DC do arrefecimento da zona de TSA adicional. | R/W | [9-07]~[9-08]°C, passo: 1°C 22°C
3.6 | [0-06] | Temp. ambiente alta para curva DC do arrefecimento da zona de TSA adicional. | R/W | 25~43°C, passo: 1°C 35°C
3.6 | [0-07] | Temp. ambiente baixa para curva DC do arrefecimento da zona de TSA adicional. | R/W | 10~25°C, passo: 1°C 20°C
Zona adicional
3.7 | [2-0D] | Tipo de emissor | R/W | 0: Piso radiante 1: Ventiloconvector 2: Radiador
└─ | Intervalo de ponto de regulação
3.8.1 | [9-05] | Mínimo em aquecimento | R/W | 15~37°C, passo: 1°C 25°C
3.8.2 | [9-06] | Máximo em aquecimento | R/W | [2-0D]=2: 37~60, passo: 1°C 60°C [2-0D]≠2: 37~55, passo: 1°C 55°C
3.8.3 | [9-07] | Mínimo em arrefecimento | R/W | 5~18°C, passo: 1°C 7°C
3.8.4 | [9-08] | Máximo em arrefecimento | R/W | 18~22°C, passo: 1°C 22°C
Zona adicional
3.A | [C-06] | Tipo de termóstato | R/W | 0: pedidos MMI (incl. lógica rápida) 1: 1 contacto 2: 2 contactos
└─ | Delta T
3.B.1 | [1-0C] | Delta T de aquecimento | [2-0D]≠2: R/W [2-0D]=2: R/O | [2-0D]≠2 (Radiador): 3~10°C, passo: 1°C 5°C [2-0D]=2 (Radiador): 8°C
3.B.2 | [1-0E] | Delta T de arrefecimento | R/W | 3~10°C, passo: 1°C 5°C
Zona adicional
3.C |  | Tipo de curva DC | R/O | 0: 2 pontos 1: Desvio do declive
Arrefecimento/aquecimento ambiente
└─ | Âmbito de funcionamento
4.3.1 | [4-02] | Temp. DLG aquec. amb. | R/W | 14~35°C, passo: 1°C 35°C
4.3.2 | [F-01] | Temp. DLG arref. amb. | R/W | 10~35°C, passo: 1°C 20°C
Arrefecimento/aquecimento ambiente
4.4 | [7-02] | Número de zonas | R/W | 0: Uma zona 1: Duas zonas
4.5 | [F-0D] | Modo funcion. circul. | R/W | 0: Contínuo 1: Amostragem 2: Pedido
4.6 | [E-02] | Tipo de unid. | R/O | 0: Reversível (*5) 1: Apenas aquec.
└─ | Limitação de velocidade do circulador
4.8.1 | [9-0E] | Limite de velocidade da bomba para zona principal | R/W | 0~8, passo:1 0: Sem limitação 1~4: 90~60% velocidade do circulador 5~8: 90~60% velocidade da bomba durante amostragem 6 80% velocidade da bomba durante amostragem
4.8.2 | [9-0D] | Limite de velocidade da bomba para zona adicional | R/W | 0~8, passo:1 0: Sem limitação 1~4: 90~60% velocidade do circulador 5~8: 90~60% velocidade da bomba durante amostragem 6 80% velocidade da bomba durante amostragem
Arrefecimento/aquecimento ambiente
4.9 | [F-00] | Circulador fora do intervalo | R/W | 0: Restringido 1: Permitido
4.A | [D-03] | Aumento perto dos 0°C | R/W | 0: Não 1: aumentar 2°C, alcance 4°C 2: aumentar 4°C, alcance 4°C 3: aumentar 2°C; alcance 8°C 4: aumentar 4°C, alcance 8°C
4.B | [9-04] | Excesso | R/W | 1~4°C, passo: 1°C 2°C
4.C | [2-06] | Prot congel divisão | R/W | 0: Desativado 1: Ativada
Depósito
5.2 | [6-0A] | Ponto de regulação de Conforto | R/W | 30~[6-0E]°C, passo: 1°C 55°C
5.3 | [6-0B] | Ponto de regulação de Eco | R/W | 30~min.(50, [6-0E])⁰C, passo: 1⁰C 45°C
5.4 | [6-0C] | Ponto de regulação de Reaquecer | R/W | 30~min.(50, [6-0E])⁰C, passo: 1⁰C 45°C
5.6 | [6-0D] | Modo de aquecimento | R/W | 0: Apenas reaquec. 1: Reaq. + prog. 2: Apenas progr.
└─ | Desinfeção
5.7.1 | [2-01] | Ativação | R/W | 0: Não 1: Sim
5.7.2 | [2-00] | Dia de operação | R/W | 0: Todos os dias 1: Segunda-feira 2: Terça-feira 3: Quarta-feira 4: Quinta-feira 5: Sexta-feira 6: Sábado 7: Domingo
5.7.3 | [2-02] | Hora de início | R/W | 0~23 horas, passo hora1 1
5.7.4 | [2-03] | Temperatura desejada do depósito | R/W | 60°C 60°C
5.7.5 | [2-04] | Duração | R/W | 40~60 min, passo: 5 min 40 min.
Depósito
5.8 | [6-0E] | Temperatura máxima | R/W | 40~65°C, passo: 1°C 60°C
5.9 | [6-00] | Histerese | R/W | 2~40°C, passo: 1°C 8°C
5.A | [6-08] | Histerese | R/W | 2~20°C, passo: 1°C 10°C
5.B |  | Modo de ponto de regulação | R/W | 0: Abs. 1: Dependente do clima
└─ | Curva DC
5.C | [0-0B] | Valor de saída da água para temp. ambiente alta para curva DC de AQS. | R/W | 35~[6-0E]°C, passo: 1°C 50°C
5.C | [0-0C] | Valor de saída da água para temp. ambiente baixa para curva DC de AQS. | R/W | 45~[6-0E]°C, passo: 1°C 55°C
5.C | [0-0D] | Temp. ambiente alta para curva DC de AQS. | R/W | 10~25°C, passo: 1°C 15°C
5.C | [0-0E] | Temp. ambiente baixa para curva DC de AQS. | R/W | -40~5°C, passo: 1°C -10°C
Depósito
5.D | [6-01] | Margem | R/W | 0~10°C, passo: 1°C 0°C
5.E |  | Tipo de curva DC | R/O | 0: 2 pontos 1: Desvio do declive
Regulações do utilizador
└─ | Silencioso
7.4.1 |  | Operação | R/W | 0: DESATIVADO 1: Manual 2: Automático
7.4.3 |  | nível | R/W | 0: Silencioso 1: Mais silencioso 2: O mais silencioso
└─ | Preço da eletricidade
7.5.1 |  | Elevado | R/W | 0,00~990/kWh 1/kWh
7.5.2 |  | Médio | R/W | 0,00~990/kWh 1/kWh
7.5.3 |  | Reduzido | R/W | 0,00~990/kWh 1/kWh
Regulações do utilizador
7.6 |  | Preço do gás | R/W | 0,00~990/kWh 0,00~290/MBtu 1,0/kWh
Regulações do instalador
└─ | Assistente de configuração
| └─ | Sistema
9.1.3.2 | [E-03] | Tipo de BUH | R/O | 3: 6V (*1) 4: 9W (*2)
9.1.3.3 | [E-05] [E-06] [E-07] | Água quente sanitária | R/O | Integrado
9.1.3.4 | [4-06] | Emergência | R/W | 0: Manual 1: Automático (AA/ AQS normais LIGADOS) 2: Red. auto. AA/ AQS LIGADOS 3: Red. auto. AA/ AQS DESLIGADOS 4: AA ATIVADO/AQS DESATIVADA
9.1.3.5 | [7-02] | Número de zonas | R/W | 0: Uma zona 1: Duas zonas
9.1.3.6 | [E-0D] | Sistema abastecido de glicol | R/O | 0: Não 1: Sim | .
9.1.3.8 | [C-02] | Bivalente | R/W | 0: Não 1: Bivalente através de cabeçalho
| └─ | Aquecedor de reserva
9.1.4.1 | [5-0D] | Tensão | R/W (*1) R/O (*2) | 0: 230V, 1~ (*1) 1: 230V, 3~ (*1) 2: 400V, 3~ (*2)
9.1.4.2 | [4-0A] | Configuração | R/W | 0: 1 1: 1/1+2 2: 1/2 3: 1/2 + 1/1+2 em emergência
9.1.4.3 | [6-03] | Capacidade do nível 1 | R/W | 0~10 kW, passo: 0,2 kW 2kW (*1) 3 kW (*2)
9.1.4.4 | [6-04] | Capacidade do nível 2 adicional | R/W | 0~10 kW, passo: 0,2 kW 4kW (*1) 6kW (*2)
| └─ | Zona principal
9.1.5.1 | [2-0C] | Tipo de emissor | R/W | 0: Piso radiante 1: Ventiloconvector 2: Radiador
9.1.5.2 | [C-07] | Controlo | R/W | 0: Controlo da TSA 1: Contr. TDA ext. 2: Controlo do TDA
9.1.5.3 |  | Modo de ponto de regulação | R/W | 0: Abs. 1: Aquecimento DC, arrefecimento fixo 2: Dependente do clima
9.1.5.4 |  | Programa | R/W | 0: Não 1: Sim
9.1.5.5 |  | Tipo de curva DC | R/W | 0: 2 pontos 1: Desvio do declive
9.1.6 | [1-00] | Temp. ambiente baixa para curva DC do aquecimento da zona de TSA principal. | R/W | -40~5°C, passo: 1°C -10°C
9.1.6 | [1-01] | Temp. ambiente alta para curva DC do aquecimento da zona de TSA principal. | R/W | 10~25°C, passo: 1°C 15°C
9.1.6 | [1-02] | Valor de saída da água para temp. ambiente baixa para curva DC do aquecimento da zona de TSA principal. | R/W | [9-01]~[9-00], passo: 1°C [2-0C]=0: 40°C [2-0C]=1: 45°C [2-0C]=2: 55°C
9.1.6 | [1-03] | Valor de saída da água para temp. ambiente alta para curva DC do aquecimento da zona de TSA principal. | R/W | [9-01]~min.(45, [9-00])°C, passo: 1°C 25°C
9.1.7 | [1-06] | Temp. ambiente baixa para curva DC do arrefecimento da zona de TSA principal. | R/W | 10~25°C, passo: 1°C 20°C
9.1.7 | [1-07] | Temp. ambiente alta para curva DC do arrefecimento da zona de TSA principal. | R/W | 25~43°C, passo: 1°C 35°C
9.1.7 | [1-08] | Valor de saída da água para temp. ambiente baixa para curva DC do arrefecimento da zona de TSA principal. | R/W | [9-03]~[9-02]°C, passo: 1°C 22°C
9.1.7 | [1-09] | Valor de saída da água para temp. ambiente alta para curva DC do arrefecimento da zona de TSA principal. | R/W | [9-03]~[9-02]°C, passo: 1°C [2-0C]=0: 18°C [2-0C]=1: 5°C [2-0C]=2: 18°C
| └─ | Zona adicional
9.1.8.1 | [2-0D] | Tipo de emissor | R/W | 0: Piso radiante 1: Ventiloconvector 2: Radiador
9.1.8.3 |  | Modo de ponto de regulação | R/W | 0: Abs. 1: Aquecimento DC, arrefecimento fixo 2: Dependente do clima
9.1.8.4 |  | Programa | R/W | 0: Não 1: Sim
9.1.9 | [0-00] | Valor de saída da água para temp. ambiente alta para curva DC do aquecimento da zona de TSA adicional. | R/W | [9-05]~min.(45, [9-06])°C, passo: 1°C 25°C
9.1.9 | [0-01] | Valor de saída da água para temp. ambiente baixa para curva DC do aquecimento da zona de TSA adicional. | R/W | [9-05]~[9-06], passo: 1°C [2-0D]=0: 40°C [2-0D]=1: 45°C [2-0D]=2: 55°C
9.1.9 | [0-02] | Temp. ambiente alta para curva DC do aquecimento da zona de TSA adicional. | R/W | 10~25°C, passo: 1°C 15°C
9.1.9 | [0-03] | Temp. ambiente baixa para curva DC do aquecimento da zona de TSA adicional. | R/W | -40~5°C, passo: 1°C -10°C
9.1.A | [0-04] | Valor de saída da água para temp. ambiente alta para curva DC do arrefecimento da zona de TSA adicional. | R/W | [9-07]~[9-08]°C, passo: 1°C [2-0D]=0: 18°C [2-0D]=1: 5°C [2-0D]=2: 18°C
9.1.A | [0-05] | Valor de saída da água para temp. ambiente baixa para curva DC do arrefecimento da zona de TSA adicional. | R/W | [9-07]~[9-08]°C, passo: 1°C 22°C
9.1.A | [0-06] | Temp. ambiente alta para curva DC do arrefecimento da zona de TSA adicional. | R/W | 25~43°C, passo: 1°C 35°C
9.1.A | [0-07] | Temp. ambiente baixa para curva DC do arrefecimento da zona de TSA adicional. | R/W | 10~25°C, passo: 1°C 20°C
| └─ | Depósito
9.1.B.1 | [6-0D] | Modo de aquecimento | R/W | 0: Apenas reaquec. 1: Reaq. + prog. 2: Apenas progr.
9.1.B.2 | [6-0A] | Ponto de regulação de Conforto | R/W | 30~[6-0E]°C, passo: 1°C 55°C
9.1.B.3 | [6-0B] | Ponto de regulação de Eco | R/W | 30~min.(50, [6-0E])⁰C, passo: 1⁰C 45°C
9.1.B.4 | [6-0C] | Ponto de regulação de Reaquecer | R/W | 30~min.(50, [6-0E])⁰C, passo: 1⁰C 45°C
9.1.B.6 | [6-08] | Histerese do reaquecimento | R/W | 2~20°C, passo: 1°C 10°C
└─ | Água quente sanitária
9.2.1 | [E-05] [E-06] [E-07] | Água quente sanitária | R/O | Integrado
9.2.2 | [D-02] | Circulador de AQS | R/W | 0: Sem circulador de AQS 1: Água quente imediata 2: Desinfeção 3: Circulação 4: Circulação e desinfeção
9.2.4 | [D-07] | Solar | R/O | 0: Não 1: Sim
└─ | Aquecedor de reserva
9.3.1 | [E-03] | Tipo de BUH | R/O | 3: 6V (*1) 4: 9W (*2)
9.3.2 | [5-0D] | Tensão | R/W (*1) R/O (*2) | 0: 230V, 1~ (*1) 1: 230V, 3~ (*1) 2: 400V, 3~ (*2)
9.3.3 | [4-0A] | Configuração | R/W | 0: 1 1: 1/1+2 2: 1/2 3: 1/2 + 1/1+2 em emergência
9.3.4 | [6-03] | Capacidade do nível 1 | R/W | 0~10 kW, passo: 0,2 kW 2kW (*1) 3 kW (*2)
9.3.5 | [6-04] | Capacidade do nível 2 adicional | R/W | 0~10 kW, passo: 0,2 kW 4kW (*1) 6kW (*2)
9.3.6 | [5-00] | Equilíbrio: desativar o aquecedor de reserva (ou a fonte de calor de reserva externa no caso de um sistema bivalente) acima da temperatura de equilíbrio para aquecimento ambiente? | R/W | 0: Não 1: Sim
9.3.7 | [5-01] | Temperatura de equilíbrio | R/W | -15~35°C, passo: 1°C 0°C
9.3.8 | [4-00] | Funcionamento | R/W | 0: Desativado 1: Ativada 2: Apenas na AQS
└─ | Emergência
9.5.1 | [4-06] | Emergência | R/W | 0: Manual 1: Automático (AA/ AQS normais LIGADOS) 2: Red. auto. AA/ AQS LIGADOS 3: Red. auto. AA/ AQS DESLIGADOS 4: AA ATIVADO/AQS DESATIVADA
9.5.2 | [7-06] | Desativação forçada do compressor | R/W | 0: Desativado 1: Ativado
└─ | Compromisso
9.6.1 | [5-02] | Prioridade ao aquecimento ambiente | R/W | 0: Desativado 1: Ativada
9.6.2 | [5-03] | Temperatura para prioridade | R/W | -15~35°C, passo: 1°C 0°C
9.6.3 | [5-04] | Desvio do ponto de regulação do BSH | R/W | 0~20°C, passo: 1°C 10°C
9.6.4 | [8-02] | Temporizador anti-reciclagem | R/W | 0~10 horas, passo: 0,5 hora 3 horas
9.6.5 | [8-00] | Temporizador de funcionamento mínimo | R/W | 0~20 min, passo: 1 min 1 min.
9.6.6 | [8-01] | Temporizador de funcionamento máximo | R/W | 5~95 min., passo: 5 min. 30 min.
9.6.7 | [8-04] | Temporizador adicional | R/W | 0~95 min., passo: 5 min. 95 min.
Regulações do instalador
9.7 | [4-04] | Prevenção de congelamento da tubagem de água | R/O | 0: Func. contínuo circulador 1: Func. não contínuo do circulador 2: DESATIVADO
└─ | Fonte de alimentação com kWh bonificado
9.8.2 | [D-00] | Permitir aquecedor | R/W | 0: Nenhum 1: Apenas BSH 2: Apenas BUH 3: Todos aqueced.
9.8.3 | [D-05] | Permitir circulador | R/W | 0: Desact. forçada 1: Conforme normal
9.8.4 | [D-01] | Fonte de alimentação com kWh bonificado | R/W | 0: Não 1: Activo aberto 2: Activo fechado 3: Smart grid
9.8.6 |  | Permitir resistências elétricas |  | 0: Não 1: Sim
9.8.7 |  | Ativar acumulação ambiente |  | 0: Não 1: Sim
9.8.8 |  | Regulação de limite de kW |  | 0~20 kW, passo: 0,5 kW 2 kW
└─ | Controlo do consumo energético
9.9.1 | [4-08] | Controlo do consumo energético | R/W | 0: Sem limitação 1: Contínuo 2: Entradas digit.
9.9.2 | [4-09] | Modo ponto de regulação | R/W | 0: Corrente 1: Potência
9.9.3 | [5-05] | Limite | R/W | 0~50 A, passo: 1 A 50 A
9.9.4 | [5-05] | Limite 1 | R/W | 0~50 A, passo: 1 A 50 A
9.9.5 | [5-06] | Limite 2 | R/W | 0~50 A, passo: 1 A 50 A
9.9.6 | [5-07] | Limite 3 | R/W | 0~50 A, passo: 1 A 50 A
9.9.7 | [5-08] | Limite 4 | R/W | 0~50 A, passo: 1 A 50 A
9.9.8 | [5-09] | Limite | R/W | 0~20 kW, passo: 0,5 kW 20 kW
9.9.9 | [5-09] | Limite 1 | R/W | 0~20 kW, passo: 0,5 kW 20 kW
9.9.A | [5-0A] | Limite 2 | R/W | 0~20 kW, passo: 0,5 kW 20 kW
9.9.B | [5-0B] | Limite 3 | R/W | 0~20 kW, passo: 0,5 kW 20 kW
9.9.C | [5-0C] | Limite 4 | R/W | 0~20 kW, passo: 0,5 kW 20 kW
9.9.D | [4-01] | Aquecedor prioritário |  | 0: Nenhum 1: BSH 2: BUH
9.9.F | [7-07] | Ativação BBR16* *As definições de BBR16 estão visíveis apenas quando o idioma da interface de utilizador estiver definida para Sueco. | R/W | 0: Desativado 1: Ativado
└─ | Medição energética
9.A.1 | [D-08] | Contador de eletricidade 1 | R/W | 0: Não 1: 0,1 impulso/kWh 2: 1 impulso/kWh 3: 10 impulso/kWh 4: 100 impulso/kWh 5: 1000 impulso/kWh
9.A.2 | [D-09] | Contador de eletricidade 2 / contador PV | R/W | 0: Não 1: 0,1 impulso/kWh 2: 1 impulso/kWh 3: 10 impulso/kWh 4: 100 impulso/kWh 5: 1000 impulso/kWh 6: 100 impulso/kWh (contador PV) 7: 1000 impulso/kWh (contador PV) 8: 1 impulso/m³ (contador gás) 9: 10 impulso/m³ (contador gás) 10: 100 impulso/m³ (contador gás)
└─ | Sensores
9.B.1 | [C-08] | Sensor externo | R/W | 0: Não 1: Sensor exterior 2: Sensor divisão
9.B.2 | [2-0B] | Desvio sens. amb. ext. | R/W | -5~5°C, passo: 0,5°C 0°C
9.B.3 | [1-0A] | Tempo médio | R/W | 0: Sem média 1: 12 horas 2: 24 horas 3: 48 horas 4: 72 horas
└─ | Bivalente
9.C.1 | [C-02] | Bivalente | R/W | 0: Não 1: Bivalente através de cabeçalho
9.C.2 | [7-05] | eficiên. caldeira | R/W | 0: Muito alta 1: Elevado 2: Médio 3: Reduzida 4: Muito baixa
9.C.3 | [C-03] | Temperatura | R/W | -25~25°C, passo: 1°C 0°C
9.C.4 | [C-04] | Histerese | R/W | 2~10°C, passo: 1°C 3°C
Regulações do instalador
9.D | [C-09] | Saída do alarme | R/W | 0: Normalm. aberto 1: Normal. fechado
9.E | [3-00] | Reinício automático | R/W | 0: Não 1: Sim
9.F | [E-08] | Função poup. energ. | R/W | 0: Desativado 1: Ativado
9.G |  | Desativar proteções | R/W | 0: Não 1: Sim
└─ | Visão geral das definições de campo
9.I | [0-00] | Valor de saída da água para temp. ambiente alta para curva DC do aquecimento da zona de TSA adicional. | R/W | [9-05]~min.(45, [9-06])°C, passo: 1°C 25°C
9.I | [0-01] | Valor de saída da água para temp. ambiente baixa para curva DC do aquecimento da zona de TSA adicional. | R/W | [9-05]~[9-06], passo: 1°C [2-0D]=0: 40°C [2-0D]=1: 45°C [2-0D]=2: 55°C
9.I | [0-02] | Temp. ambiente alta para curva DC do aquecimento da zona de TSA adicional. | R/W | 10~25°C, passo: 1°C 15°C
9.I | [0-03] | Temp. ambiente baixa para curva DC do aquecimento da zona de TSA adicional. | R/W | -40~5°C, passo: 1°C -10°C
9.I | [0-04] | Valor de saída da água para temp. ambiente alta para curva DC do arrefecimento da zona de TSA adicional. | R/W | [9-07]~[9-08]°C, passo: 1°C [2-0D]=0: 18°C [2-0D]=1: 5°C [2-0D]=2: 18°C
9.I | [0-05] | Valor de saída da água para temp. ambiente baixa para curva DC do arrefecimento da zona de TSA adicional. | R/W | [9-07]~[9-08]°C, passo: 1°C 22°C
9.I | [0-06] | Temp. ambiente alta para curva DC do arrefecimento da zona de TSA adicional. | R/W | 25~43°C, passo: 1°C 35°C
9.I | [0-07] | Temp. ambiente baixa para curva DC do arrefecimento da zona de TSA adicional. | R/W | 10~25°C, passo: 1°C 20°C
9.I | [0-0B] | Valor de saída da água para temp. ambiente alta para curva DC de AQS. | R/W | 35~[6-0E]°C, passo: 1°C 50°C
9.I | [0-0C] | Valor de saída da água para temp. ambiente baixa para curva DC de AQS. | R/W | 45~[6-0E]°C, passo: 1°C 55°C
9.I | [0-0D] | Temp. ambiente alta para curva DC de AQS. | R/W | 10~25°C, passo: 1°C 15°C
9.I | [0-0E] | Temp. ambiente baixa para curva DC de AQS. | R/W | -40~5°C, passo: 1°C -10°C
9.I | [1-00] | Temp. ambiente baixa para curva DC do aquecimento da zona de TSA principal. | R/W | -40~5°C, passo: 1°C -10°C
9.I | [1-01] | Temp. ambiente alta para curva DC do aquecimento da zona de TSA principal. | R/W | 10~25°C, passo: 1°C 15°C
9.I | [1-02] | Valor de saída da água para temp. ambiente baixa para curva DC do aquecimento da zona de TSA principal. | R/W | [9-01]~[9-00], passo: 1°C [2-0C]=0: 40°C [2-0C]=1: 45°C [2-0C]=2: 55°C
9.I | [1-03] | Valor de saída da água para temp. ambiente alta para curva DC do aquecimento da zona de TSA principal. | R/W | [9-01]~min.(45, [9-00])°C, passo: 1°C 25°C
9.I | [1-04] | Arrefec. dependente do clima da zona de temperatura de saída de água principal. | R/W | 0: Desativado 1: Ativado
9.I | [1-05] | Arrefec. dependente do clima da zona de temperatura de saída de água adicional | R/W | 0: Desativado 1: Ativado
9.I | [1-06] | Temp. ambiente baixa para curva DC do arrefecimento da zona de TSA principal. | R/W | 10~25°C, passo: 1°C 20°C
9.I | [1-07] | Temp. ambiente alta para curva DC do arrefecimento da zona de TSA principal. | R/W | 25~43°C, passo: 1°C 35°C
9.I | [1-08] | Valor de saída da água para temp. ambiente baixa para curva DC do arrefecimento da zona de TSA principal. | R/W | [9-03]~[9-02]°C, passo: 1°C 22°C
9.I | [1-09] | Valor de saída da água para temp. ambiente alta para curva DC do arrefecimento da zona de TSA principal. | R/W | [9-03]~[9-02]°C, passo: 1°C [2-0C]=0: 18°C [2-0C]=1: 5°C [2-0C]=2: 18°C
9.I | [1-0A] | Qual é o tempo médio para a temp. exterior? | R/W | 0: Sem média 1: 12 horas 2: 24 horas 3: 48 horas 4: 72 horas
9.I | [1-0B] | Qual é o delta T desejado em aquecimento para a zona principal? | R/W | [2-0C]≠2 (Radiador): 3~10°C, passo: 1°C 5°C [2-0C]=2 (Radiador): 8°C
9.I | [1-0C] | Qual é o delta T desejado em aquecimento para a zona adicional? | [2-0D]≠2: R/W [2-0D]=2: R/O | [2-0D]≠2 (Radiador): 3~10°C, passo: 1°C 5°C [2-0D]=2 (Radiador): 8°C
9.I | [1-0D] | Qual é o delta T desejado em arrefecimento para a zona principal? | R/W | 3~10°C, passo: 1°C 5°C
9.I | [1-0E] | Qual é o delta T desejado em arrefecimento para a zona adicional? | R/W | 3~10°C, passo: 1°C 5°C
9.I | [2-00] | Quando deve a função de desinfeção ser executada? | R/W | 0: Todos os dias 1: Segunda-feira 2: Terça-feira 3: Quarta-feira 4: Quinta-feira 5: Sexta-feira 6: Sábado 7: Domingo
9.I | [2-01] | A função de desinfeção deve ser executada? | R/W | 0: Não 1: Sim
9.I | [2-02] | Quando deve a função de desinfeção ser iniciada? | R/W | 0~23 horas, passo hora1 1
9.I | [2-03] | Qual é a temp. pretendida para a desinfeção? | R/W | 60°C 60°C
9.I | [2-04] | Por quanto tempo tem de ser mantida a temp. do depósito? | R/W | 40~60 min, passo: 5 min 40 min.
9.I | [2-05] | Temperatura ambiente anticongelamento | R/W | 4~16°C, passo: 1°C 8°C
9.I | [2-06] | Prot congel divisão | R/W | 0: Desativado 1: Ativado
9.I | [2-09] | Ajuste o desvio na temperatura ambiente medida | R/W | -5~5°C, passo: 0,5°C 0°C
9.I | [2-0A] | Ajuste o desvio na temperatura ambiente medida | R/W | -5~5°C, passo: 0,5°C 0°C
9.I | [2-0B] | Qual é o desvio necessário na temp. exterior medida? | R/W | -5~5°C, passo: 0,5°C 0°C
9.I | [2-0C] | Que tipo emissor está ligado à zona da TSA principal? | R/W | 0: Piso radiante 1: Ventiloconvector 2: Radiador
9.I | [2-0D] | Que tipo emissor está ligado à zona da TSA adicional? | R/W | 0: Piso radiante 1: Ventiloconvector 2: Radiador
9.I | [2-0E] | Qual é a corrente máxima permitida sobre a bomba de calor? | R/W | 20~50 A, passo: 1 A 50 A
9.I | [3-00] | O reinício auto da unidade é permitido? | R/W | 0: Não 1: Sim
9.I | [3-01] | -- |  | 0
9.I | [3-02] | -- |  | 1
9.I | [3-03] | -- |  | 4
9.I | [3-04] | -- |  | 2
9.I | [3-05] | -- |  | 1
9.I | [3-06] | Qual é a temp. ambiente máx. desejada no aquecimento? | R/W | 18~30°C, passo: 1°C 30°C
9.I | [3-07] | Qual é a temperatura ambiente mínima desejada no aquecimento? | R/W | 12~18°C, passo: 1°C 12°C
9.I | [3-08] | Qual é a temp. ambiente máx. desejada no arrefecimento? | R/W | 25~35°C, passo: 1°C 35°C
9.I | [3-09] | Qual é a temp. ambiente mín. desejada no arrefecimento? | R/W | 15~25°C, passo: 1°C 15°C
9.I | [3-0A] | Qual é o modelo do circulador? | R/O | 0: modelo 0 do circulador 1: modelo 1 do circulador
9.I | [3-0D] | Antibloqueio de ambos os circuladores | R/W | 0: Desativado 1: Ativado
9.I | [4-00] | Qual é o modo de func. do BUH? | R/W | 0: Desativado 1: Ativada 2: Apenas na AQS
9.I | [4-01] | Que aquecedor elétrico tem prioridade? | R/W | 0: Nenhum 1: BSH 2: BUH
9.I | [4-02] | Abaixo de que temp. exterior é o aquecimento permitido? | R/W | 14~35°C, passo: 1°C 35°C
9.I | [4-03] | Permissão de funcionamento da resistência elétrica do depósito. | R/W | 0: Restringido 1: Permitido 2: Sobreposição 3: Compressor desativado 4: Apenas durante desinfeção
9.I | [4-04] | Prevenção de congelamento da tubagem de água | R/O | 0: Func. contínuo circulador 1: Func. não contínuo do circulador 2: DESATIVADO
9.I | [4-05] | -- |  | 0
9.I | [4-06] | Emergência | R/W | 0: Manual 1: Automático (AA/ AQS normais LIGADOS) 2: Red. auto. AA/ AQS LIGADOS 3: Red. auto. AA/ AQS DESLIGADOS 4: AA ATIVADO/AQS DESATIVADA
9.I | [4-08] | Que modo de limit. de potênc. é necessário para o sistema? | R/W | 0: Sem limitação 1: Contínuo 2: Entradas digit.
9.I | [4-09] | Que tipo de limit. de potênc. é necessário? | R/W | 0: Corrente 1: Potência
9.I | [4-0A] | Configuração do aquecedor de reserva | R/W | 0: 1 1: 1/1+2 2: 1/2 3: 1/2 + 1/1+2 em emergência
9.I | [4-0B] | Histerese de comutação automática de aquecimento/arrefecimento. | R/W | 1~10°C, passo: 0,5°C 1°C
9.I | [4-0D] | Desvio de comutação automática de aquecimento/arrefecimento. | R/W | 1~10°C, passo: 0,5°C 3°C
9.I | [4-0E] | -- |  | 6
9.I | [5-00] | Equilíbrio: desativar o aquecedor de reserva (ou a fonte de calor de reserva externa no caso de um sistema bivalente) acima da temperatura de equilíbrio para aquecimento ambiente? | R/W | 0: Não 1: Sim
9.I | [5-01] | Qual é a temp. de equilíbrio para o edifício? | R/W | -15~35°C, passo: 1°C 0°C
9.I | [5-02] | Prioridade de aquecimento ambiente. | R/W | 0: Desativado 1: Ativada
9.I | [5-03] | Temperatura de prioridade de aquecimento ambiente. | R/W | -15~35°C, passo: 1°C 0°C
9.I | [5-04] | Correção do ponto de regulação para a temperatura da água quente sanitária. | R/W | 0~20°C, passo: 1°C 10°C
9.I | [5-05] | Qual é o limite solicitado para DI1? | R/W | 0~50 A, passo: 1 A 50 A
9.I | [5-06] | Qual é o limite solicitado para DI2? | R/W | 0~50 A, passo: 1 A 50 A
9.I | [5-07] | Qual é o limite solicitado para DI3? | R/W | 0~50 A, passo: 1 A 50 A
9.I | [5-08] | Qual é o limite solicitado para DI4? | R/W | 0~50 A, passo: 1 A 50 A
9.I | [5-09] | Qual é o limite solicitado para DI1? | R/W | 0~20 kW, passo: 0,5 kW 20 kW
9.I | [5-0A] | Qual é o limite solicitado para DI2? | R/W | 0~20 kW, passo: 0,5 kW 20 kW
9.I | [5-0B] | Qual é o limite solicitado para DI3? | R/W | 0~20 kW, passo: 0,5 kW 20 kW
9.I | [5-0C] | Qual é o limite solicitado para DI4? | R/W | 0~20 kW, passo: 0,5 kW 20 kW
9.I | [5-0D] | Tensão do aquecedor de reserva | R/W (*1) R/O (*2) | 0: 230V, 1~ (*1) 1: 230V, 3~ (*1) 2: 400V, 3~ (*2)
9.I | [5-0E] | BUH AQS Térmico LIGADO Atraso | R/W | 0: Desactivar 1: Activar (atraso variável dependente de BC) 2: Activar (atraso fixo dependente de BC)
9.I | [6-00] | Diferença de temperatura que determina a temperatura de ATIVAÇÃO da bomba de calor. | R/W | 2~40°C, passo: 1°C 8°C
9.I | [6-01] | Diferença de temperatura que determina a temperatura de DESATIVAÇÃO da bomba de calor. | R/W | 0~10°C, passo: 1°C 0°C
9.I | [6-02] | -- | R/W | 0
9.I | [6-03] | Qual é a capacidade do passo 1 aquecedor reserva? | R/W | 0~10 kW, passo: 0,2 kW 2kW (*1) 3 kW (*2)
9.I | [6-04] | Qual é a capacidade do passo 2 aquecedor reserva? | R/W | 0~10 kW, passo: 0,2 kW 4kW (*1) 6kW (*2)
9.I | [6-07] | -- |  | 0
9.I | [6-08] | Qual é a histerese a ser utilizada no modo de reaquec.? | R/W | 2~20°C, passo: 1°C 10°C
9.I | [6-09] | -- |  | 0
9.I | [6-0A] | Qual é a temp. de acumulação de conforto desejada? | R/W | 30~[6-0E]°C, passo: 1°C 55°C
9.I | [6-0B] | Qual é a temperatura de acumulação eco desejada? | R/W | 30~min.(50, [6-0E])⁰C, passo: 1⁰C 45°C
9.I | [6-0C] | Qual é a temperatura de reaquecimento desejada? | R/W | 30~min.(50, [6-0E])⁰C, passo: 1⁰C 45°C
9.I | [6-0D] | Qual é o modo do ponto de regulação desejado na AQS? | R/W | 0: Apenas reaquec. 1: Reaq. + prog. 2: Apenas progr.
9.I | [6-0E] | Qual o ponto de regulação máx. da temperatura da AQS? | R/W | 40~65°C, passo: 1°C 60°C
9.I | [7-00] | -- |  | 0
9.I | [7-01] | -- |  | 2
9.I | [7-02] | Quantas zonas de temperatura de saída de água existem? | R/W | 0: Uma zona 1: Duas zonas
9.I | [7-03] | -- |  | 2.5
9.I | [7-04] | -- |  | 0
9.I | [7-05] | eficiên. caldeira | R/W | 0: Muito alta 1: Elevado 2: Médio 3: Reduzida 4: Muito baixa
9.I | [7-06] | Desativação forçada do compressor | R/W | 0: Desativado 1: Ativada
9.I | [7-07] | Ativação BBR16 | R/W | 0: Desativado 1: Ativada
9.I | [7-08] | Histerese de AQS diferente com base no consumo de AQS baixo/alto (aplicável apenas no modo Apenas reaquec.) | R/W | 0: Desativado 1: Ativado
9.I | [7-09] | Qual é a velocidade mínima do circulador durante o funcionamento para ambiente e água quente sanitária? | R/W | 20~95%, passo: 5% 20%
9.I | [8-00] | Tempo mínimo de funcionamento da água quente sanitária. | R/O | 0~20 min, passo: 1 min 1 min.
9.I | [8-01] | Tempo máximo de funcionamento da água quente sanitária. | R/W | 5~95 min., passo: 5 min. 30 min.
9.I | [8-02] | Tempo de anti-reciclagem. | R/W | 0~10 horas, passo: 0,5 hora 3 horas
9.I | [8-03] | -- |  | 50
9.I | [8-04] | Tempo adicional de funcionamento para o tempo máximo de funcionamento. | R/W | 0~95 min., passo: 5 min. 95 min.
9.I | [8-05] | Permitir modulação da TSA para controlar a divisão? | R/W | 0: Não 1: Sim
9.I | [8-06] | Modulação máxima da temperatura de saída de água. | R/W | 0~10°C, passo: 1°C 5°C
9.I | [8-07] | Qual é a TSA princ. de conforto desejada no arrefecimento? | R/W | [9-03]~[9-02], passo: 1°C 18°C
9.I | [8-08] | Qual é a TSA principal eco desejada no arrefecimento? | R/W | [9-03]~[9-02], passo: 1°C 20°C
9.I | [8-09] | Qual é a TSA princ. de conforto desejada no aquecimento? | R/W | [9-01]~[9-00], passo: 1°C 35°C
9.I | [8-0A] | Qual é a TSA principal eco desejada no aquecimento? | R/W | [9-01]~[9-00], passo: 1°C 33°C
9.I | [8-0B] | -- |  | 13
9.I | [8-0C] | -- |  | 10
9.I | [8-0D] | -- |  | 16
9.I | [9-00] | Qual é a TSA máxima desejada p/ a zona principal no aquec.? | R/W | [2-0C]=2: 37~60, passo: 1°C 60°C [2-0C]≠2: 37~55, passo: 1°C 55°C
9.I | [9-01] | Qual é a TSA mínima desejada p/ a zona principal no aquecimento? | R/W | 15~37°C, passo: 1°C 25°C
9.I | [9-02] | Qual é a TSA máxima desejada p/ a zona principal no arref.? | R/W | 18~22°C, passo: 1°C 22°C
9.I | [9-03] | Qual é a TSA mínima desejada p/ a zona principal no arrefecimento? | R/W | 5~18°C, passo: 1°C 7°C
9.I | [9-04] | Temperatura de excesso da temperatura de saída de água. | R/W | 1~4°C, passo: 1°C 2°C
9.I | [9-05] | Qual é a TSA mínima desejada p/ a zona adic. no aquecimento? | R/W | 15~37°C, passo: 1°C 25°C
9.I | [9-06] | Qual é a TSA máxima desejada p/ a zona adic. no aquecimento? | R/W | [2-0D]=2: 37~60, passo: 1°C 60°C [2-0D]≠2: 37~55, passo: 1°C 55°C
9.I | [9-07] | Qual é a TSA mínima desejada p/ a zona adic. no arrefecimento? | R/W | 5~18°C, passo: 1°C 7°C
9.I | [9-08] | Qual é a TSA máxima desejada p/ a zona adic. no arrefec.? | R/W | 18~22°C, passo: 1°C 22°C
9.I | [9-09] | Qual é a redução permitida no arrefecimento? | R/W | 1~18°C, passo: 1°C 18°C
9.I | [9-0A] | Qual é a temperatura de acumulação ambiente no aquecimento? | R/W | [3-07]~[3-06]°C, passo: 0,5°C 23°C
9.I | [9-0B] | Qual é a temperatura de acumulação ambiente no Arrefecimento? | R/W | [3-09]~[3-08]°C, passo: 0,5°C 23°C
9.I | [9-0C] | Histerese da temperatura ambiente. | R/W | 1~6°C, passo: 0,5°C 1°C
9.I | [9-0D] | Limite de velocidade da bomba para zona adicional | R/W | 0~8, passo:1 0: Sem limitação 1~4: 90~60% velocidade do circulador 5~8: 90~60% velocidade da bomba durante amostragem 6 80% velocidade da bomba durante amostragem
9.I | [9-0E] | Limite de velocidade da bomba para zona principal | R/W | 0~8, passo:1 0: Sem limitação 1~4: 90~60% velocidade do circulador 5~8: 90~60% velocidade da bomba durante amostragem 6 80% velocidade da bomba durante amostragem
9.I | [C-00] | -- |  | 1
9.I | [C-01] | -- |  | 0
9.I | [C-02] | Está ligada uma fonte de calor de reserva externa? | R/W | 0: Não 1: Bivalente através de cabeçalho
9.I | [C-03] | Temperatura de ativação bivalente. | R/W | -25~25°C, passo: 1°C 0°C
9.I | [C-04] | Temperatura de histerese bivalente. | R/W | 2~10°C, passo: 1°C 3°C
9.I | [C-05] | Qual o tipo contacto do pedido térmico para a zona principal? | R/W | 0: pedidos MMI (incl. lógica rápida) 1: 1 contacto 2: 2 contactos
9.I | [C-06] | Qual o tipo contacto do pedido térmico para a zona adic.? | R/W | 0: pedidos MMI (incl. lógica rápida) 1: 1 contacto 2: 2 contactos
9.I | [C-07] | Qual é o método de controlo da unidade em climatização? | R/W | 0: Controlo da TSA 1: Contr. TDA ext. 2: Controlo do TDA
9.I | [C-08] | Que tipo de sensor externo está instalado? | R/W | 0: Não 1: Sensor exterior 2: Sensor divisão
9.I | [C-09] | Qual é o tipo de contacto de saída do alarme necessário? | R/W | 0: Normalm. aberto 1: Normal. fechado
9.I | [C-0A] | -- |  | 0
9.I | [C-0B] | -- |  | 0
9.I | [C-0C] | -- |  | 0
9.I | [C-0D] | -- |  | 0
9.I | [C-0E] | -- |  | 0
9.I | [D-00] | Que emissores permite-se func. no período kWh bonificado? | R/W | 0: Nenhum 1: Apenas BSH 2: Apenas BUH 3: Todos aqueced.
9.I | [D-01] | Tipo contacto em instalações com taxa de kWh bonificado? | R/W | 0: Não 1: Activo aberto 2: Activo fechado 3: Smart grid
9.I | [D-02] | Que tipo de circulador p/ AQS está instalado? | R/W | 0: Sem circulador de AQS 1: Água quente imediata 2: Desinfeção 3: Circulação 4: Circulação e desinfeção
9.I | [D-03] | Compensação de temperatura de saída de água de cerca de 0°C. | R/W | 0: Não 1: aumentar 2°C, alcance 4°C 2: aumentar 4°C, alcance 4°C 3: aumentar 2°C; alcance 8°C 4: aumentar 4°C, alcance 8°C
9.I | [D-04] | Está ligada uma PCB para controlo externo? | R/W | 0: Não 1: Ctr cons. ener.
9.I | [D-05] | É permit. o func. da BC no período kWh bonificado? | R/W | 0: Desact. forçada 1: Conforme normal
9.I | [D-07] | Está ligado um kit solar? | R/O | 0: Não 1: Sim
9.I | [D-08] | É utilizado um contador de kWh externo p/ medição de potência? | R/W | 0: Não 1: 0,1 impulso/kWh 2: 1 impulso/kWh 3: 10 impulso/kWh 4: 100 impulso/kWh 5: 1000 impulso/kWh
9.I | [D-09] | É utilizado um contador de kWh externo p/ medição de potência, contador de kWh utilizado para smart grid ou um contador de gás para unidade híbrida? | R/W | 0: Não 1: 0,1 impulso/kWh 2: 1 impulso/kWh 3: 10 impulso/kWh 4: 100 impulso/kWh 5: 1000 impulso/kWh 6: 100 impulso/kWh (contador PV) 7: 1000 impulso/kWh (contador PV) 8: 1 impulso/m³ (contador gás) 9: 10 impulso/m³ (contador gás) 10: 100 impulso/m³ (contador gás)
9.I | [D-0A] | -- | R/W (*4) R/O (*3) | 0 (*4) 2 (*3)
9.I | [D-0B] | -- |  | 2
9.I | [D-0C] | -- |  | 0
9.I | [D-0D] | -- |  | 0
9.I | [D-0E] | -- |  | 0
9.I | [E-00] | Que tipo de unidade está instalada? | R/O | 0~5 0: LT split
9.I | [E-01] | Que tipo de compressor está instalado? | R/O | 1
9.I | [E-02] | Qual é o tipo de software da unidade interior? | R/W (*5) R/O | 0: Reversível (*5) 1: Apenas aquec.
9.I | [E-03] | Qual é o número de passos do aquecedor de reserva? | R/O | 3: 6V (*1) 4: 9W (*2)
9.I | [E-04] | A função poup. energ. está disp. na unid. exterior? | R/O | 0: Não 1: Sim
9.I | [E-05] | O sistema é capaz de preparar água quente sanitária? | R/O | 0: Não 1: Sim
9.I | [E-06] | Está instalado um depósito de AQS no sistema? | R/O | 0: Não 1: Sim
9.I | [E-07] | Que tipo de depósito de AQS está instalado? | R/O | 1: Integrado
9.I | [E-08] | Função de poupança de energia para unidade de exterior. | R/W | 0: Desativado 1: Ativado
9.I | [E-09] | -- |  | 1
9.I | [E-0A] | Volume do depósito | R/O | 180 (*10) 230 (*11)
9.I | [E-0B] | Kit de duas zonas instalado? | R/O | 1: Bizona presente
9.I | [E-0C] | Que tipo de sistema de bizona está instalado? | R/O | 0: sem separador hidráulico/sem bomba direta
9.I | [E-0D] | O sistema contém glicol? | R/O | 0: Não 1: Sim
9.I | [E-0E] | -- |  | 0
9.I | [F-00] | Funcionamento do circulador permitido no âmbito exterior. | R/W | 0: Desativado 1: Ativada
9.I | [F-01] | Acima de que temp. exterior é o arrefecimento permitido? | R/W | 10~35°C, passo: 1°C 20°C
9.I | [F-02] | -- |  | 3
9.I | [F-03] | -- |  | 5
9.I | [F-04] | -- |  | 0
9.I | [F-05] | -- |  | 0
9.I | [F-06] | -- |  | 0
9.I | [F-07] | -- |  | 0
9.I | [F-08] | -- |  | 0
9.I | [F-09] | Funcionamento do circulador durante a anomalia do fluxo. | R/W | 0: Desativado 1: Ativada
9.I | [F-0A] | -- |  | 0
9.I | [F-0B] | Fechar válvula de fecho durante a DESATIVAÇÃO térmica? | R/W | 0: Não 1: Sim
9.I | [F-0C] | Fechar válvula de fecho durante o arrefecimento? | R/W | 0: Não 1: Sim
9.I | [F-0C] | Qual é o modo de funcionamento da circulador? | R/W | 0: Contínuo 1: Amostragem 2: Pedido
9.I | [F-0D] | Qual é o modo de funcionamento da circulador? | R/W | 0: Contínuo 1: Amostragem 2: Pedido
9.I | [F-0E] | -- |  | 20