{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":67,"n_cols":14,"rows_kept":67,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FXHQ-A"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","FXHQ32AVEB8","FXHQ63AVEB8","FXHQ100AVEB8","FXHQ32AVEB9 (Archived)","FXHQ32AVEB (Archived)","FXHQ63AVEB (Archived)","FXHQ63AVEB9 (Archived)","FXHQ100AVEB (Archived)","FXHQ100AVEB9 (Archived)"]
["Nível de pressão sonora","Aquecimento","","A alta velocidade do ventilador","dBA","36.0","37.0","44.0","36.0","36.0","37.0","37.0","44.0","44.0"]
["","","","A baixa velocidade do ventilador","dBA","31.0","34.0","34.0","31.0","31.0","34.0","34.0","34.0","34.0"]
["","","","A média velocidade do ventilador","dBA","34.0","35.0","37.0","34.0","34.0","35.0","35.0","37.0","37.0"]
["","Arrefecimento","","A baixa velocidade do ventilador","dBA","31.0","34.0","34.0","31.0","31.0","34.0","34.0","34.0","34.0"]
["","","","A alta velocidade do ventilador","dBA","36.0","37.0","44.0","36.0","36.0","37.0","37.0","44.0","44.0"]
["","","","A média velocidade do ventilador","dBA","34.0","35.0","37.0","34.0","34.0","35.0","35.0","37.0","37.0"]
["Acessórios standard","Manual de funcionamento","","","","","","","Manual de funcionamento","Manual de funcionamento","Manual de funcionamento","Manual de funcionamento","Manual de funcionamento","Manual de funcionamento"]
["","Manual de instalação","","","","","","","Manual de instalação","Manual de instalação","Manual de instalação","Manual de instalação","Manual de instalação","Manual de instalação"]
["","Declaração de conformidade","","","","","","","Declaração de conformidade","Declaração de conformidade","Declaração de conformidade","Declaração de conformidade","Declaração de conformidade","Declaração de conformidade"]
["","Tubo flexível de drenagem","","","","1","1","1","Tubo flexível de drenagem","Tubo flexível de drenagem","Tubo flexível de drenagem","Tubo flexível de drenagem","Tubo flexível de drenagem","Tubo flexível de drenagem"]
["","Braçadeira de metal","","","","","","","Braçadeira de metal","Braçadeira de metal","Braçadeira de metal","Braçadeira de metal","Braçadeira de metal","Braçadeira de metal"]
["","Anilha para o suporte do gancho","","","","","","","Anilha para o suporte do gancho","Anilha para o suporte do gancho","Anilha para o suporte do gancho","Anilha para o suporte do gancho","Anilha para o suporte do gancho","Anilha para o suporte do gancho"]
["","Braçadeiras","","","","","","","Braçadeiras","Braçadeiras","Braçadeiras","Braçadeiras","Braçadeiras","Braçadeiras"]
["","Material de isolamento de juntas","","","","","","","Material de isolamento de juntas","Material de isolamento de juntas","Material de isolamento de juntas","Material de isolamento de juntas","Material de isolamento de juntas","Material de isolamento de juntas"]
["","Material vedante","","","","6","6","6","Material vedante","Material vedante","Material vedante","Material vedante","Material vedante","Material vedante"]
["","Padrão de instalação","","","","","","","Padrão de instalação","Padrão de instalação","Padrão de instalação","Padrão de instalação","Padrão de instalação","Padrão de instalação"]
["","Casquilho de resina","","","","1","1","1","Casquilho de resina","Casquilho de resina","Casquilho de resina","Casquilho de resina","Casquilho de resina","Casquilho de resina"]
["","Fixação da cablagem","","","","2","2","2","Fixação da cablagem","Fixação da cablagem","Fixação da cablagem","Fixação da cablagem","Fixação da cablagem","Fixação da cablagem"]
["","Parafuso de fixação da cablagem","","","","","","","Parafuso de fixação da cablagem","Parafuso de fixação da cablagem","Parafuso de fixação da cablagem","Parafuso de fixação da cablagem","Parafuso de fixação da cablagem","Parafuso de fixação da cablagem"]
["Fluido frigorigéneo","GWP","","","","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5"]
["","Type","","","","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A"]
["Potência absorvida - 50Hz","Arrefecimento","","A alta velocidade do ventilador","kW","0.107","0.111","0.237","0.107","0.107","0.111","0.111","0.237","0.237"]
["","Aquecimento","","A alta velocidade do ventilador","kW","0.107","0.111","0.237","0.107","0.107","0.111","0.111","0.237","0.237"]
["Capacidade de arrefecimento","Capacidade total","","A alta velocidade do ventilador","kW","3.6","7.1","11.2","3.6","3.6","7.1","7.1","11.2","11.2"]
["Piping connections","Liquid","","OD","mm","6.35","9.52","9.52","6.4","6.35","9.52","9.5","9.52","9.5"]
["","","","Tipo","","Largura da ligação","Largura da ligação","Largura da ligação","Largura da ligação","Largura da ligação","Largura da ligação","Largura da ligação","Largura da ligação","Largura da ligação"]
["","Gás","","OD","mm","12.7","15.9","15.9","12.7","12.7","15.9","15.9","15.9","15.9"]
["","","","Tipo","","Largura da ligação","Largura da ligação","Largura da ligação","Largura da ligação","Largura da ligação","Largura da ligação","Largura da ligação","Largura da ligação","Largura da ligação"]
["","Drain","","","","VP20","VP20","VP20","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)"]
["Nível de potência sonora","Arrefecimento","","A alta velocidade do ventilador","dBA","54.0","55.0","62.0","54","54","55","55","62","62"]
["Air filter","Type","","","","Rede de resina","Rede de resina","Rede de resina","Rede de resina resistente ao bolor","Rede de resina resistente ao bolor","Rede de resina resistente ao bolor","Rede de resina resistente ao bolor","Rede de resina resistente ao bolor","Rede de resina resistente ao bolor"]
["Dimensões","Unidade","","Width","mm","960","1,270","1,590","960","960","1,270","1,270","1,590","1,590"]
["","","","Depth","mm","690","690","690","690","690","690","690","690","690"]
["","","","Altura","mm","235","235","235","235","235","235","235","235","235"]
["Envolvente","Material","","","","Resina, folha de metal","Resina, folha de metal","Resina, folha de metal","Resina","Resina","Resina","Resina","Resina","Resina"]
["","Cor","","","","Branco fresco","Branco fresco","Branco fresco","Branco fresco","Branco fresco","Branco fresco","Branco fresco","Branco fresco","Branco fresco"]
["Peso","Unidade","","","kg","27","35","42","24","24","33","33","39","39"]
["Ventilador","Caudal de ar - 50Hz","Arrefecimento","A alta velocidade do ventilador","m³/min","14.0","20.0","29.5","14.0","14.0","20.0","20.0","29.5","29.5"]
["","","","A baixa velocidade do ventilador","m³/min","10.0","14.0","19.0","10.0","10.0","14.0","14.0","19.0","19.0"]
["Capacidade de aquecimento","Total capacity","","A alta velocidade do ventilador","kW","4.0","8.0","12.5","4.0","4.0","8.0","8.0","12.5","12.5"]
["Corrente - 50Hz","Amperagem máxima de fusíveis (MFA)","","","A","16","16","16","16","16","16","16","16","16"]
["Power supply","Fase","","","","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~"]
["","Nome","","","","","","","VE","VE","VE","VE","VE","VE"]
["","Frequência","","","Hz","50/60","50/60","50/60","50/60","50","50","50/60","50","50/60"]
["","Tensão","","","V","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240","220-240","220-240/220","220-240","220-240/220"]
["Notas","","","","","(1) - As capacidades de arrefecimento nominais são baseadas em: temperatura interior: 27 °CBs, 19 °CBh, temperatura exterior: 35 °CBs, tubagem de fluido frigorigéneo equivalente: 5 m, desnível: 0 m.","(1) - As capacidades de arrefecimento nominais são baseadas em: temperatura interior: 27 °CBs, 19 °CBh, temperatura exterior: 35 °CBs, tubagem de fluido frigorigéneo equivalente: 5 m, desnível: 0 m.","(1) - As capacidades de arrefecimento nominais são baseadas em: temperatura interior: 27 °CBs, 19 °CBh, temperatura exterior: 35 °CBs, tubagem de fluido frigorigéneo equivalente: 5 m, desnível: 0 m.","(1) - Limite de tensão: as unidades podem ser utilizadas em sistemas eléctricos em que a tensão fornecida ao terminal da unidade não está abaixo ou acima dos limites de intervalo indicados.","(1) - Limite de tensão: as unidades podem ser utilizadas em sistemas eléctricos em que a tensão fornecida ao terminal da unidade não está abaixo ou acima dos limites de intervalo indicados.","(1) - Limite de tensão: as unidades podem ser utilizadas em sistemas eléctricos em que a tensão fornecida ao terminal da unidade não está abaixo ou acima dos limites de intervalo indicados.","(1) - Limite de tensão: as unidades podem ser utilizadas em sistemas eléctricos em que a tensão fornecida ao terminal da unidade não está abaixo ou acima dos limites de intervalo indicados.","(1) - Limite de tensão: as unidades podem ser utilizadas em sistemas eléctricos em que a tensão fornecida ao terminal da unidade não está abaixo ou acima dos limites de intervalo indicados.","(1) - Limite de tensão: as unidades podem ser utilizadas em sistemas eléctricos em que a tensão fornecida ao terminal da unidade não está abaixo ou acima dos limites de intervalo indicados."]
["","","","","","(2) - As capacidades nominais de aquecimento são baseadas em: temperatura interior: 20°CBs, temperatura exterior: 7°CBs, 6°CBh, tubagem de refrigerante equivalente: 5m, diferença de nível: 0m.","(2) - As capacidades nominais de aquecimento são baseadas em: temperatura interior: 20°CBs, temperatura exterior: 7°CBs, 6°CBh, tubagem de refrigerante equivalente: 5m, diferença de nível: 0m.","(2) - As capacidades nominais de aquecimento são baseadas em: temperatura interior: 20°CBs, temperatura exterior: 7°CBs, 6°CBh, tubagem de refrigerante equivalente: 5m, diferença de nível: 0m.","(2) - A variação de intervalo de tensão permissível máxima entre fases é de 2%.","(2) - A variação de intervalo de tensão permissível máxima entre fases é de 2%.","(2) - A variação de intervalo de tensão permissível máxima entre fases é de 2%.","(2) - A variação de intervalo de tensão permissível máxima entre fases é de 2%.","(2) - A variação de intervalo de tensão permissível máxima entre fases é de 2%.","(2) - A variação de intervalo de tensão permissível máxima entre fases é de 2%."]
["","","","","","(3) - O nível de potência sonora é um valor absoluto que indica a potência que gera um determinado som.","(3) - O nível de potência sonora é um valor absoluto que indica a potência que gera um determinado som.","(3) - O nível de potência sonora é um valor absoluto que indica a potência que gera um determinado som.","(3) - MCA/MFA: MCA = 1,25 x FLA","(3) - MCA/MFA: MCA = 1,25 x FLA","(3) - MCA/MFA: MCA = 1,25 x FLA","(3) - MCA/MFA: MCA = 1,25 x FLA","(3) - MCA/MFA: MCA = 1,25 x FLA","(3) - MCA/MFA: MCA = 1,25 x FLA"]
["","","","","","(4) - Em vez de um fusível, utilize um disjuntor","(4) - Em vez de um fusível, utilize um disjuntor","(4) - Em vez de um fusível, utilize um disjuntor","(4) - MFA ≤ 4 x FLA","(4) - MFA ≤ 4 x FLA","(4) - MFA ≤ 4 x FLA","(4) - MFA ≤ 4 x FLA","(4) - MFA ≤ 4 x FLA","(4) - MFA ≤ 4 x FLA"]
["","","","","","(5) - Seleccione o tamanho do fio com base no valor de MCA","(5) - Seleccione o tamanho do fio com base no valor de MCA","(5) - Seleccione o tamanho do fio com base no valor de MCA","(5) - De seguida, baixe a classificação do fusível standard para um mínimo de 16A","(5) - De seguida, baixe a classificação do fusível standard para um mínimo de 16A","(5) - De seguida, baixe a classificação do fusível standard para um mínimo de 16A","(5) - De seguida, baixe a classificação do fusível standard para um mínimo de 16A","(5) - De seguida, baixe a classificação do fusível standard para um mínimo de 16A","(5) - De seguida, baixe a classificação do fusível standard para um mínimo de 16A"]
["","","","","","(6) - Contém gases fluorados com efeito de estufa","(6) - Contém gases fluorados com efeito de estufa","(6) - Contém gases fluorados com efeito de estufa","(6) - Seleccione o tamanho do fio com base no valor de MCA","(6) - Seleccione o tamanho do fio com base no valor de MCA","(6) - Seleccione o tamanho do fio com base no valor de MCA","(6) - Seleccione o tamanho do fio com base no valor de MCA","(6) - Seleccione o tamanho do fio com base no valor de MCA","(6) - Seleccione o tamanho do fio com base no valor de MCA"]
["","","","","","","","","(7) - Em vez de um fusível, utilize um disjuntor","(7) - Em vez de um fusível, utilize um disjuntor","(7) - Em vez de um fusível, utilize um disjuntor","(7) - Em vez de um fusível, utilize um disjuntor","(7) - Em vez de um fusível, utilize um disjuntor","(7) - Em vez de um fusível, utilize um disjuntor"]
["","","","","","","","","(8) - Contém gases fluorados com efeito de estufa","(8) - Contém gases fluorados com efeito de estufa","(8) - Contém gases fluorados com efeito de estufa","(8) - Contém gases fluorados com efeito de estufa","(8) - Contém gases fluorados com efeito de estufa","(8) - Contém gases fluorados com efeito de estufa"]
["Acessórios standard","Tubo de isolamento térmico","","","","2","2","2"]
["","Material da abraçadeira de cabos","","","","7","7","7"]
["","Braçadeira do tubo flexível","","","","1","1","1"]
["","Parafusos","","","","2","2","2"]
["","Anilha","","","","8","8","8"]
["","Precauções gerais de segurança","","","","1","1","1"]
["","Manual de instalação e funcionamento","","","","1","1","1"]
["","Padrão de papel para instalação","","","","1","1","1"]