{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":41,"n_cols":11,"rows_kept":41,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","BS-Q14AV1B"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","BS16Q14AV1B","BS4Q14AV1B","BS6Q14AV1B","BS10Q14AV1B","BS12Q14AV1B","BS8Q14AV1B"]
["Índice máximo de capacidade de unidades interiores conectáveis","","","","","750","400","600","750","750","750"]
["Índice máximo de capacidade de interiores conectáveis por ligação","","","","","140","140","140","140","140","140"]
["Número de ligações","","","","","16","4","6","10","12","8"]
["Número máximo de unidades interiores conectáveis","","","","","64","20","30","50","60","40"]
["Número máximo de unidades interiores conectáveis por ligação","","","","","5","5","5","5","5","5"]
["Dimensões","Unidade","","Altura","mm","298","298","298","298","298","298"]
["","","","Largura","mm","1060","370","580","820","820","580"]
["","","","Profundidade","mm","430","430","430","430","430","430"]
["Peso","Unidade","","","kg","50.0","17.0","24.0","35.0","38.0","26.0"]
["Ligações de tubagens","Unidade exterior","Líquido","OD","mm","19.1","9.5","12.7","15.9","15.9, 19.1 (1)","12.7, 15.9 (1)"]
["","","Gás","OD","mm","34.9","22.2, 19.1 (1)","28.6, 22.2 (1)","28.6, 34.9 (1)","28.6, 34.9 (1)","28.6"]
["","","Gás de descarga","OD","mm","28.6","19.1, 15.9 (1)","19.1, 22.2 (1)","28.6","28.6","19.1, 22.2 (1), 28.6 (1)"]
["","Unidade interior","Líquido","OD","mm","6.4 (2), 9.5 (3)","6.4 (2), 9.5 (3)","6.4 (2), 9.5 (3)","6.4 (2), 9.5 (3)","6.4 (2), 9.5 (3)","6.4 (2), 9.5 (3)"]
["","","Gás","OD","mm","12.7 (2), 15.9 (3)","12.7 (2), 15.9 (3)","12.7 (2), 15.9 (3)","12.7 (2), 15.9 (3)","12.7 (2), 15.9 (3)","12.7 (2), 15.9 (3)"]
["Acessórios standard","Insulation tube","","","","1","1","1","1","1","1"]
["","Accessory pipe","","","","1","1","1","1","1","1"]
["","Stopper pipes","","","","1","","1","1","1","1"]
["","Insulation tube for stopper pipes","","","","1","","1","1","1","1"]
["","Clamps","","","","1","1","1","1","1","1"]
["","Metal clamp for drain hose","","","","1","1","1","1","1","1"]
["","Sealing material","","","","1","1","1","1","1","1"]
["Alimentação elétrica","Fase","","","","1~","1~","1~","1~","1~","1~"]
["Alimentação eléctrica","Frequência","","","Hz","50","50","50","50","50","50"]
["","Tensão","","","V","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240"]
["Notas","","","","","(1) - Diâmetro ao utilizar o redutor instalado. Se a junta não tiver as dimensões adequadas, é necessário um redutor (fornecido localmente).","(1) - Diâmetro ao utilizar o redutor instalado. Se a junta não tiver as dimensões adequadas, é necessário um redutor (fornecido localmente).","(1) - Diâmetro ao utilizar o redutor instalado. Se a junta não tiver as dimensões adequadas, é necessário um redutor (fornecido localmente).","(1) - Diâmetro ao utilizar o redutor instalado. Se a junta não tiver as dimensões adequadas, é necessário um redutor (fornecido localmente).","(1) - Diâmetro ao utilizar o redutor instalado. Se a junta não tiver as dimensões adequadas, é necessário um redutor (fornecido localmente).","(1) - Diâmetro ao utilizar o redutor instalado. Se a junta não tiver as dimensões adequadas, é necessário um redutor (fornecido localmente)."]
["","","","","","(2) - Ao ligar unidades interiores inferiores ou iguais à classe 50 (não é necessário cortar o tubo de saída)","(2) - Ao ligar unidades interiores inferiores ou iguais à classe 50 (não é necessário cortar o tubo de saída)","(2) - Ao ligar unidades interiores inferiores ou iguais à classe 50 (não é necessário cortar o tubo de saída)","(2) - Ao ligar unidades interiores inferiores ou iguais à classe 50 (não é necessário cortar o tubo de saída)","(2) - Ao ligar unidades interiores inferiores ou iguais à classe 50 (não é necessário cortar o tubo de saída)","(2) - Ao ligar unidades interiores inferiores ou iguais à classe 50 (não é necessário cortar o tubo de saída)"]
["","","","","","(3) - Ao ligar unidades interiores superiores ou iguais à classe 63 (o tubo de saída tem de ser cortado)","(3) - Ao ligar unidades interiores superiores ou iguais à classe 63 (o tubo de saída tem de ser cortado)","(3) - Ao ligar unidades interiores superiores ou iguais à classe 63 (o tubo de saída tem de ser cortado)","(3) - Ao ligar unidades interiores superiores ou iguais à classe 63 (o tubo de saída tem de ser cortado)","(3) - Ao ligar unidades interiores superiores ou iguais à classe 63 (o tubo de saída tem de ser cortado)","(3) - Ao ligar unidades interiores superiores ou iguais à classe 63 (o tubo de saída tem de ser cortado)"]
["","","","","","(4) - São necessários isoladores (fornecidos localmente) para o lado de tubagem tripla","(4) - São necessários isoladores (fornecidos localmente) para o lado de tubagem tripla","(4) - São necessários isoladores (fornecidos localmente) para o lado de tubagem tripla","(4) - São necessários isoladores (fornecidos localmente) para o lado de tubagem tripla","(4) - São necessários isoladores (fornecidos localmente) para o lado de tubagem tripla","(4) - São necessários isoladores (fornecidos localmente) para o lado de tubagem tripla"]
["","","","","","(5) - A variação de intervalo de tensão permissível máxima entre fases é de 2%.","(5) - A variação de intervalo de tensão permissível máxima entre fases é de 2%.","(5) - A variação de intervalo de tensão permissível máxima entre fases é de 2%.","(5) - A variação de intervalo de tensão permissível máxima entre fases é de 2%.","(5) - A variação de intervalo de tensão permissível máxima entre fases é de 2%.","(5) - A variação de intervalo de tensão permissível máxima entre fases é de 2%."]
["","","","","","(6) - MCA/MFA: MCA = 1,25 x FLA","(6) - MCA/MFA: MCA = 1,25 x FLA","(6) - MCA/MFA: MCA = 1,25 x FLA","(6) - MCA/MFA: MCA = 1,25 x FLA","(6) - MCA/MFA: MCA = 1,25 x FLA","(6) - MCA/MFA: MCA = 1,25 x FLA"]
["","","","","","(7) - MFA ≤ 4 x FLA","(7) - MFA ≤ 4 x FLA","(7) - MFA ≤ 4 x FLA","(7) - MFA ≤ 4 x FLA","(7) - MFA ≤ 4 x FLA","(7) - MFA ≤ 4 x FLA"]
["","","","","","(8) - De seguida, baixe a classificação do fusível standard para um mínimo de 15A","(8) - De seguida, baixe a classificação do fusível standard para um mínimo de 15A","(8) - De seguida, baixe a classificação do fusível standard para um mínimo de 15A","(8) - De seguida, baixe a classificação do fusível standard para um mínimo de 15A","(8) - De seguida, baixe a classificação do fusível standard para um mínimo de 15A","(8) - De seguida, baixe a classificação do fusível standard para um mínimo de 15A"]
["","","","","","(9) - Seleccione o tamanho do fio com base no valor de MCA","(9) - Seleccione o tamanho do fio com base no valor de MCA","(9) - Seleccione o tamanho do fio com base no valor de MCA","(9) - Seleccione o tamanho do fio com base no valor de MCA","(9) - Seleccione o tamanho do fio com base no valor de MCA","(9) - Seleccione o tamanho do fio com base no valor de MCA"]
["","","","","","(10) - Limite de tensão: as unidades podem ser utilizadas em sistemas eléctricos em que a tensão fornecida ao terminal da unidade não está abaixo ou acima dos limites de intervalo indicados.","(10) - Limite de tensão: as unidades podem ser utilizadas em sistemas eléctricos em que a tensão fornecida ao terminal da unidade não está abaixo ou acima dos limites de intervalo indicados.","(10) - Limite de tensão: as unidades podem ser utilizadas em sistemas eléctricos em que a tensão fornecida ao terminal da unidade não está abaixo ou acima dos limites de intervalo indicados.","(10) - Limite de tensão: as unidades podem ser utilizadas em sistemas eléctricos em que a tensão fornecida ao terminal da unidade não está abaixo ou acima dos limites de intervalo indicados.","(10) - Limite de tensão: as unidades podem ser utilizadas em sistemas eléctricos em que a tensão fornecida ao terminal da unidade não está abaixo ou acima dos limites de intervalo indicados.","(10) - Limite de tensão: as unidades podem ser utilizadas em sistemas eléctricos em que a tensão fornecida ao terminal da unidade não está abaixo ou acima dos limites de intervalo indicados."]
["","","","","","(11) - Em vez de um fusível, utilize um disjuntor","(11) - Em vez de um fusível, utilize um disjuntor","(11) - Em vez de um fusível, utilize um disjuntor","(11) - Em vez de um fusível, utilize um disjuntor","(11) - Em vez de um fusível, utilize um disjuntor","(11) - Em vez de um fusível, utilize um disjuntor"]