{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":51,"n_cols":8,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EBLA09-14D3W1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EBLA09DA3W1","EBLA11DA3W1","EBLA14DA3W1"]
["Capacidade de aquecimento","Nom.","","","kW","9.37 (1), 9.00 (2)","10.6 (1), 9.82 (2)","12.0 (1), 12.5 (2)"]
["Capacidade de arrefecimento","Nom.","","","kW","9.35 (3), 9.10 (4)","11.6 (3), 11.5 (4)","12.8 (3), 12.7 (4)"]
["Capacidade do aquecedor","Escalão 1","","","kW","3","3","3"]
["Potência nominal","Arrefecimento","","Nom.","kW","2.79 (3), 1.71 (4)","3.56 (3), 2.17 (4)","4.06 (3), 2.51 (4)"]
["","Aquecimento","","Nom.","kW","1.91 (1), 2.43 (2)","2.18 (1), 2.68 (2)","2.46 (1), 3.42 (2)"]
["COP","","","","","4.91 (1), 3.71 (2)","4.83 (1), 3.66 (2)","4.87 (1), 3.64 (2)"]
["EER","","","","","3.35 (3), 5.34 (4)","3.26 (3), 5.31 (4)","3.16 (3), 5.04 (4)"]
["Dimensões","Unidade","","Altura","mm","870","870","870"]
["","","","Largura","mm","1380","1380","1380"]
["","","","Profundidade","mm","460","460","460"]
["Peso","Unidade","","","kg","149","149","149"]
["Ventilador","Caudal de ar","Aquecimento","Alto","m³/min","48.0","55.8","70.4"]
["","","Arrefecimento","Alto","m³/min","63.1","70.4","85.0"]
["Limite de funcionamento","Aquecimento","Lado da água","Mín.","°C","15 (6)","15 (6)","15 (6)"]
["","","","Máx.","°C","60 (6)","60 (6)","60 (6)"]
["","Arrefecimento","Ambiente","Mín.","° CBs","10","10","10"]
["","","","Máx.","° CBs","43","43","43"]
["","","Lado da água","Mín.","°C","5","5","5"]
["","","","Máx.","°C","22","22","22"]
["","Água doméstica quente","Ambiente","Mín.","° CBs","-25","-25","-25"]
["","","","Máx.","° CBs","35","35","35"]
["","","Lado da água","Mín.","°C","25","25","25"]
["","","","Máx.","°C","55 (6)","55 (6)","55 (6)"]
["Fluido frigorigéneo","Tipo","","","","R-32","R-32","R-32"]
["","GWP","","","","675","675","675"]
["","Carga","","","kg","3.80","3.80","3.80"]
["","Carga","","","tCO2Eq","2.57","2.57","2.57"]
["Aquecimento de espaços","Clima médio, saída da água 55 °C","Geral","SCOP","","3.44","3.37","3.42"]
["","","","Classe de efic. sazonal de aquecimento de espaços","","A++","A++","A++"]
["","Clima médio, saída da água 35 °C","Geral","SCOP","","4.82","4.73","4.70"]
["","","","Classe de efic. sazonal de aquecimento de espaços","","A+++","A+++","A+++"]
["Gama de eficiência energética","","","","","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F"]
["Componente do compressor","Alimentação eléctrica principal","","Fase","","3N~","3N~","3N~"]
["","","","Tensão","V","400","400","400"]
["Alimentação elétrica","Nome","","","","W1","W1","W1"]
["","Fase","","","","3~","3~","3~"]
["Alimentação eléctrica","Frequência","","","Hz","50","50","50"]
["","Tensão","","","V","400","400","400"]
["Notas","","","","","(1) - Condição: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(1) - Condição: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(1) - Condição: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)"]
["","","","","","(2) - Condição: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)","(2) - Condição: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)","(2) - Condição: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)"]
["","","","","","(3) - Arrefecimento: AE 12℃; AS 7℃; condições ambiente: 35°CBs","(3) - Arrefecimento: AE 12℃; AS 7℃; condições ambiente: 35°CBs","(3) - Arrefecimento: AE 12℃; AS 7℃; condições ambiente: 35°CBs"]
["","","","","","(4) - Arrefecimento: AE 23℃; AS 18℃; condições ambiente: 35°CBs","(4) - Arrefecimento: AE 23℃; AS 18℃; condições ambiente: 35°CBs","(4) - Arrefecimento: AE 23℃; AS 18℃; condições ambiente: 35°CBs"]
["","","","","","(5) - Em conformidade com a EN14825","(5) - Em conformidade com a EN14825","(5) - Em conformidade com a EN14825"]
["","","","","","(6) - Para mais informações, consulte o desenho dos limites de funcionamento","(6) - Para mais informações, consulte o desenho dos limites de funcionamento","(6) - Para mais informações, consulte o desenho dos limites de funcionamento"]
["","","","","","(7) - Depende do modo de funcionamento, consulte o manual de instalação.","(7) - Depende do modo de funcionamento, consulte o manual de instalação.","(7) - Depende do modo de funcionamento, consulte o manual de instalação."]