{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":43,"n_cols":7,"rows_kept":43,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EDLQ-CV3"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EDLQ05CAV3","EDLQ07CAV3"]
["Capacidade de aquecimento","Nom.","","","kW","4.4, 4.03","7, 6.9"]
["Potência nominal","Aquecimento","","Nom.","kW","0.88, 1.13","1.55, 2.02"]
["COP","","","","","5, 3.58","4.52, 3.42"]
["Dimensões","Unidade","","Altura","mm","735","735"]
["","","","Largura","mm","1090","1090"]
["","","","Profundidade","mm","350","350"]
["Peso","Unidade","","","kg","76","80"]
["Ventilador","Caudal de ar","Aquecimento","Alto","m³/min","45.0","47.0"]
["Limite de funcionamento","Aquecimento","Lado da água","Mín.","°C","15","15"]
["","","","Máx.","°C","55.0","55.0"]
["","Água doméstica quente","Ambiente","Mín.","°CBs","-25.0","-25.0"]
["","","","Máx.","°CBs","35.0","35.0"]
["","","Lado da água","Mín.","°C","25","25"]
["","","","Máx.","°C","80","80"]
["Nível de potência sonora","Aquecimento","","Nom.","dBA","61","62"]
["Nível de pressão sonora","Aquecimento","","Nom.","dBA","48","49"]
["Fluido frigorigéneo","Tipo","","","","R-410A","R-410A"]
["","GWP","","","","2088","2088"]
["","Carga","","","kg","1.3","1.45"]
["","Carga","","","tCO2Eq","2.714","3.027"]
["Aquecimento de espaços","Clima médio, saída da água 55 °C","Geral","SCOP","","3.2","3.2"]
["","","","Classe de efic. sazonal de aquecimento de espaços","","A++","A++"]
["","Clima médio, saída da água 35 °C","Geral","SCOP","","4.39","4.14"]
["","","","Classe de efic. sazonal de aquecimento de espaços","","A++","A++"]
["Alimentação elétrica","Nome","","","","V3","V3"]
["","Fase","","","","1~","1~"]
["Alimentação eléctrica","Frequência","","","Hz","50","50"]
["","Tensão","","","V","230","230"]
["Notas","","","","","(1) - Condição 1: arrefecimento Ta 35°C - LWE 18℃ (DT = 5°C); aquecimento Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(1) - Condição 1: arrefecimento Ta 35°C - LWE 18℃ (DT = 5°C); aquecimento Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)"]
["","","","","","(2) - Condição 2: arrefecimento Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C); aquecimento Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (DT = 5°C)","(2) - Condição 2: arrefecimento Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C); aquecimento Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (DT = 5°C)"]
["","","","","","(3) - Inferior se o aquecedor de reserva estiver instalado; Caso não haja um aquecedor de reserva, então, o funcionamento da bomba de calor começa aos 10°C","(3) - Inferior se o aquecedor de reserva estiver instalado; Caso não haja um aquecedor de reserva, então, o funcionamento da bomba de calor começa aos 10°C"]
["","","","","","(4) - Limite de funcionamento da água quente sanitária (unidade exterior): aumento do limite através de aquecedor de impulsionador de reserva. Consulte o esquema separado para conhecer os limites de funcionamento.","(4) - Limite de funcionamento da água quente sanitária (unidade exterior): aumento do limite através de aquecedor de impulsionador de reserva. Consulte o esquema separado para conhecer os limites de funcionamento."]
["","","","","","(5) -                                             >                      Apenas 50 °C BSH, sem bomba de calor                    ","(5) -                                             >                      Apenas 50 °C BSH, sem bomba de calor                    "]
["","","","","","(6) - O nível de pressão sonora é medido através de um microfone a uma determinada distância da unidade. É um valor relativo que depende da distância e do ambiente acústico. Consulte o esquema da gama sonora para mais informações.","(6) - O nível de pressão sonora é medido através de um microfone a uma determinada distância da unidade. É um valor relativo que depende da distância e do ambiente acústico. Consulte o esquema da gama sonora para mais informações."]
["","","","","","(7) - A área de funcionamento é alargada a caudais mais baixos caso a unidade esteja a funcionar apenas com bomba de calor. (Não existente no arranque, sem funcionamento BHU, sem descongelamento).","(7) - A área de funcionamento é alargada a caudais mais baixos caso a unidade esteja a funcionar apenas com bomba de calor. (Não existente no arranque, sem funcionamento BHU, sem descongelamento)."]
["","","","","","(8) - Incluindo tubagem + PHE; excluindo vaso de expansão","(8) - Incluindo tubagem + PHE; excluindo vaso de expansão"]
["","","","","","(9) - A corrente de arranque do compressor controlado por inverter Daikin Altherma é sempre <= corrente máxima de funcionamento","(9) - A corrente de arranque do compressor controlado por inverter Daikin Altherma é sempre <= corrente máxima de funcionamento"]