{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":52,"n_cols":6,"rows_kept":52,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EGSQH-A9W"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EGSQH10S18AA9W"]
["Nível de pressão sonora","Nom.","","","dBA","32.0 (6)"]
["Fluido frigorigéneo","GWP","","","","2,090"]
["","Carga","","","kg","1.80"]
["","Tipo","","","","R-410A"]
["Limites de funcionamento","Espaço de instalação","","Mín.","°C","5.00"]
["","","","Máx.","°C","30.0"]
["","Aquecimento","Lado da água","Máx.","°C","60.0 (7), 65.0 (8)"]
["","","","Min.","°C","24 (7), 24 (8)"]
["","Lado de salmoura","","Mín.","°C","-5.00"]
["","","","Máx.","°C","20.0"]
["","Água doméstica quente","Lado da água","Máx.","°C","55 (7), 60 (9)"]
["","","","Mín.","°C","25 (7), 25 (9)"]
["Potência nominal","Nom.","","","kW","2.38 (1), 2.89 (2)"]
["Nível de potência sonora","Nom.","","","dBA","46.0"]
["COP","","","","","4.33 (1), 3.18 (2)"]
["Dimensões","Unidade","","Largura","mm","600"]
["","","","Profundidade","mm","728"]
["Envolvente","Material","","","","Folha de metal revestida"]
["","Colour","","","","Branco"]
["Depósito","Volume de água","","","l","180"]
["","Protecção contra corrosão","","","","Ânodo"]
["","Isolamento","","Perda de calor","kWh/24h","1.36 (4)"]
["Peso","Unidade","","","kg","210"]
["Aquecimento de espaços","Clima médio, saída da água 35 °C","Geral","ηs (Eficiência sazonal de aquecimento de espaços)","%","194"]
["","","","Classe de efic. sazonal de aquecimento de espaços","","A+++"]
["","","","SCOP","","5.06"]
["","Clima médio, saída da água 55 °C","Geral","Seasonal space heating eff. class","","A++"]
["","","","ηs (Eficiência sazonal de aquecimento de espaços)","%","139"]
["","","","SCOP","","3.68"]
["Capacidade de aquecimento","Nom.","","","kW","10.3 (1), 9.20 (2)"]
["","Mín.","","","kW","3.11 (1), 2.47 (2)"]
["","Máx.","","","kW","13.0 (1), 11.9 (2)"]
["Power supply","Fase","","","","3~"]
["","Nome","","","","9W"]
["","Frequência","","","Hz","50"]
["","Tensão","","","V","400"]
["Corrente","Fusíveis recomendados","","","A","25"]
["Notas","","","","","(1) - EWB/LWB 0°C/-3°C - LWC 35°C (DT=5°C)"]
["","","","","","(2) - EWB/LWB 0°C/-3°C - LWC 45°C (DT=5°C)"]
["","","","","","(3) - com 40% de propilenoglicol"]
["","","","","","(4) - Perda de calor de acordo com EN12897"]
["","","","","","(5) - Incluindo tubagem + PHE + aquecedor de reserva; excluindo vaso de expansão"]
["","","","","","(6) - O nível de pressão sonora é medido através de um microfone a 1m de distância da unidade. É um valor relativo que depende da distância e acústica do ambiente."]
["","","","","","(7) - Por bomba de calor"]
["","","","","","(8) - Por bomba de calor + aquecedor de reserva"]
["","","","","","(9) - Por aquecedor de reserva"]