{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":34,"n_cols":12,"rows_kept":34,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EHBX-CB"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EHBX04CB3V","EHBX08CB3V","EHBX08CB9W","EHBX11CB3V","EHBX11CB9W","EHBX16CB3V","EHBX16CB9W"]
["Envolvente","Cor","","","","Branco","Branco","Branco","Branco","Branco","Branco","Branco"]
["","Material","","","","Folha de metal revestida","Folha de metal revestida","Folha de metal revestida","Folha de metal revestida","Folha de metal revestida","Folha de metal revestida","Folha de metal revestida"]
["Dimensões","Unidade","","Altura","mm","890","890","890","890","890","890","890"]
["","","","Largura","mm","480","480","480","480","480","480","480"]
["","","","Profundidade","mm","344","344","344","344","344","344","344"]
["Peso","Unidade","","","kg","42.0","44.0","45.0","43.0","45.0","44.0","46.0"]
["PED","Categoria","","","","Art3§3, Consulte a nota 1","Categoria I, Consulte a nota 1","Categoria I, Consulte a nota 1","Art3§3, Consulte a nota 1","Art3§3, Consulte a nota 1","Art3§3, Consulte a nota 1","Art3§3, Consulte a nota 1"]
["Nível de potência sonora","Nom.","","","dBA","40.0","40.0","40.0","41.0 (4)","41.0 (4)","44.0 (4)","44.0 (4)"]
["Nível de pressão sonora","Nível de pressão sonora-=-Nom.-=-dBA","","","dBA","26.0","26.0","26.0","27.0 (5)","27.0 (5)","30.0 (5)","30.0 (5)"]
["Limite de funcionamento","Aquecimento","Lado da água","Mín.","°C","15","15","15","15 (6)","15 (6)","15 (6)","15 (6)"]
["","","","Máx.","°C","55.0","55.0","55.0","55.0 (8)","55.0 (8)","55.0 (8)","55.0 (8)"]
["","Arrefecimento","Lado da água","Mín.","°C","5.00","5.00","5.00","5.00 (9)","5.00 (9)","5.00 (9)","5.00 (9)"]
["","","","Máx.","°C","22.0","22.0","22.0","22.0","22.0","22.0","22.0"]
["Alimentação elétrica","Nome","","","","Consulte a nota 11","Consulte a nota 11","Consulte a nota 11","Consulte a nota 11","Consulte a nota 11","Consulte a nota 11","Consulte a nota 11"]
["Aquecedor eléctrico","Alimentação eléctrica","","Nome","","3V3","3V3","9W","3V3","9W","3V3","9W"]
["","","","Fase","","1~","1~","Consulte o manual de instalação ou esquema 4D093592","1~","Consulte o manual de instalação ou esquema 4D093592","1~","Consulte o manual de instalação ou esquema 4D093592"]
["","","","Frequência","Hz","50","50","50","50","50","50","50"]
["","","","Tensão","V","230","230","","230","","230"]
["Ligações eléctricas","Para ligação à interface do utilizador","","Quantidade","","2","2","2","2","2","2","2"]
["","","","Observação","","075 mm² até 125 mm² (comprimento máx. 500m)","075 mm² até 125 mm² (comprimento máx. 500m)","075 mm² até 125 mm² (comprimento máx. 500m)","075 mm² até 125 mm² (comprimento máx. 500m)","075 mm² até 125 mm² (comprimento máx. 500m)","075 mm² até 125 mm² (comprimento máx. 500m)","075 mm² até 125 mm² (comprimento máx. 500m)"]
["Notas","","","","","(1) - A área de funcionamento é alargada a caudais mais baixos caso a unidade esteja a funcionar apenas com bomba de calor. (Não existente no arranque, sem funcionamento BHU, sem descongelamento).","(1) - A área de funcionamento é alargada a caudais mais baixos caso a unidade esteja a funcionar apenas com bomba de calor. (Não existente no arranque, sem funcionamento BHU, sem descongelamento).","(1) - A área de funcionamento é alargada a caudais mais baixos caso a unidade esteja a funcionar apenas com bomba de calor. (Não existente no arranque, sem funcionamento BHU, sem descongelamento).","(1) - A área de funcionamento é alargada a caudais mais baixos caso a unidade esteja a funcionar apenas com bomba de calor. (Não existente no arranque, sem funcionamento BHU, sem descongelamento).","(1) - A área de funcionamento é alargada a caudais mais baixos caso a unidade esteja a funcionar apenas com bomba de calor. (Não existente no arranque, sem funcionamento BHU, sem descongelamento).","(1) - A área de funcionamento é alargada a caudais mais baixos caso a unidade esteja a funcionar apenas com bomba de calor. (Não existente no arranque, sem funcionamento BHU, sem descongelamento).","(1) - A área de funcionamento é alargada a caudais mais baixos caso a unidade esteja a funcionar apenas com bomba de calor. (Não existente no arranque, sem funcionamento BHU, sem descongelamento)."]
["","","","","","(2) - Incluindo tubagem + PHE + aquecedor de reserva; excluindo vaso de expansão","(2) - Incluindo tubagem + PHE + aquecedor de reserva; excluindo vaso de expansão","(2) - Incluindo tubagem + PHE + aquecedor de reserva; excluindo vaso de expansão","(2) - Incluindo tubagem + PHE + aquecedor de reserva; excluindo vaso de expansão","(2) - Incluindo tubagem + PHE + aquecedor de reserva; excluindo vaso de expansão","(2) - Incluindo tubagem + PHE + aquecedor de reserva; excluindo vaso de expansão","(2) - Incluindo tubagem + PHE + aquecedor de reserva; excluindo vaso de expansão"]
["","","","","","(3) - Bs/Bh 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C)","(3) - Bs/Bh 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C)","(3) - Bs/Bh 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C)","(3) - Bs/Bh 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C)","(3) - Bs/Bh 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C)","(3) - Bs/Bh 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C)","(3) - Bs/Bh 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C)"]
["","","","","","(4) - O nível de pressão sonora é medido numa sala anecoica a 1 m de distância da unidade. É um valor relativo, dependendo da distância e ambiente acústico. O nível de pressão sonora mencionado é o valor máximo possível dentro do intervalo de funcionamento da unidade.","(4) - O nível de pressão sonora é medido numa sala anecoica a 1 m de distância da unidade. É um valor relativo, dependendo da distância e ambiente acústico. O nível de pressão sonora mencionado é o valor máximo possível dentro do intervalo de funcionamento da unidade.","(4) - O nível de pressão sonora é medido numa sala anecoica a 1 m de distância da unidade. É um valor relativo, dependendo da distância e ambiente acústico. O nível de pressão sonora mencionado é o valor máximo possível dentro do intervalo de funcionamento da unidade.","(4) - O nível de pressão sonora é medido numa sala anecoica a 1 m de distância da unidade. É um valor relativo, dependendo da distância e ambiente acústico. O nível de pressão sonora mencionado é o valor máximo possível dentro do intervalo de funcionamento da unidade.","(4) - O nível de pressão sonora é medido numa sala anecoica a 1 m de distância da unidade. É um valor relativo, dependendo da distância e ambiente acústico. O nível de pressão sonora mencionado é o valor máximo possível dentro do intervalo de funcionamento da unidade.","(4) - O nível de pressão sonora é medido numa sala anecoica a 1 m de distância da unidade. É um valor relativo, dependendo da distância e ambiente acústico. O nível de pressão sonora mencionado é o valor máximo possível dentro do intervalo de funcionamento da unidade.","(4) - O nível de pressão sonora é medido numa sala anecoica a 1 m de distância da unidade. É um valor relativo, dependendo da distância e ambiente acústico. O nível de pressão sonora mencionado é o valor máximo possível dentro do intervalo de funcionamento da unidade."]
["","","","","","(5) - 15°C-25 °C: Apenas BUH sem funcionamento da bomba de calor = durante a preparação","(5) - 15°C-25 °C: Apenas BUH sem funcionamento da bomba de calor = durante a preparação","(5) - 15°C-25 °C: Apenas BUH sem funcionamento da bomba de calor = durante a preparação","(5) - 15°C-25 °C: Apenas BUH sem funcionamento da bomba de calor = durante a preparação","(5) - 15°C-25 °C: Apenas BUH sem funcionamento da bomba de calor = durante a preparação","(5) - 15°C-25 °C: Apenas BUH sem funcionamento da bomba de calor = durante a preparação","(5) - 15°C-25 °C: Apenas BUH sem funcionamento da bomba de calor = durante a preparação"]
["","","","","","(6) - Se a condensação for previsível, a instalação de um kit de tabuleiro de condensados EKHBDP* tem de ser tida em conta.","(6) - Se a condensação for previsível, a instalação de um kit de tabuleiro de condensados EKHBDP* tem de ser tida em conta.","(6) - Se a condensação for previsível, a instalação de um kit de tabuleiro de condensados EKHBDP* tem de ser tida em conta.","(6) - Consulte o intervalo de funcionamento para as diferenças entre os modelos *RHQ* e *RLQ*","(6) - Consulte o intervalo de funcionamento para as diferenças entre os modelos *RHQ* e *RLQ*","(6) - Consulte o intervalo de funcionamento para as diferenças entre os modelos *RHQ* e *RLQ*","(6) - Consulte o intervalo de funcionamento para as diferenças entre os modelos *RHQ* e *RLQ*"]
["","","","","","(7) -                                             >                      Apenas 50 °C BSH, sem bomba de calor                    ","(7) -                                             >                      Apenas 50 °C BSH, sem bomba de calor                    ","(7) -                                             >                      Apenas 50 °C BSH, sem bomba de calor                    ","(7) - Se a condensação for previsível, a instalação de um kit de tabuleiro de condensados EKHBDP* tem de ser tida em conta.","(7) - Se a condensação for previsível, a instalação de um kit de tabuleiro de condensados EKHBDP* tem de ser tida em conta.","(7) - Se a condensação for previsível, a instalação de um kit de tabuleiro de condensados EKHBDP* tem de ser tida em conta.","(7) - Se a condensação for previsível, a instalação de um kit de tabuleiro de condensados EKHBDP* tem de ser tida em conta."]
["","","","","","","","","(8) -                                             >                      Apenas 50 °C BSH, sem bomba de calor                    ","(8) -                                             >                      Apenas 50 °C BSH, sem bomba de calor                    ","(8) -                                             >                      Apenas 50 °C BSH, sem bomba de calor                    ","(8) -                                             >                      Apenas 50 °C BSH, sem bomba de calor                    "]