{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":56,"n_cols":8,"rows_kept":56,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","ERA-AV"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","ERA100A7V1B","ERA125A7V1B","ERA140A7V1B"]
["Capacidade de arrefecimento","Nom.","","35°CBs","kW","12.1 (1)","14","15.5 (1)"]
["Capacidade de aquecimento","Nom.","","6°CBh","kW","12.1 (2)","14","15.5 (2)"]
["SEER","","","","","8.2 (3)","7.7 (3)","7.6 (3)"]
["SCOP","","","","","5.1 (3)","4.7 (3)","4.7 (3)"]
["Ligação de índice interior","Mín.","","","","63","100","100"]
["","Máx.","","","","100","125","140"]
["Dimensões","Unidade","","Altura","mm","869","869","869"]
["","","","Largura","mm","1100","1100","1100"]
["","","","Profundidade","mm","460","460","460"]
["Peso","Unidade","","","kg","102","102","102"]
["Ventilador","Pressão estática externa","","Máx.","Pa","45","45","45"]
["Compressor","Tipo","","","","Compressor oscilante hermético","Compressor oscilante hermético","Compressor oscilante hermético"]
["Limites&nbsp;de&nbsp;funcionamento","Limites&nbsp;de&nbsp;funcionamento-=-Arrefecimento","","Limites&nbsp;de&nbsp;funcionamento-=-Arrefecimento-=-Mín.-=-°CBs","° CBs","-5","-5","-5"]
["","","","Limites&nbsp;de&nbsp;funcionamento-=-Arrefecimento-=-Máx.-=-°CBs","° CBs","46","46","46"]
["Limite de funcionamento","Aquecimento","","Mín.","° CBh","-20","-20","-20"]
["","","","Máx.","° CBh","15.5","15.5","15.5"]
["Nível de potência sonora","Arrefecimento","","Nom.","dBA","67","68.1 (4)","69"]
["Nível de pressão sonora","Arrefecimento","","Nom.","dBA","49","51","51"]
["Fluido frigorigéneo","Tipo","","","","R-32","R-32","R-32"]
["","GWP","","","","675","675","675"]
["","Carga","","","tCO2Eq","2.3","2.3","2.3"]
["","Carga","","","kg","3.4","3.4","3.4"]
["Ligações de tubagem","Líquido","","Tipo","","Ligação de brasagem","Ligação de brasagem","Ligação de brasagem"]
["","","","DE","mm","9.52","9.52","9.52"]
["","Gás","","Tipo","","Ligação de brasagem","Ligação de brasagem","Ligação de brasagem"]
["","","","DE","mm","15.9","15.9","15.9"]
["Ligações de tubagens","Comprimento total da tubagem","Sistema","Real","m","50 (6)","50 (6)","50 (6)"]
["","Diferença de nível","OU - IU","Unidade exterior na posição mais elevada","m","50","50","50"]
["","","","Unidade interior na posição mais elevada","m","40","40","40"]
["Acessórios standard","Auxiliary piping set","","","","1","1","1"]
["","Installation and operation manual","","","","1","1","1"]
["Alimentação elétrica","Nome","","","","V1","V1","V1"]
["","Fase","","","","1~","1~","1~"]
["Alimentação eléctrica","Frequência","","","Hz","50","50","50"]
["","Tensão","","","V","220-240","220-240","220-240"]
["Notas","","","","","(1) - Arrefecimento: temp. interior: 27°CBs, 19°CBh; temp. exterior 35°CBs; comprimento de tubagem equivalente: 7,5m; desnível: 0m","(1) - Arrefecimento: temp. interior: 27°CBs, 19°CBh; temp. exterior 35°CBs; comprimento de tubagem equivalente: 7,5m; desnível: 0m","(1) - Arrefecimento: temp. interior: 27°CBs, 19°CBh; temp. exterior 35°CBs; comprimento de tubagem equivalente: 7,5m; desnível: 0m"]
["","","","","","(2) - Aquecimento: temp. interior: 20°CBs; temp. exterior 7°CBs, 6°CBh; tubagem de refrigerante equivalente: 7,5m; desnível: 0m","(2) - Aquecimento: temp. interior: 20°CBs; temp. exterior 7°CBs, 6°CBh; tubagem de refrigerante equivalente: 7,5m; desnível: 0m","(2) - Aquecimento: temp. interior: 20°CBs; temp. exterior 7°CBs, 6°CBh; tubagem de refrigerante equivalente: 7,5m; desnível: 0m"]
["","","","","","(3) - Definido para uma relação de capacidade do sistema de 100% ± 5%, configurado para aplicações de recirculação completa do ar.","(3) - Definido para uma relação de capacidade do sistema de 100% ± 5%, configurado para aplicações de recirculação completa do ar.","(3) - Definido para uma relação de capacidade do sistema de 100% ± 5%, configurado para aplicações de recirculação completa do ar."]
["","","","","","(4) - O nível de potência sonora é um valor absoluto gerado por uma fonte de som.","(4) - O nível de potência sonora é um valor absoluto gerado por uma fonte de som.","(4) - O nível de potência sonora é um valor absoluto gerado por uma fonte de som."]
["","","","","","(5) - O nível de pressão sonora é um valor relativo que depende da distância e acústica do ambiente. Para mais informações, consulte os esquemas do nível sonoro.","(5) - O nível de pressão sonora é um valor relativo que depende da distância e acústica do ambiente. Para mais informações, consulte os esquemas do nível sonoro.","(5) - O nível de pressão sonora é um valor relativo que depende da distância e acústica do ambiente. Para mais informações, consulte os esquemas do nível sonoro."]
["","","","","","(6) - Consulte o manual de instalação ou selecção de tubos de refrigerante","(6) - Consulte o manual de instalação ou selecção de tubos de refrigerante","(6) - Consulte o manual de instalação ou selecção de tubos de refrigerante"]
["","","","","","(7) - O RLA é baseado nas seguintes condições: temp. interior: 27°CBs, 19°CBh; temp. exterior 35°CBs","(7) - O RLA é baseado nas seguintes condições: temp. interior: 27°CBs, 19°CBh; temp. exterior 35°CBs","(7) - O RLA é baseado nas seguintes condições: temp. interior: 27°CBs, 19°CBh; temp. exterior 35°CBs"]
["","","","","","(8) - A MSC corresponde à corrente máxima durante o arranque do compressor. Esta unidade utiliza apenas compressores inverter. A corrente de arranque é sempre ≤ corrente máxima de funcionamento.","(8) - A MSC corresponde à corrente máxima durante o arranque do compressor. Esta unidade utiliza apenas compressores inverter. A corrente de arranque é sempre ≤ corrente máxima de funcionamento.","(8) - A MSC corresponde à corrente máxima durante o arranque do compressor. Esta unidade utiliza apenas compressores inverter. A corrente de arranque é sempre ≤ corrente máxima de funcionamento."]
["","","","","","(9) - Em conformidade com EN/IEC 61000-3-12, poderá ser necessário consultar o operador da rede de distribuição para assegurar que o equipamento está ligado apenas a uma alimentação com Ssc  ≥ valor Ssc mínimo","(9) - Em conformidade com EN/IEC 61000-3-12, poderá ser necessário consultar o operador da rede de distribuição para assegurar que o equipamento está ligado apenas a uma alimentação com Ssc  ≥ valor Ssc mínimo","(9) - Em conformidade com EN/IEC 61000-3-12, poderá ser necessário consultar o operador da rede de distribuição para assegurar que o equipamento está ligado apenas a uma alimentação com Ssc  ≥ valor Ssc mínimo"]
["","","","","","(10) - A MCA tem de ser utilizada para seleccionar o tamanho de cablagem local correcto. A MCA pode ser encarada como a corrente máxima de funcionamento.","(10) - A MCA tem de ser utilizada para seleccionar o tamanho de cablagem local correcto. A MCA pode ser encarada como a corrente máxima de funcionamento.","(10) - A MCA tem de ser utilizada para seleccionar o tamanho de cablagem local correcto. A MCA pode ser encarada como a corrente máxima de funcionamento."]
["","","","","","(11) - O MFA é utilizado para seleccionar o disjuntor e o interruptor do circuito de falha da massa (disjuntor do circuito para fuga da massa).","(11) - O MFA é utilizado para seleccionar o disjuntor e o interruptor do circuito de falha da massa (disjuntor do circuito para fuga da massa).","(11) - O MFA é utilizado para seleccionar o disjuntor e o interruptor do circuito de falha da massa (disjuntor do circuito para fuga da massa)."]
["","","","","","(12) - TOCA significa o valor total de cada conjunto OC.","(12) - TOCA significa o valor total de cada conjunto OC.","(12) - TOCA significa o valor total de cada conjunto OC."]
["","","","","","(13) - FLA significa a corrente nominal de funcionamento do ventilador","(13) - FLA significa a corrente nominal de funcionamento do ventilador","(13) - FLA significa a corrente nominal de funcionamento do ventilador"]
["","","","","","(14) - Para limites do volume HEX da AHU, consulte o livro de dados de engenharia ou o manual de instalação","(14) - Para limites do volume HEX da AHU, consulte o livro de dados de engenharia ou o manual de instalação","(14) - Para limites do volume HEX da AHU, consulte o livro de dados de engenharia ou o manual de instalação"]
["","","","","","(15) - Para os conteúdos detalhados dos acessórios padrão, consulte o manual de instalação/funcionamento.","(15) - Para os conteúdos detalhados dos acessórios padrão, consulte o manual de instalação/funcionamento.","(15) - Para os conteúdos detalhados dos acessórios padrão, consulte o manual de instalação/funcionamento."]