{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":57,"n_cols":8,"rows_kept":57,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","ERA-AYF"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","ERA200AMYFB","ERA250AMYFB","ERA300AMYFB"]
["Capacidade de arrefecimento","Nom.","","35°CBs","kW","22.4 (1)","28","33.5 (1)"]
["Capacidade de aquecimento","Nom.","","6°CBh","kW","22.4 (2)","28","33.5 (2)"]
["SEER","","","","","6.36 (3)","6.93 (3)","6.47 (3)"]
["SCOP","","","","","4.42 (3)","4.42 (3)","4.64 (3)"]
["Ligação de índice interior","Mín.","","","","140","200","200"]
["","Máx.","","","","200","250","300"]
["Dimensões","Unidade","","Altura","mm","1,430","1,615","1,615"]
["","","","Largura","mm","940","940","940"]
["","","","Profundidade","mm","320","460","460"]
["Peso","Unidade","","","kg","134","163","163"]
["Ventilador","Pressão estática externa","","Máx.","Pa","35","35","35"]
["Compressor","Tipo","","","","Compressor scroll hermeticamente vedado","Compressor scroll hermeticamente vedado","Compressor scroll hermeticamente vedado"]
["Limites&nbsp;de&nbsp;funcionamento","Limites&nbsp;de&nbsp;funcionamento-=-Arrefecimento","","Limites&nbsp;de&nbsp;funcionamento-=-Arrefecimento-=-Mín.-=-°CBs","° CBs","-5","-5","-5"]
["","","","Limites&nbsp;de&nbsp;funcionamento-=-Arrefecimento-=-Máx.-=-°CBs","° CBs","52","52","52"]
["Limite de funcionamento","Aquecimento","","Mín.","° CBh","-20","-20","-20"]
["","","","Máx.","° CBh","15.5","15.5","15.5"]
["Nível de potência sonora","Arrefecimento","","Nom.","dBA","73.2 (4)","74","76.1 (4)"]
["Nível de pressão sonora","Arrefecimento","","Nom.","dBA","58.1 (5)","57","60"]
["Fluido frigorigéneo","Tipo","","","","R-32","R-32","R-32"]
["","GWP","","","","675","675","675"]
["","Carga","","","tCO2Eq","3.51","4.73","4.79"]
["","Carga","","","kg","5.2","7","7.1"]
["Ligações de tubagem","Líquido","","Tipo","","Ligação de brasagem","Ligação de brasagem","Ligação de brasagem"]
["","","","DE","mm","9.52","9.52","12.7"]
["","Gás","","Tipo","","Ligação de brasagem","Ligação de brasagem","Ligação de brasagem"]
["","","","DE","mm","19.1","19.1","22.2"]
["Ligações de tubagens","Comprimento total da tubagem","Sistema","Real","m","50 (6)","50 (6)","50 (6)"]
["Acessórios standard","Connection pipes","","","","1","2","1"]
["","Installation and operation manual","","","","1","1","1"]
["Alimentação elétrica","Nome","","","","Y1","Y1","Y1"]
["","Fase","","","","3N~","3N~","3N~"]
["Alimentação eléctrica","Frequência","","","Hz","50/60","50/60","50/60"]
["","Tensão","","","V","380-415/400","380-415/400","380-415/400"]
["Notas","","","","","(1) - Arrefecimento: temp. interior: 27°CBs, 19°CBh; temp. exterior 35°CBs; comprimento de tubagem equivalente: 7,5m; desnível: 0m","(1) - Arrefecimento: temp. interior: 27°CBs, 19°CBh; temp. exterior 35°CBs; comprimento de tubagem equivalente: 7,5m; desnível: 0m","(1) - Arrefecimento: temp. interior: 27°CBs, 19°CBh; temp. exterior 35°CBs; comprimento de tubagem equivalente: 7,5m; desnível: 0m"]
["","","","","","(2) - Aquecimento: temp. interior: 20°CBs; temp. exterior 7°CBs, 6°CBh; tubagem de refrigerante equivalente: 7,5m; desnível: 0m","(2) - Aquecimento: temp. interior: 20°CBs; temp. exterior 7°CBs, 6°CBh; tubagem de refrigerante equivalente: 7,5m; desnível: 0m","(2) - Aquecimento: temp. interior: 20°CBs; temp. exterior 7°CBs, 6°CBh; tubagem de refrigerante equivalente: 7,5m; desnível: 0m"]
["","","","","","(3) - Definido para uma relação de capacidade do sistema de 100% ± 5%, configurado para aplicações de recirculação completa do ar.","(3) - Definido para uma relação de capacidade do sistema de 100% ± 5%, configurado para aplicações de recirculação completa do ar.","(3) - Definido para uma relação de capacidade do sistema de 100% ± 5%, configurado para aplicações de recirculação completa do ar."]
["","","","","","(4) - O nível de potência sonora é um valor absoluto gerado por uma fonte de som.","(4) - O nível de potência sonora é um valor absoluto gerado por uma fonte de som.","(4) - O nível de potência sonora é um valor absoluto gerado por uma fonte de som."]
["","","","","","(5) - O nível de pressão sonora é um valor relativo que depende da distância e acústica do ambiente. Para mais informações, consulte os esquemas do nível sonoro.","(5) - O nível de pressão sonora é um valor relativo que depende da distância e acústica do ambiente. Para mais informações, consulte os esquemas do nível sonoro.","(5) - O nível de pressão sonora é um valor relativo que depende da distância e acústica do ambiente. Para mais informações, consulte os esquemas do nível sonoro."]
["","","","","","(6) - Consulte o manual de instalação ou selecção de tubos de refrigerante","(6) - Consulte o manual de instalação ou selecção de tubos de refrigerante","(6) - Consulte o manual de instalação ou selecção de tubos de refrigerante"]
["","","","","","(7) - O RLA é baseado nas seguintes condições: temp. interior: 27°CBs, 19°CBh; temp. exterior 35°CBs","(7) - O RLA é baseado nas seguintes condições: temp. interior: 27°CBs, 19°CBh; temp. exterior 35°CBs","(7) - O RLA é baseado nas seguintes condições: temp. interior: 27°CBs, 19°CBh; temp. exterior 35°CBs"]
["","","","","","(8) - A MSC corresponde à corrente máxima durante o arranque do compressor. Esta unidade utiliza apenas compressores inverter. A corrente de arranque é sempre ≤ corrente máxima de funcionamento.","(8) - A MSC corresponde à corrente máxima durante o arranque do compressor. Esta unidade utiliza apenas compressores inverter. A corrente de arranque é sempre ≤ corrente máxima de funcionamento.","(8) - A MSC corresponde à corrente máxima durante o arranque do compressor. Esta unidade utiliza apenas compressores inverter. A corrente de arranque é sempre ≤ corrente máxima de funcionamento."]
["","","","","","(9) - Em conformidade com EN/IEC 61000-3-12, poderá ser necessário consultar o operador da rede de distribuição para assegurar que o equipamento está ligado apenas a uma alimentação com Ssc  ≥ valor Ssc mínimo","(9) - Em conformidade com EN/IEC 61000-3-12, poderá ser necessário consultar o operador da rede de distribuição para assegurar que o equipamento está ligado apenas a uma alimentação com Ssc  ≥ valor Ssc mínimo","(9) - Em conformidade com EN/IEC 61000-3-12, poderá ser necessário consultar o operador da rede de distribuição para assegurar que o equipamento está ligado apenas a uma alimentação com Ssc  ≥ valor Ssc mínimo"]
["","","","","","(10) - A MCA tem de ser utilizada para seleccionar o tamanho de cablagem local correcto. A MCA pode ser encarada como a corrente máxima de funcionamento.","(10) - A MCA tem de ser utilizada para seleccionar o tamanho de cablagem local correcto. A MCA pode ser encarada como a corrente máxima de funcionamento.","(10) - A MCA tem de ser utilizada para seleccionar o tamanho de cablagem local correcto. A MCA pode ser encarada como a corrente máxima de funcionamento."]
["","","","","","(11) - O MFA é utilizado para seleccionar o disjuntor e o interruptor do circuito de falha da massa (disjuntor do circuito para fuga da massa).","(11) - O MFA é utilizado para seleccionar o disjuntor e o interruptor do circuito de falha da massa (disjuntor do circuito para fuga da massa).","(11) - O MFA é utilizado para seleccionar o disjuntor e o interruptor do circuito de falha da massa (disjuntor do circuito para fuga da massa)."]
["","","","","","(12) - A variação de intervalo de tensão permissível máxima entre fases é de 2%.","(12) - A variação de intervalo de tensão permissível máxima entre fases é de 2%.","(12) - A variação de intervalo de tensão permissível máxima entre fases é de 2%."]
["","","","","","(13) - Limite de tensão: as unidades podem ser utilizadas em sistemas eléctricos em que a tensão fornecida ao terminal da unidade não está abaixo ou acima dos limites de intervalo indicados.","(13) - Limite de tensão: as unidades podem ser utilizadas em sistemas eléctricos em que a tensão fornecida ao terminal da unidade não está abaixo ou acima dos limites de intervalo indicados.","(13) - Limite de tensão: as unidades podem ser utilizadas em sistemas eléctricos em que a tensão fornecida ao terminal da unidade não está abaixo ou acima dos limites de intervalo indicados."]
["","","","","","(14) - Os valores sonoros são medidos numa sala semi-anecóica.","(14) - Os valores sonoros são medidos numa sala semi-anecóica.","(14) - Os valores sonoros são medidos numa sala semi-anecóica."]
["","","","","","(15) - EN/IEC 61000-3-12: Norma técnica europeia/internacional que define os limites para correntes harmónicas produzidas por equipamento ligado a um sistema público de baixa tensão com corrente de entrada > 16A e ≤ 75A por fase","(15) - EN/IEC 61000-3-12: Norma técnica europeia/internacional que define os limites para correntes harmónicas produzidas por equipamento ligado a um sistema público de baixa tensão com corrente de entrada > 16A e ≤ 75A por fase","(15) - EN/IEC 61000-3-12: Norma técnica europeia/internacional que define os limites para correntes harmónicas produzidas por equipamento ligado a um sistema público de baixa tensão com corrente de entrada > 16A e ≤ 75A por fase"]
["","","","","","(16) - Ssc: potência de curto-circuito","(16) - Ssc: potência de curto-circuito","(16) - Ssc: potência de curto-circuito"]
["","","","","","(17) - Para os conteúdos detalhados dos acessórios padrão, consulte o manual de instalação/funcionamento.","(17) - Para os conteúdos detalhados dos acessórios padrão, consulte o manual de instalação/funcionamento.","(17) - Para os conteúdos detalhados dos acessórios padrão, consulte o manual de instalação/funcionamento."]
["","","","","","(18) - Para limites do volume HEX da AHU, consulte o livro de dados de engenharia ou o manual de instalação","(18) - Para limites do volume HEX da AHU, consulte o livro de dados de engenharia ou o manual de instalação","(18) - Para limites do volume HEX da AHU, consulte o livro de dados de engenharia ou o manual de instalação"]