{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":38,"n_cols":14,"rows_kept":38,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","ERAD-E-SL"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","ERAD120E-SL","ERAD140E-SL","ERAD160E-SL","ERAD190E-SL","ERAD210E-SL","ERAD240E-SL","ERAD300E-SL","ERAD350E-SL","ERAD410E-SL","ERAD460E-SL"]
["Nível de pressão sonora","Arrefecimento","Nom.","dBA","71 (2)","71 (2)","71 (2)","71 (2)","71 (2)","73 (2)","73 (2)","73 (2)","73 (2)","74 (2)"]
["Fluido frigorigéneo","Circuitos","Quantidade","","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["","GWP","","","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430"]
["","Type","","","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a"]
["Capacidade de arrefecimento","Nom.","","kW","116 (1)","137 (1)","159 (1)","187 (1)","209 (1)","243 (1)","298 (1)","352 (1)","409 (1)","462 (1)"]
["Power input","Arrefecimento","Nom.","kW","42.4 (1)","52.5 (1)","57.7 (1)","66.3 (1)","73.9 (1)","78.1 (1)","91.9 (1)","122 (1)","150 (1)","167 (1)"]
["Nível de potência sonora","Arrefecimento","Nom.","dBA","89","89","90","90","91","92","92","92","92","93"]
["Compressor","Tipo","","","Compressores de mono parafuso","Compressores de mono parafuso","Compressores de mono parafuso","Compressores de mono parafuso","Compressores de mono parafuso","Compressores de mono parafuso","Compressores de mono parafuso","Compressores de mono parafuso","Compressores de mono parafuso","Compressores de mono parafuso"]
["","Quantidade_","","","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["Dimensões","Unidade","Width","mm","1,292","1,292","1,292","1,292","1,292","1,292","2,236","2,236","2,236","2,236"]
["","","Depth","mm","2,165","2,165","3,065","3,065","3,965","3,965","3,070","3,070","3,070","3,070"]
["","","Altura","mm","2,273","2,273","2,273","2,273","2,273","2,273","2,223","2,223","2,223","2,223"]
["Controlo da capacidade","Capacidade mínima","","%","25.0","25.0","25.0","25.0","25.0","25.0","25.0","25.0","25.0","25.0"]
["","Método","","","Variação contínua","Variação contínua","Variação contínua","Variação contínua","Variação contínua","Variação contínua","Variação contínua","Variação contínua","Variação contínua","Variação contínua"]
["Permutador de ar","Tipo","","","Alheta de elevada eficiência e tipo de tubo com sub-arrefecedor integral","Alheta de elevada eficiência e tipo de tubo com sub-arrefecedor integral","Alheta de elevada eficiência e tipo de tubo com sub-arrefecedor integral","Alheta de elevada eficiência e tipo de tubo com sub-arrefecedor integral","Alheta de elevada eficiência e tipo de tubo com sub-arrefecedor integral","Alheta de elevada eficiência e tipo de tubo com sub-arrefecedor integral","Alheta de elevada eficiência e tipo de tubo com sub-arrefecedor integral","Alheta de elevada eficiência e tipo de tubo com sub-arrefecedor integral","Alheta de elevada eficiência e tipo de tubo com sub-arrefecedor integral","Alheta de elevada eficiência e tipo de tubo com sub-arrefecedor integral"]
["Peso","Peso em funcionamento","","kg","1,717","1,717","1,881","1,881","2,081","2,081","2,886","2,886","2,886","2,886"]
["","Unidade","","kg","1,684","1,684","1,841","1,841","2,036","2,036","2,789","2,789","2,789","2,789"]
["EER","","","","2.74 (1)","2.61 (1)","2.75 (1)","2.83 (1)","2.83 (1)","3.11 (1)","3.24 (1)","2.88 (1)","2.73 (1)","2.76 (1)"]
["Power supply","Fase","","","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~"]
["","Frequência","","Hz","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50"]
["","Tensão","","V","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400"]
["Notas","","","","(1) - Arrefecimento: temperatura de evaporação 7°C; temperatura de ar ambiente 35°C; unidade com funcionamento em plena carga","(1) - Arrefecimento: temperatura de evaporação 7°C; temperatura de ar ambiente 35°C; unidade com funcionamento em plena carga","(1) - Arrefecimento: temperatura de evaporação 7°C; temperatura de ar ambiente 35°C; unidade com funcionamento em plena carga","(1) - Arrefecimento: temperatura de evaporação 7°C; temperatura de ar ambiente 35°C; unidade com funcionamento em plena carga","(1) - Arrefecimento: temperatura de evaporação 7°C; temperatura de ar ambiente 35°C; unidade com funcionamento em plena carga","(1) - Arrefecimento: temperatura de evaporação 7°C; temperatura de ar ambiente 35°C; unidade com funcionamento em plena carga","(1) - Arrefecimento: temperatura de evaporação 7°C; temperatura de ar ambiente 35°C; unidade com funcionamento em plena carga","(1) - Arrefecimento: temperatura de evaporação 7°C; temperatura de ar ambiente 35°C; unidade com funcionamento em plena carga","(1) - Arrefecimento: temperatura de evaporação 7°C; temperatura de ar ambiente 35°C; unidade com funcionamento em plena carga","(1) - Arrefecimento: temperatura de evaporação 7°C; temperatura de ar ambiente 35°C; unidade com funcionamento em plena carga"]
["","","","","(2) - Os níveis de pressão sonora são medidos à temperatura de evaporação 7°C; temp. do ar ambiente 35°C, unidade com funcionamento em plena carga; norma: ISO 3744","(2) - Os níveis de pressão sonora são medidos à temperatura de evaporação 7°C; temp. do ar ambiente 35°C, unidade com funcionamento em plena carga; norma: ISO 3744","(2) - Os níveis de pressão sonora são medidos à temperatura de evaporação 7°C; temp. do ar ambiente 35°C, unidade com funcionamento em plena carga; norma: ISO 3744","(2) - Os níveis de pressão sonora são medidos à temperatura de evaporação 7°C; temp. do ar ambiente 35°C, unidade com funcionamento em plena carga; norma: ISO 3744","(2) - Os níveis de pressão sonora são medidos à temperatura de evaporação 7°C; temp. do ar ambiente 35°C, unidade com funcionamento em plena carga; norma: ISO 3744","(2) - Os níveis de pressão sonora são medidos à temperatura de evaporação 7°C; temp. do ar ambiente 35°C, unidade com funcionamento em plena carga; norma: ISO 3744","(2) - Os níveis de pressão sonora são medidos à temperatura de evaporação 7°C; temp. do ar ambiente 35°C, unidade com funcionamento em plena carga; norma: ISO 3744","(2) - Os níveis de pressão sonora são medidos à temperatura de evaporação 7°C; temp. do ar ambiente 35°C, unidade com funcionamento em plena carga; norma: ISO 3744","(2) - Os níveis de pressão sonora são medidos à temperatura de evaporação 7°C; temp. do ar ambiente 35°C, unidade com funcionamento em plena carga; norma: ISO 3744","(2) - Os níveis de pressão sonora são medidos à temperatura de evaporação 7°C; temp. do ar ambiente 35°C, unidade com funcionamento em plena carga; norma: ISO 3744"]
["","","","","(3) - Tolerância de tensão permitida ± 10%. O desequilíbrio da tensão entre fases tem de ser ± 3%.","(3) - Tolerância de tensão permitida ± 10%. O desequilíbrio da tensão entre fases tem de ser ± 3%.","(3) - Tolerância de tensão permitida ± 10%. O desequilíbrio da tensão entre fases tem de ser ± 3%.","(3) - Tolerância de tensão permitida ± 10%. O desequilíbrio da tensão entre fases tem de ser ± 3%.","(3) - Tolerância de tensão permitida ± 10%. O desequilíbrio da tensão entre fases tem de ser ± 3%.","(3) - Tolerância de tensão permitida ± 10%. O desequilíbrio da tensão entre fases tem de ser ± 3%.","(3) - Tolerância de tensão permitida ± 10%. O desequilíbrio da tensão entre fases tem de ser ± 3%.","(3) - Tolerância de tensão permitida ± 10%. O desequilíbrio da tensão entre fases tem de ser ± 3%.","(3) - Tolerância de tensão permitida ± 10%. O desequilíbrio da tensão entre fases tem de ser ± 3%.","(3) - Tolerância de tensão permitida ± 10%. O desequilíbrio da tensão entre fases tem de ser ± 3%."]
["","","","","(4) - Corrente máxima de arranque: corrente de arranque do maior compressor + 75% da corrente máxima do outro compressor + corrente dos ventiladores para o circuito a 75%","(4) - Corrente máxima de arranque: corrente de arranque do maior compressor + 75% da corrente máxima do outro compressor + corrente dos ventiladores para o circuito a 75%","(4) - Corrente máxima de arranque: corrente de arranque do maior compressor + 75% da corrente máxima do outro compressor + corrente dos ventiladores para o circuito a 75%","(4) - Corrente máxima de arranque: corrente de arranque do maior compressor + 75% da corrente máxima do outro compressor + corrente dos ventiladores para o circuito a 75%","(4) - Corrente máxima de arranque: corrente de arranque do maior compressor + 75% da corrente máxima do outro compressor + corrente dos ventiladores para o circuito a 75%","(4) - Corrente máxima de arranque: corrente de arranque do maior compressor + 75% da corrente máxima do outro compressor + corrente dos ventiladores para o circuito a 75%","(4) - Corrente máxima de arranque: corrente de arranque do maior compressor + 75% da corrente máxima do outro compressor + corrente dos ventiladores para o circuito a 75%","(4) - Corrente máxima de arranque: corrente de arranque do maior compressor + 75% da corrente máxima do outro compressor + corrente dos ventiladores para o circuito a 75%","(4) - Corrente máxima de arranque: corrente de arranque do maior compressor + 75% da corrente máxima do outro compressor + corrente dos ventiladores para o circuito a 75%","(4) - Corrente máxima de arranque: corrente de arranque do maior compressor + 75% da corrente máxima do outro compressor + corrente dos ventiladores para o circuito a 75%"]
["","","","","(5) - Corrente nominal no modo de arrefecimento: temp. de evaporação 7°C, temp. ar ambiente 35°C; compressor + corrente dos ventiladores","(5) - Corrente nominal no modo de arrefecimento: temp. de evaporação 7°C, temp. ar ambiente 35°C; compressor + corrente dos ventiladores","(5) - Corrente nominal no modo de arrefecimento: temp. de evaporação 7°C, temp. ar ambiente 35°C; compressor + corrente dos ventiladores","(5) - Corrente nominal no modo de arrefecimento: temp. de evaporação 7°C, temp. ar ambiente 35°C; compressor + corrente dos ventiladores","(5) - Corrente nominal no modo de arrefecimento: temp. de evaporação 7°C, temp. ar ambiente 35°C; compressor + corrente dos ventiladores","(5) - Corrente nominal no modo de arrefecimento: temp. de evaporação 7°C, temp. ar ambiente 35°C; compressor + corrente dos ventiladores","(5) - Corrente nominal no modo de arrefecimento: temp. de evaporação 7°C, temp. ar ambiente 35°C; compressor + corrente dos ventiladores","(5) - Corrente nominal no modo de arrefecimento: temp. de evaporação 7°C, temp. ar ambiente 35°C; compressor + corrente dos ventiladores","(5) - Corrente nominal no modo de arrefecimento: temp. de evaporação 7°C, temp. ar ambiente 35°C; compressor + corrente dos ventiladores","(5) - Corrente nominal no modo de arrefecimento: temp. de evaporação 7°C, temp. ar ambiente 35°C; compressor + corrente dos ventiladores"]
["","","","","(6) - A corrente de funcionamento máxima baseia-se na corrente máxima absorvida do compressor no seu invólucro e na corrente máxima absorvida dos ventiladores","(6) - A corrente de funcionamento máxima baseia-se na corrente máxima absorvida do compressor no seu invólucro e na corrente máxima absorvida dos ventiladores","(6) - A corrente de funcionamento máxima baseia-se na corrente máxima absorvida do compressor no seu invólucro e na corrente máxima absorvida dos ventiladores","(6) - A corrente de funcionamento máxima baseia-se na corrente máxima absorvida do compressor no seu invólucro e na corrente máxima absorvida dos ventiladores","(6) - A corrente de funcionamento máxima baseia-se na corrente máxima absorvida do compressor no seu invólucro e na corrente máxima absorvida dos ventiladores","(6) - A corrente de funcionamento máxima baseia-se na corrente máxima absorvida do compressor no seu invólucro e na corrente máxima absorvida dos ventiladores","(6) - A corrente de funcionamento máxima baseia-se na corrente máxima absorvida do compressor no seu invólucro e na corrente máxima absorvida dos ventiladores","(6) - A corrente de funcionamento máxima baseia-se na corrente máxima absorvida do compressor no seu invólucro e na corrente máxima absorvida dos ventiladores","(6) - A corrente de funcionamento máxima baseia-se na corrente máxima absorvida do compressor no seu invólucro e na corrente máxima absorvida dos ventiladores","(6) - A corrente de funcionamento máxima baseia-se na corrente máxima absorvida do compressor no seu invólucro e na corrente máxima absorvida dos ventiladores"]
["","","","","(7) - A corrente máxima da unidade para medição dos fios baseia-se na tensão mínima permitida.","(7) - A corrente máxima da unidade para medição dos fios baseia-se na tensão mínima permitida.","(7) - A corrente máxima da unidade para medição dos fios baseia-se na tensão mínima permitida.","(7) - A corrente máxima da unidade para medição dos fios baseia-se na tensão mínima permitida.","(7) - A corrente máxima da unidade para medição dos fios baseia-se na tensão mínima permitida.","(7) - A corrente máxima da unidade para medição dos fios baseia-se na tensão mínima permitida.","(7) - A corrente máxima da unidade para medição dos fios baseia-se na tensão mínima permitida.","(7) - A corrente máxima da unidade para medição dos fios baseia-se na tensão mínima permitida.","(7) - A corrente máxima da unidade para medição dos fios baseia-se na tensão mínima permitida.","(7) - A corrente máxima da unidade para medição dos fios baseia-se na tensão mínima permitida."]
["","","","","(8) - Corrente máxima para medição dos fios: (amperes em carga total dos compressores + corrente dos ventiladores) x 1.1","(8) - Corrente máxima para medição dos fios: (amperes em carga total dos compressores + corrente dos ventiladores) x 1.1","(8) - Corrente máxima para medição dos fios: (amperes em carga total dos compressores + corrente dos ventiladores) x 1.1","(8) - Corrente máxima para medição dos fios: (amperes em carga total dos compressores + corrente dos ventiladores) x 1.1","(8) - Corrente máxima para medição dos fios: (amperes em carga total dos compressores + corrente dos ventiladores) x 1.1","(8) - Corrente máxima para medição dos fios: (amperes em carga total dos compressores + corrente dos ventiladores) x 1.1","(8) - Corrente máxima para medição dos fios: (amperes em carga total dos compressores + corrente dos ventiladores) x 1.1","(8) - Corrente máxima para medição dos fios: (amperes em carga total dos compressores + corrente dos ventiladores) x 1.1","(8) - Corrente máxima para medição dos fios: (amperes em carga total dos compressores + corrente dos ventiladores) x 1.1","(8) - Corrente máxima para medição dos fios: (amperes em carga total dos compressores + corrente dos ventiladores) x 1.1"]
["","","","","(9) - Fluido: Água","(9) - Fluido: Água","(9) - Fluido: Água","(9) - Fluido: Água","(9) - Fluido: Água","(9) - Fluido: Água","(9) - Fluido: Água","(9) - Fluido: Água","(9) - Fluido: Água","(9) - Fluido: Água"]
["","","","","(10) - Para mais informações sobre os limites de funcionamento, consulte o Software de seleção do chiller (CSS).","(10) - Para mais informações sobre os limites de funcionamento, consulte o Software de seleção do chiller (CSS).","(10) - Para mais informações sobre os limites de funcionamento, consulte o Software de seleção do chiller (CSS).","(10) - Para mais informações sobre os limites de funcionamento, consulte o Software de seleção do chiller (CSS).","(10) - Para mais informações sobre os limites de funcionamento, consulte o Software de seleção do chiller (CSS).","(10) - Para mais informações sobre os limites de funcionamento, consulte o Software de seleção do chiller (CSS).","(10) - Para mais informações sobre os limites de funcionamento, consulte o Software de seleção do chiller (CSS).","(10) - Para mais informações sobre os limites de funcionamento, consulte o Software de seleção do chiller (CSS).","(10) - Para mais informações sobre os limites de funcionamento, consulte o Software de seleção do chiller (CSS).","(10) - Para mais informações sobre os limites de funcionamento, consulte o Software de seleção do chiller (CSS)."]
["","","","","(11) - O seu funcionamento assenta em gases fluorados com efeito de estufa","(11) - O seu funcionamento assenta em gases fluorados com efeito de estufa","(11) - O seu funcionamento assenta em gases fluorados com efeito de estufa","(11) - O seu funcionamento assenta em gases fluorados com efeito de estufa","(11) - O seu funcionamento assenta em gases fluorados com efeito de estufa","(11) - O seu funcionamento assenta em gases fluorados com efeito de estufa","(11) - O seu funcionamento assenta em gases fluorados com efeito de estufa","(11) - O seu funcionamento assenta em gases fluorados com efeito de estufa","(11) - O seu funcionamento assenta em gases fluorados com efeito de estufa","(11) - O seu funcionamento assenta em gases fluorados com efeito de estufa"]