{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":48,"n_cols":8,"rows_kept":48,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EWAA-DW1P-H"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EWAA011DAW1P-H-","EWAA014DAW1P-H-","EWAA016DAW1P-H-"]
["Nível de pressão sonora","Arrefecimento","","Nom.","dBA","47.7","50.8","51.0"]
["Componentes hidráulicos","Vaso de expansão","","Volume","l","8","8","8"]
["Limite de funcionamento","Lado do ar","Arrefecimento","Mín.","° CBs","10","10","10"]
["","","","Máx.","° CBs","43","43","43"]
["","Lado da água","Arrefecimento","Máx.","° CBs","22","22","22"]
["","","","Mín.","° CBs","5","5","5"]
["Carga de fluido frigorigéneo","Por circuito","","","kg","3.80","3.80","3.80"]
["","Refrigerant charge-=-Per circuit-=-TCO2Eq","","","TCO2Eq","2.6","2.6","2.6"]
["Compressor","Tipo","","","","Compressor inverter oscilante hermético","Compressor inverter oscilante hermético","Compressor inverter oscilante hermético"]
["","Método de arranque_","","","","Controlado por inverter","Controlado por inverter","Controlado por inverter"]
["","Quantidade_","","","","1","1","1"]
["Permutador de ar","Tipo","","","","Alheta de elevada eficiência e tipo de tubo com sub-arrefecedor integral","Alheta de elevada eficiência e tipo de tubo com sub-arrefecedor integral","Alheta de elevada eficiência e tipo de tubo com sub-arrefecedor integral"]
["Peso","Unidade","","","kg","147","147","147"]
["EER","","","","","3.26 (1), 5.31 (2)","3.16 (1), 5.04 (2)","3.06 (1), 4.74 (2)"]
["Fluido frigorigéneo","GWP","","","","675.0","675.0","675.0"]
["","Type","","","","R-32","R-32","R-32"]
["","Circuitos","","Quantidade","","1","1","1"]
["","Controlo","","","","Válvula de expansão electrónica","Válvula de expansão electrónica","Válvula de expansão electrónica"]
["Motor do ventilador","Velocidade","Arrefecimento","Nom.","rpm","550","650","650"]
["Capacidade de arrefecimento","Nom.","","","kW","11.6 (1), 11.5 (2)","12.8 (1), 12.7 (2)","14.0 (1), 15.3 (2)"]
["Permutador de calor a água","Volume de água","","","l","2","2","2"]
["","Volume de água mínimo no sistema","","","l","20 (6)","20 (6)","20 (6)"]
["","Tipo","","","","Permutador de placas","Permutador de placas","Permutador de placas"]
["Power input","Arrefecimento","","Nom.","kW","3.56 (1), 2.17 (2)","4.06 (1), 2.51 (2)","4.58 (1), 3.24 (2)"]
["Nível de potência sonora","Arrefecimento","","Nom.","dBA","67.0","69.0","69.0"]
["Dimensões","Unidade","","Width","mm","1,380","1,380","1,380"]
["","","","Depth","mm","460","460","460"]
["","","","Altura","mm","870","870","870"]
["Controlo da capacidade","Método","","","","Variável (inverter)","Variável (inverter)","Variável (inverter)"]
["Ventilador","Caudal de ar","Arrefecimento","Nom.","m³/min","70","85","85"]
["Compressor","Método de arranque_","","","","Inverter","Inverter","Inverter"]
["Power supply","Fase","","","","3~","3~","3~"]
["","Frequência","","","Hz","50","50","50"]
["","Nome","","","","W1","W1","W1"]
["","Tensão","","","V","400","400","400"]
["Notas","","","","","(1) - Arrefecimento: AE 12℃; AS 7℃; condições ambiente: 35°CBs","(1) - Arrefecimento: AE 12℃; AS 7℃; condições ambiente: 35°CBs","(1) - Arrefecimento: AE 12℃; AS 7℃; condições ambiente: 35°CBs"]
["","","","","","(2) - Arrefecimento: AE 23℃; AS 18℃; condições ambiente: 35°CBs","(2) - Arrefecimento: AE 23℃; AS 18℃; condições ambiente: 35°CBs","(2) - Arrefecimento: AE 23℃; AS 18℃; condições ambiente: 35°CBs"]
["","","","","","(3) - Condição: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Condição: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Condição: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)"]
["","","","","","(4) - Condição: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)","(4) - Condição: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)","(4) - Condição: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)"]
["","","","","","(5) - Em conformidade com a EN14825","(5) - Em conformidade com a EN14825","(5) - Em conformidade com a EN14825"]
["","","","","","(6) - Depende do modo de funcionamento, consulte o manual de instalação.","(6) - Depende do modo de funcionamento, consulte o manual de instalação.","(6) - Depende do modo de funcionamento, consulte o manual de instalação."]
["","","","","","(7) - Para mais informações, consulte o desenho dos limites de funcionamento","(7) - Para mais informações, consulte o desenho dos limites de funcionamento","(7) - Para mais informações, consulte o desenho dos limites de funcionamento"]