{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":51,"n_cols":15,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EWAD-CFXL"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","EWAD640CFXL","EWAD770CFXL","EWAD850CFXL","EWAD900CFXL","EWADC10CFXL","EWADC11CFXL","EWADC12CFXL","EWADC13CFXL","EWADC14CFXL","EWADC15CFXL","EWADC16CFXL"]
["Nível de pressão sonora","Arrefecimento","Nom.","dBA","76 (3)","76 (3)","77 (3)","77 (3)","77 (3)","77 (3)","77 (3)","77 (3)","77 (3)","77 (3)","77 (3)"]
["Carga de fluido frigorigéneo","Por circuito","","kg","64.0","73.0","81.0","81.0","91.0","91.0","107.0","107.0","112.5","124.0","124.0"]
["","Refrigerant charge-=-Per circuit-=-TCO2Eq","","TCO2Eq","91.5","104.4","115.8","115.8","130.1","130.1","153.0","153.0","160.9","177.3","177.3"]
["Compressor","Tipo","","","Fuso único assimétrico","Fuso único assimétrico","Fuso único assimétrico","Fuso único assimétrico","Fuso único assimétrico","Fuso único assimétrico","Fuso único assimétrico","Fuso único assimétrico","Fuso único assimétrico","Fuso único assimétrico","Fuso único assimétrico"]
["","Quantidade_","","","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2"]
["Permutador de ar","Tipo","","","Alheta de elevada eficiência e tipo de tubo","Alheta de elevada eficiência e tipo de tubo","Alheta de elevada eficiência e tipo de tubo","Alheta de elevada eficiência e tipo de tubo","Alheta de elevada eficiência e tipo de tubo","Alheta de elevada eficiência e tipo de tubo","Alheta de elevada eficiência e tipo de tubo","Alheta de elevada eficiência e tipo de tubo","Alheta de elevada eficiência e tipo de tubo","Alheta de elevada eficiência e tipo de tubo","Alheta de elevada eficiência e tipo de tubo"]
["Peso","Peso em funcionamento","","kg","8,795","9,390","9,995","9,995","11,459","11,719","13,566","13,566","14,806","14,886","14,936"]
["","Unidade","","kg","8,050","8,620","9,190","9,190","10,450","10,710","12,190","12,190","12,830","12,910","12,960"]
["EER","","","","2.49 (1), 11.91 (2)","2.84 (1), 12.44 (2)","2.90 (1), 13.17 (2)","2.78 (1), 12.93 (2)","2.85 (1), 13.56 (2)","2.73 (1), 13.05 (2)","3.19 (1), 14.68 (2)","3.08 (1), 14.55 (2)","3.16 (1), 14.21 (2)","3.04 (1), 13.72 (2)","2.93 (1), 13.50 (2)"]
["ESEER","","","","3.44","3.52","3.78","3.50","3.74","3.54","3.88","3.78","4.01","3.96","3.85"]
["Fluido frigorigéneo","GWP","","","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430"]
["","Tipo","","","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a"]
["","Circuitos","Quantidade","","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2"]
["Capacidade de arrefecimento","Nom.","","kW","640 (1), 415 (2)","772 (1), 510 (2)","852 (1), 583 (2)","902 (1), 612 (2)","1,027 (1), 701 (2)","1,089 (1), 734 (2)","1,269 (1), 902 (2)","1,349 (1), 957 (2)","1,435 (1), 963 (2)","1,493 (1), 1,013 (2)","1,555 (1), 1,039 (2)"]
["Permutador de calor da água","Volume de água","","l","741","771","808","808","1,012","1,012","1,372","1,372","1,965","1,965","1,965"]
["","Tipo","","","Estrutura e tubo de passagem única","Estrutura e tubo de passagem única","Estrutura e tubo de passagem única","Estrutura e tubo de passagem única","Estrutura e tubo de passagem única","Estrutura e tubo de passagem única","Estrutura e tubo de passagem única","Estrutura e tubo de passagem única","Estrutura e tubo de passagem única","Estrutura e tubo de passagem única","Estrutura e tubo de passagem única"]
["Potência nominal","Arrefecimento","Nom.","kW","257 (1), 53.7 (2)","272 (1), 62.0 (2)","293 (1), 64.7 (2)","324 (1), 69.8 (2)","360 (1), 75.7 (2)","399 (1), 83.4 (2)","397 (1), 86.4 (2)","439 (1), 92.8 (2)","454 (1), 101 (2)","492 (1), 109 (2)","530 (1), 115 (2)"]
["Sound power level","Arrefecimento","Nom.","dBA","96","97","97","97","98","98","99","99","99","99","99"]
["Dimensões","Unidade","Largura","mm","2,480","2,480","2,480","2,480","2,480","2,480","2,480","2,480","2,480","2,480","2,480"]
["","","Profundidade","mm","6,300","7,200","8,100","8,100","9,000","9,000","10,800","10,800","10,800","10,800","10,800"]
["","","Altura","mm","2,565","2,565","2,565","2,565","2,565","2,565","2,565","2,565","2,565","2,565","2,565"]
["Controlo da capacidade","Capacidade mínima","","%","12.5","12.5","12.5","12.5","12.5","12.5","12.5","12.5","12.5","12.5","12.5"]
["","Método","","","Variação contínua","Variação contínua","Variação contínua","Variação contínua","Variação contínua","Variação contínua","Variação contínua","Variação contínua","Variação contínua","Variação contínua","Variação contínua"]
["Ventilador","Caudal de ar","Nom.","l/s","50,368","60,441","70,515","70,515","80,588","80,588","95,253","95,253","95,253","95,253","95,253"]
["","Velocidade","","rpm","920","920","920","920","920","920","920","920","920","920","920"]
["Compressor","Método de arranque_","","","Estrela - triângulo","Estrela - triângulo","Estrela - triângulo","Estrela - triângulo","Estrela - triângulo","Estrela - triângulo","Estrela - triângulo","Estrela - triângulo","Estrela - triângulo","Estrela - triângulo","Estrela - triângulo"]
["Power supply","Fase","","","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~"]
["","Frequência","","Hz","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50"]
["","Tensão","","V","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400"]
["Notas","","","","(1) - Arrefecimento: evaporador 16/10°C, ambiente 35°C, unidade com funcionamento em plena carga; norma: ISO 3744","(1) - Arrefecimento: evaporador 16/10°C, ambiente 35°C, unidade com funcionamento em plena carga; norma: ISO 3744","(1) - Arrefecimento: evaporador 16/10°C, ambiente 35°C, unidade com funcionamento em plena carga; norma: ISO 3744","(1) - Arrefecimento: evaporador 16/10°C, ambiente 35°C, unidade com funcionamento em plena carga; norma: ISO 3744","(1) - Arrefecimento: evaporador 16/10°C, ambiente 35°C, unidade com funcionamento em plena carga; norma: ISO 3744","(1) - Arrefecimento: evaporador 16/10°C, ambiente 35°C, unidade com funcionamento em plena carga; norma: ISO 3744","(1) - Arrefecimento: evaporador 16/10°C, ambiente 35°C, unidade com funcionamento em plena carga; norma: ISO 3744","(1) - Arrefecimento: evaporador 16/10°C, ambiente 35°C, unidade com funcionamento em plena carga; norma: ISO 3744","(1) - Arrefecimento: evaporador 16/10°C, ambiente 35°C, unidade com funcionamento em plena carga; norma: ISO 3744","(1) - Arrefecimento: evaporador 16/10°C, ambiente 35°C, unidade com funcionamento em plena carga; norma: ISO 3744","(1) - Arrefecimento: evaporador 16/10°C, ambiente 35°C, unidade com funcionamento em plena carga; norma: ISO 3744"]
["","","","","(2) - Os dados são calculados a uma temperatura ambiente de 5°C, temperatura de entrada da água de 16°C.","(2) - Os dados são calculados a uma temperatura ambiente de 5°C, temperatura de entrada da água de 16°C.","(2) - Os dados são calculados a uma temperatura ambiente de 5°C, temperatura de entrada da água de 16°C.","(2) - Os dados são calculados a uma temperatura ambiente de 5°C, temperatura de entrada da água de 16°C.","(2) - Os dados são calculados a uma temperatura ambiente de 5°C, temperatura de entrada da água de 16°C.","(2) - Os dados são calculados a uma temperatura ambiente de 5°C, temperatura de entrada da água de 16°C.","(2) - Os dados são calculados a uma temperatura ambiente de 5°C, temperatura de entrada da água de 16°C.","(2) - Os dados são calculados a uma temperatura ambiente de 5°C, temperatura de entrada da água de 16°C.","(2) - Os dados são calculados a uma temperatura ambiente de 5°C, temperatura de entrada da água de 16°C.","(2) - Os dados são calculados a uma temperatura ambiente de 5°C, temperatura de entrada da água de 16°C.","(2) - Os dados são calculados a uma temperatura ambiente de 5°C, temperatura de entrada da água de 16°C."]
["","","","","(3) - Arrefecimento: evaporador 16/10°C, ambiente 35°C, unidade com funcionamento em plena carga; norma: ISO 3744","(3) - Arrefecimento: evaporador 16/10°C, ambiente 35°C, unidade com funcionamento em plena carga; norma: ISO 3744","(3) - Arrefecimento: evaporador 16/10°C, ambiente 35°C, unidade com funcionamento em plena carga; norma: ISO 3744","(3) - Arrefecimento: evaporador 16/10°C, ambiente 35°C, unidade com funcionamento em plena carga; norma: ISO 3744","(3) - Arrefecimento: evaporador 16/10°C, ambiente 35°C, unidade com funcionamento em plena carga; norma: ISO 3744","(3) - Arrefecimento: evaporador 16/10°C, ambiente 35°C, unidade com funcionamento em plena carga; norma: ISO 3744","(3) - Arrefecimento: evaporador 16/10°C, ambiente 35°C, unidade com funcionamento em plena carga; norma: ISO 3744","(3) - Arrefecimento: evaporador 16/10°C, ambiente 35°C, unidade com funcionamento em plena carga; norma: ISO 3744","(3) - Arrefecimento: evaporador 16/10°C, ambiente 35°C, unidade com funcionamento em plena carga; norma: ISO 3744","(3) - Arrefecimento: evaporador 16/10°C, ambiente 35°C, unidade com funcionamento em plena carga; norma: ISO 3744","(3) - Arrefecimento: evaporador 16/10°C, ambiente 35°C, unidade com funcionamento em plena carga; norma: ISO 3744"]
["","","","","(4) - Tolerância de tensão permitida ± 10%. O desequilíbrio da tensão entre fases tem de ser ± 3%.","(4) - Tolerância de tensão permitida ± 10%. O desequilíbrio da tensão entre fases tem de ser ± 3%.","(4) - Tolerância de tensão permitida ± 10%. O desequilíbrio da tensão entre fases tem de ser ± 3%.","(4) - Tolerância de tensão permitida ± 10%. O desequilíbrio da tensão entre fases tem de ser ± 3%.","(4) - Tolerância de tensão permitida ± 10%. O desequilíbrio da tensão entre fases tem de ser ± 3%.","(4) - Tolerância de tensão permitida ± 10%. O desequilíbrio da tensão entre fases tem de ser ± 3%.","(4) - Tolerância de tensão permitida ± 10%. O desequilíbrio da tensão entre fases tem de ser ± 3%.","(4) - Tolerância de tensão permitida ± 10%. O desequilíbrio da tensão entre fases tem de ser ± 3%.","(4) - Tolerância de tensão permitida ± 10%. O desequilíbrio da tensão entre fases tem de ser ± 3%.","(4) - Tolerância de tensão permitida ± 10%. O desequilíbrio da tensão entre fases tem de ser ± 3%.","(4) - Tolerância de tensão permitida ± 10%. O desequilíbrio da tensão entre fases tem de ser ± 3%."]
["","","","","(5) - Corrente máxima de arranque: corrente de arranque do maior compressor + 75% da corrente máxima do outro compressor + corrente dos ventiladores para o circuito a 75%","(5) - Corrente máxima de arranque: corrente de arranque do maior compressor + 75% da corrente máxima do outro compressor + corrente dos ventiladores para o circuito a 75%","(5) - Corrente máxima de arranque: corrente de arranque do maior compressor + 75% da corrente máxima do outro compressor + corrente dos ventiladores para o circuito a 75%","(5) - Corrente máxima de arranque: corrente de arranque do maior compressor + 75% da corrente máxima do outro compressor + corrente dos ventiladores para o circuito a 75%","(5) - Corrente máxima de arranque: corrente de arranque do maior compressor + 75% da corrente máxima do outro compressor + corrente dos ventiladores para o circuito a 75%","(5) - Corrente máxima de arranque: corrente de arranque do maior compressor + 75% da corrente máxima do outro compressor + corrente dos ventiladores para o circuito a 75%","(5) - Corrente máxima de arranque: corrente de arranque do maior compressor + 75% da corrente máxima do outro compressor + corrente dos ventiladores para o circuito a 75%","(5) - Corrente máxima de arranque: corrente de arranque do maior compressor + 75% da corrente máxima do outro compressor + corrente dos ventiladores para o circuito a 75%","(5) - Corrente máxima de arranque: corrente de arranque do maior compressor + 75% da corrente máxima do outro compressor + corrente dos ventiladores para o circuito a 75%","(5) - Corrente máxima de arranque: corrente de arranque do maior compressor + 75% da corrente máxima do outro compressor + corrente dos ventiladores para o circuito a 75%","(5) - Corrente máxima de arranque: corrente de arranque do maior compressor + 75% da corrente máxima do outro compressor + corrente dos ventiladores para o circuito a 75%"]
["","","","","(6) - Corrente nominal no modo de arrefecimento: temp. da água de entrada do evaporador 12°C; temp. da água de saída do evaporador 7°C; temp. do ar ambiente 35°C. Compressor + corrente dos ventiladores.","(6) - Corrente nominal no modo de arrefecimento: temp. da água de entrada do evaporador 12°C; temp. da água de saída do evaporador 7°C; temp. do ar ambiente 35°C. Compressor + corrente dos ventiladores.","(6) - Corrente nominal no modo de arrefecimento: temp. da água de entrada do evaporador 12°C; temp. da água de saída do evaporador 7°C; temp. do ar ambiente 35°C. Compressor + corrente dos ventiladores.","(6) - Corrente nominal no modo de arrefecimento: temp. da água de entrada do evaporador 12°C; temp. da água de saída do evaporador 7°C; temp. do ar ambiente 35°C. Compressor + corrente dos ventiladores.","(6) - Corrente nominal no modo de arrefecimento: temp. da água de entrada do evaporador 12°C; temp. da água de saída do evaporador 7°C; temp. do ar ambiente 35°C. Compressor + corrente dos ventiladores.","(6) - Corrente nominal no modo de arrefecimento: temp. da água de entrada do evaporador 12°C; temp. da água de saída do evaporador 7°C; temp. do ar ambiente 35°C. Compressor + corrente dos ventiladores.","(6) - Corrente nominal no modo de arrefecimento: temp. da água de entrada do evaporador 12°C; temp. da água de saída do evaporador 7°C; temp. do ar ambiente 35°C. Compressor + corrente dos ventiladores.","(6) - Corrente nominal no modo de arrefecimento: temp. da água de entrada do evaporador 12°C; temp. da água de saída do evaporador 7°C; temp. do ar ambiente 35°C. Compressor + corrente dos ventiladores.","(6) - Corrente nominal no modo de arrefecimento: temp. da água de entrada do evaporador 12°C; temp. da água de saída do evaporador 7°C; temp. do ar ambiente 35°C. Compressor + corrente dos ventiladores.","(6) - Corrente nominal no modo de arrefecimento: temp. da água de entrada do evaporador 12°C; temp. da água de saída do evaporador 7°C; temp. do ar ambiente 35°C. Compressor + corrente dos ventiladores.","(6) - Corrente nominal no modo de arrefecimento: temp. da água de entrada do evaporador 12°C; temp. da água de saída do evaporador 7°C; temp. do ar ambiente 35°C. Compressor + corrente dos ventiladores."]
["","","","","(7) - A corrente de funcionamento máxima baseia-se na corrente máxima absorvida do compressor no seu invólucro e na corrente máxima absorvida dos ventiladores","(7) - A corrente de funcionamento máxima baseia-se na corrente máxima absorvida do compressor no seu invólucro e na corrente máxima absorvida dos ventiladores","(7) - A corrente de funcionamento máxima baseia-se na corrente máxima absorvida do compressor no seu invólucro e na corrente máxima absorvida dos ventiladores","(7) - A corrente de funcionamento máxima baseia-se na corrente máxima absorvida do compressor no seu invólucro e na corrente máxima absorvida dos ventiladores","(7) - A corrente de funcionamento máxima baseia-se na corrente máxima absorvida do compressor no seu invólucro e na corrente máxima absorvida dos ventiladores","(7) - A corrente de funcionamento máxima baseia-se na corrente máxima absorvida do compressor no seu invólucro e na corrente máxima absorvida dos ventiladores","(7) - A corrente de funcionamento máxima baseia-se na corrente máxima absorvida do compressor no seu invólucro e na corrente máxima absorvida dos ventiladores","(7) - A corrente de funcionamento máxima baseia-se na corrente máxima absorvida do compressor no seu invólucro e na corrente máxima absorvida dos ventiladores","(7) - A corrente de funcionamento máxima baseia-se na corrente máxima absorvida do compressor no seu invólucro e na corrente máxima absorvida dos ventiladores","(7) - A corrente de funcionamento máxima baseia-se na corrente máxima absorvida do compressor no seu invólucro e na corrente máxima absorvida dos ventiladores","(7) - A corrente de funcionamento máxima baseia-se na corrente máxima absorvida do compressor no seu invólucro e na corrente máxima absorvida dos ventiladores"]
["","","","","(8) - A corrente máxima da unidade para medição dos fios baseia-se na tensão mínima permitida.","(8) - A corrente máxima da unidade para medição dos fios baseia-se na tensão mínima permitida.","(8) - A corrente máxima da unidade para medição dos fios baseia-se na tensão mínima permitida.","(8) - A corrente máxima da unidade para medição dos fios baseia-se na tensão mínima permitida.","(8) - A corrente máxima da unidade para medição dos fios baseia-se na tensão mínima permitida.","(8) - A corrente máxima da unidade para medição dos fios baseia-se na tensão mínima permitida.","(8) - A corrente máxima da unidade para medição dos fios baseia-se na tensão mínima permitida.","(8) - A corrente máxima da unidade para medição dos fios baseia-se na tensão mínima permitida.","(8) - A corrente máxima da unidade para medição dos fios baseia-se na tensão mínima permitida.","(8) - A corrente máxima da unidade para medição dos fios baseia-se na tensão mínima permitida.","(8) - A corrente máxima da unidade para medição dos fios baseia-se na tensão mínima permitida."]
["","","","","(9) - Corrente máxima para medição dos fios: (amperes em carga total dos compressores + corrente dos ventiladores) x 1.1","(9) - Corrente máxima para medição dos fios: (amperes em carga total dos compressores + corrente dos ventiladores) x 1.1","(9) - Corrente máxima para medição dos fios: (amperes em carga total dos compressores + corrente dos ventiladores) x 1.1","(9) - Corrente máxima para medição dos fios: (amperes em carga total dos compressores + corrente dos ventiladores) x 1.1","(9) - Corrente máxima para medição dos fios: (amperes em carga total dos compressores + corrente dos ventiladores) x 1.1","(9) - Corrente máxima para medição dos fios: (amperes em carga total dos compressores + corrente dos ventiladores) x 1.1","(9) - Corrente máxima para medição dos fios: (amperes em carga total dos compressores + corrente dos ventiladores) x 1.1","(9) - Corrente máxima para medição dos fios: (amperes em carga total dos compressores + corrente dos ventiladores) x 1.1","(9) - Corrente máxima para medição dos fios: (amperes em carga total dos compressores + corrente dos ventiladores) x 1.1","(9) - Corrente máxima para medição dos fios: (amperes em carga total dos compressores + corrente dos ventiladores) x 1.1","(9) - Corrente máxima para medição dos fios: (amperes em carga total dos compressores + corrente dos ventiladores) x 1.1"]
["","","","","(10) - Fluido: Etilenoglicol 30%","(10) - Fluido: Etilenoglicol 30%","(10) - Fluido: Etilenoglicol 30%","(10) - Fluido: Etilenoglicol 30%","(10) - Fluido: Etilenoglicol 30%","(10) - Fluido: Etilenoglicol 30%","(10) - Fluido: Etilenoglicol 30%","(10) - Fluido: Etilenoglicol 30%","(10) - Fluido: Etilenoglicol 30%","(10) - Fluido: Etilenoglicol 30%","(10) - Fluido: Etilenoglicol 30%"]
["","","","","(11) - O equipamento contém gases fluorados que provocam efeito de estufa. A carga real de fluido frigorigéneo depende da construção da unidade final, podem ser encontradas informações nas etiquetas da unidade.","(11) - O equipamento contém gases fluorados que provocam efeito de estufa. A carga real de fluido frigorigéneo depende da construção da unidade final, podem ser encontradas informações nas etiquetas da unidade.","(11) - O equipamento contém gases fluorados que provocam efeito de estufa. A carga real de fluido frigorigéneo depende da construção da unidade final, podem ser encontradas informações nas etiquetas da unidade.","(11) - O equipamento contém gases fluorados que provocam efeito de estufa. A carga real de fluido frigorigéneo depende da construção da unidade final, podem ser encontradas informações nas etiquetas da unidade.","(11) - O equipamento contém gases fluorados que provocam efeito de estufa. A carga real de fluido frigorigéneo depende da construção da unidade final, podem ser encontradas informações nas etiquetas da unidade.","(11) - O equipamento contém gases fluorados que provocam efeito de estufa. A carga real de fluido frigorigéneo depende da construção da unidade final, podem ser encontradas informações nas etiquetas da unidade.","(11) - O equipamento contém gases fluorados que provocam efeito de estufa. A carga real de fluido frigorigéneo depende da construção da unidade final, podem ser encontradas informações nas etiquetas da unidade.","(11) - O equipamento contém gases fluorados que provocam efeito de estufa. A carga real de fluido frigorigéneo depende da construção da unidade final, podem ser encontradas informações nas etiquetas da unidade.","(11) - O equipamento contém gases fluorados que provocam efeito de estufa. A carga real de fluido frigorigéneo depende da construção da unidade final, podem ser encontradas informações nas etiquetas da unidade.","(11) - O equipamento contém gases fluorados que provocam efeito de estufa. A carga real de fluido frigorigéneo depende da construção da unidade final, podem ser encontradas informações nas etiquetas da unidade.","(11) - O equipamento contém gases fluorados que provocam efeito de estufa. A carga real de fluido frigorigéneo depende da construção da unidade final, podem ser encontradas informações nas etiquetas da unidade."]
["","","","","(12) - O nível de pressão sonora é calculado a partir do nível de potência sonora e é apenas informativo e não vinculativo","(12) - O nível de pressão sonora é calculado a partir do nível de potência sonora e é apenas informativo e não vinculativo","(12) - O nível de pressão sonora é calculado a partir do nível de potência sonora e é apenas informativo e não vinculativo","(12) - O nível de pressão sonora é calculado a partir do nível de potência sonora e é apenas informativo e não vinculativo","(12) - O nível de pressão sonora é calculado a partir do nível de potência sonora e é apenas informativo e não vinculativo","(12) - O nível de pressão sonora é calculado a partir do nível de potência sonora e é apenas informativo e não vinculativo","(12) - O nível de pressão sonora é calculado a partir do nível de potência sonora e é apenas informativo e não vinculativo","(12) - O nível de pressão sonora é calculado a partir do nível de potência sonora e é apenas informativo e não vinculativo","(12) - O nível de pressão sonora é calculado a partir do nível de potência sonora e é apenas informativo e não vinculativo","(12) - O nível de pressão sonora é calculado a partir do nível de potência sonora e é apenas informativo e não vinculativo","(12) - O nível de pressão sonora é calculado a partir do nível de potência sonora e é apenas informativo e não vinculativo"]
["","","","","(13) - O nível de potência sonora (referente a evaporador 12/7°C, ambiente 35°C, funcionamento em plena carga) é medido de acordo com as normas ISO 9614 e Eurovent 8/1","(13) - O nível de potência sonora (referente a evaporador 12/7°C, ambiente 35°C, funcionamento em plena carga) é medido de acordo com as normas ISO 9614 e Eurovent 8/1","(13) - O nível de potência sonora (referente a evaporador 12/7°C, ambiente 35°C, funcionamento em plena carga) é medido de acordo com as normas ISO 9614 e Eurovent 8/1","(13) - O nível de potência sonora (referente a evaporador 12/7°C, ambiente 35°C, funcionamento em plena carga) é medido de acordo com as normas ISO 9614 e Eurovent 8/1","(13) - O nível de potência sonora (referente a evaporador 12/7°C, ambiente 35°C, funcionamento em plena carga) é medido de acordo com as normas ISO 9614 e Eurovent 8/1","(13) - O nível de potência sonora (referente a evaporador 12/7°C, ambiente 35°C, funcionamento em plena carga) é medido de acordo com as normas ISO 9614 e Eurovent 8/1","(13) - O nível de potência sonora (referente a evaporador 12/7°C, ambiente 35°C, funcionamento em plena carga) é medido de acordo com as normas ISO 9614 e Eurovent 8/1","(13) - O nível de potência sonora (referente a evaporador 12/7°C, ambiente 35°C, funcionamento em plena carga) é medido de acordo com as normas ISO 9614 e Eurovent 8/1","(13) - O nível de potência sonora (referente a evaporador 12/7°C, ambiente 35°C, funcionamento em plena carga) é medido de acordo com as normas ISO 9614 e Eurovent 8/1","(13) - O nível de potência sonora (referente a evaporador 12/7°C, ambiente 35°C, funcionamento em plena carga) é medido de acordo com as normas ISO 9614 e Eurovent 8/1","(13) - O nível de potência sonora (referente a evaporador 12/7°C, ambiente 35°C, funcionamento em plena carga) é medido de acordo com as normas ISO 9614 e Eurovent 8/1"]
["","","","","(14) - Os desempenhos da unidade dizem respeito às condições de funcionamento ideais reproduzíveis em ambiente de teste de laboratório de acordo com as normas da indústria reconhecidas (i.e. EN14511)","(14) - Os desempenhos da unidade dizem respeito às condições de funcionamento ideais reproduzíveis em ambiente de teste de laboratório de acordo com as normas da indústria reconhecidas (i.e. EN14511)","(14) - Os desempenhos da unidade dizem respeito às condições de funcionamento ideais reproduzíveis em ambiente de teste de laboratório de acordo com as normas da indústria reconhecidas (i.e. EN14511)","(14) - Os desempenhos da unidade dizem respeito às condições de funcionamento ideais reproduzíveis em ambiente de teste de laboratório de acordo com as normas da indústria reconhecidas (i.e. EN14511)","(14) - Os desempenhos da unidade dizem respeito às condições de funcionamento ideais reproduzíveis em ambiente de teste de laboratório de acordo com as normas da indústria reconhecidas (i.e. EN14511)","(14) - Os desempenhos da unidade dizem respeito às condições de funcionamento ideais reproduzíveis em ambiente de teste de laboratório de acordo com as normas da indústria reconhecidas (i.e. EN14511)","(14) - Os desempenhos da unidade dizem respeito às condições de funcionamento ideais reproduzíveis em ambiente de teste de laboratório de acordo com as normas da indústria reconhecidas (i.e. EN14511)","(14) - Os desempenhos da unidade dizem respeito às condições de funcionamento ideais reproduzíveis em ambiente de teste de laboratório de acordo com as normas da indústria reconhecidas (i.e. EN14511)","(14) - Os desempenhos da unidade dizem respeito às condições de funcionamento ideais reproduzíveis em ambiente de teste de laboratório de acordo com as normas da indústria reconhecidas (i.e. EN14511)","(14) - Os desempenhos da unidade dizem respeito às condições de funcionamento ideais reproduzíveis em ambiente de teste de laboratório de acordo com as normas da indústria reconhecidas (i.e. EN14511)","(14) - Os desempenhos da unidade dizem respeito às condições de funcionamento ideais reproduzíveis em ambiente de teste de laboratório de acordo com as normas da indústria reconhecidas (i.e. EN14511)"]
["","","","","(15) - O peso e as dimensões são indicativos, para obter valores específicos, consulte os esquemas certificados emitidos pela fábrica","(15) - O peso e as dimensões são indicativos, para obter valores específicos, consulte os esquemas certificados emitidos pela fábrica","(15) - O peso e as dimensões são indicativos, para obter valores específicos, consulte os esquemas certificados emitidos pela fábrica","(15) - O peso e as dimensões são indicativos, para obter valores específicos, consulte os esquemas certificados emitidos pela fábrica","(15) - O peso e as dimensões são indicativos, para obter valores específicos, consulte os esquemas certificados emitidos pela fábrica","(15) - O peso e as dimensões são indicativos, para obter valores específicos, consulte os esquemas certificados emitidos pela fábrica","(15) - O peso e as dimensões são indicativos, para obter valores específicos, consulte os esquemas certificados emitidos pela fábrica","(15) - O peso e as dimensões são indicativos, para obter valores específicos, consulte os esquemas certificados emitidos pela fábrica","(15) - O peso e as dimensões são indicativos, para obter valores específicos, consulte os esquemas certificados emitidos pela fábrica","(15) - O peso e as dimensões são indicativos, para obter valores específicos, consulte os esquemas certificados emitidos pela fábrica","(15) - O peso e as dimensões são indicativos, para obter valores específicos, consulte os esquemas certificados emitidos pela fábrica"]
["","","","","(16) - Para obter informações específicas sobre opções adicionais, consulte a secção de opções do livro de dados","(16) - Para obter informações específicas sobre opções adicionais, consulte a secção de opções do livro de dados","(16) - Para obter informações específicas sobre opções adicionais, consulte a secção de opções do livro de dados","(16) - Para obter informações específicas sobre opções adicionais, consulte a secção de opções do livro de dados","(16) - Para obter informações específicas sobre opções adicionais, consulte a secção de opções do livro de dados","(16) - Para obter informações específicas sobre opções adicionais, consulte a secção de opções do livro de dados","(16) - Para obter informações específicas sobre opções adicionais, consulte a secção de opções do livro de dados","(16) - Para obter informações específicas sobre opções adicionais, consulte a secção de opções do livro de dados","(16) - Para obter informações específicas sobre opções adicionais, consulte a secção de opções do livro de dados","(16) - Para obter informações específicas sobre opções adicionais, consulte a secção de opções do livro de dados","(16) - Para obter informações específicas sobre opções adicionais, consulte a secção de opções do livro de dados"]