{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":61,"n_cols":27,"rows_kept":61,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EWAD-T-SLB"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EWAD290T-SLB2","EWAD330T-SLB2","EWAD370T-SLB2","EWAD510T-SLB2","EWAD520T-SLB2","EWAD580T-SLB2","EWAD700T-SLB2","EWAD800T-SLB2","EWAD940T-SLB2","EWADH10T-SLB2","EWADC10T-SLB2","EWADC11T-SLB2","EWADH12T-SLB2","EWADH13T-SLB2","EWADH14T-SLB2","EWADH15T-SLB3","EWADH16T-SLB3","EWADC17T-SLB3","EWADH18T-SLB3","EWADC19T-SLB3","EWADC20T-SLB3","EWADC21T-SLB3"]
["Capacidade de arrefecimento","Nom.","","","kW","290.7","334.5","373.4","505.8","522.7","575.8","701.3","809.9","936.3","1,051","999.7","1,135","1,268","1,352","1,456","1,579","1,684","1,762","1,871","1,967","2,065","2,148"]
["Controlo da capacidade","Método","","","","Fixo","Fixo","Fixo","Fixo","Fixo","Fixo","Fixo","Fixo","Fixo","Fixo","Fixo","Fixo","Fixo","Fixo","Fixo","Variação contínua","Variação contínua","Variação contínua","Variação contínua","Variação contínua","Variação contínua","Variação contínua"]
["","Capacidade mínima","","","%","12.5","12.5","12.5","12.5","12.5","12.5","12.5","12.5","12.5","12.5","12.5","12.5","12.5","12.5","12.5","8.3","8.3","8.3","8.3","8.3","8.3","8.3"]
["Potência nominal","Arrefecimento","","Nom.","kW","92.73","111.6","120.8","166.6","171","189.6","234.1","266.1","308.3","362.4","340.7","387.9","438.8","464.4","490.7","534","563","605.3","654.1","682.5","710","735.3"]
["EER","","","","","3.135","2.996","3.09","3.037","3.057","3.036","2.996","3.043","3.037","2.903","2.934","2.928","2.89","2.913","2.969","2.956","2.992","2.912","2.861","2.882","2.908","2.922"]
["IPLV","","","","","4.48","4.38","4.37","4.83","5.38","5.49","4.93","4.55","4.69","4.41","4.61","4.46","4.46","4.5","4.53","4.58","4.61","4.54","4.45","4.46","4.4","4.53"]
["SEER","","","","","3.8","3.8","3.8","4.1","4.1","4.2","4.1","4.1","4.1","4.1","4.1","4.1","4.1","4.1","4.1","4.12","4.14","4.13","4.12","4.11","4.11","4.12"]
["Dimensões","Unidade","","Depth","mm","3,230","3,230","4,130","4,130","5,030","5,030","5,976","5,976","6,876","6,876","6,876","7,776","7,776","8,676","9,576","10,509","11,409","11,409","11,409","12,309","13,209","14,109"]
["","","","Altura","mm","2,537","2,537","2,537","2,537","2,537","2,537","2,537","2,537","2,537","2,537","2,537","2,537","2,537","2,537","2,537","2,537","2,537","2,537","2,537","2,537","2,537","2,537"]
["","","","Width","mm","2,258","2,258","2,258","2,258","2,258","2,258","2,282","2,282","2,282","2,282","2,282","2,282","2,282","2,282","2,282","2,282","2,282","2,282","2,282","2,282","2,282","2,282"]
["Peso","Peso em funcionamento","","","kg","3,161","3,161","4,274","4,894","5,030","5,030","5,825","5,825","6,188","6,710","6,188","6,981","7,272","8,554","8,887","10,460","11,446","11,446","11,589","11,855","12,237","12,457"]
["","Unidade","","","kg","3,061","3,061","4,104","4,724","4,860","4,860","5,527","5,525","5,858","6,229","5,858","6,520","6,780","8,084","8,426","9,938","10,575","10,575","10,636","10,902","11,202","11,422"]
["Envolvente","Cor","","","","Branco marfim","Branco marfim","Branco marfim","Branco marfim","Branco marfim","Branco marfim","Branco marfim","Branco marfim","Branco marfim","Branco marfim","Branco marfim","Branco marfim","Branco marfim","Branco marfim","Branco marfim","Branco marfim","Branco marfim","Branco marfim","Branco marfim","Branco marfim","Branco marfim","Branco marfim"]
["","Material","","","","Folha de aço galvanizado e pintado","Folha de aço galvanizado e pintado","Folha de aço galvanizado e pintado","Folha de aço galvanizado e pintado","Folha de aço galvanizado e pintado","Folha de aço galvanizado e pintado","Folha de aço galvanizado e pintado","Folha de aço galvanizado e pintado","Folha de aço galvanizado e pintado","Folha de aço galvanizado e pintado","Folha de aço galvanizado e pintado","Folha de aço galvanizado e pintado","Folha de aço galvanizado e pintado","Folha de aço galvanizado e pintado","Folha de aço galvanizado e pintado","Folha de aço galvanizado e pintado","Folha de aço galvanizado e pintado","Folha de aço galvanizado e pintado","Folha de aço galvanizado e pintado","Folha de aço galvanizado e pintado","Folha de aço galvanizado e pintado","Folha de aço galvanizado e pintado"]
["Permutador de ar","Tipo","","","","Microcanal","Microcanal","Microcanal","Microcanal","Microcanal","Microcanal","Microcanal","Microcanal","Microcanal","Microcanal","Microcanal","Microcanal","Microcanal","Microcanal","Microcanal","Microcanal","Microcanal","Microcanal","Microcanal","Microcanal","Microcanal","Microcanal"]
["Ventilador","Quantidade","","","","6","6","8","8","10","10","12","12","14","14","14","16","16","18","20","22","24","24","24","26","28","30"]
["","Tipo","","","","Hélice directa, ventiladores ligados/desligados","Hélice directa, ventiladores ligados/desligados","Hélice directa, ventiladores ligados/desligados","Hélice directa, ventiladores ligados/desligados","Hélice directa, ventiladores ligados/desligados","Hélice directa, ventiladores ligados/desligados","Hélice directa, ventiladores ligados/desligados","Hélice directa, ventiladores ligados/desligados","Hélice directa, ventiladores ligados/desligados","Hélice directa, ventiladores ligados/desligados","Hélice directa, ventiladores ligados/desligados","Hélice directa, ventiladores ligados/desligados","Hélice directa, ventiladores ligados/desligados","Hélice directa, ventiladores ligados/desligados","Hélice directa, ventiladores ligados/desligados","Hélice directa, ventiladores ligados/desligados","Hélice directa, ventiladores ligados/desligados","Hélice directa, ventiladores ligados/desligados","Hélice directa, ventiladores ligados/desligados","Hélice directa, ventiladores ligados/desligados","Hélice directa, ventiladores ligados/desligados","Hélice directa, ventiladores ligados/desligados"]
["Motor do ventilador","Acionamento","","","","LIGAR/DESLIGAR","LIGAR/DESLIGAR","LIGAR/DESLIGAR","LIGAR/DESLIGAR","LIGAR/DESLIGAR","LIGAR/DESLIGAR","LIGAR/DESLIGAR","LIGAR/DESLIGAR","LIGAR/DESLIGAR","LIGAR/DESLIGAR","LIGAR/DESLIGAR","LIGAR/DESLIGAR","LIGAR/DESLIGAR","LIGAR/DESLIGAR","LIGAR/DESLIGAR","LIGAR/DESLIGAR","LIGAR/DESLIGAR","LIGAR/DESLIGAR","LIGAR/DESLIGAR","LIGAR/DESLIGAR","LIGAR/DESLIGAR","LIGAR/DESLIGAR"]
["Compressor","Quantidade_","","","","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2","3","3","3","3","3","3","3"]
["","Tipo","","","","Compressor de fuso único assimétrico","Compressor de fuso único assimétrico","Compressor de fuso único assimétrico","Compressor de fuso único assimétrico","Compressor de fuso único assimétrico","Compressor de fuso único assimétrico","Compressor de fuso único assimétrico","Compressor de fuso único assimétrico","Compressor de fuso único assimétrico","Compressor de fuso único assimétrico","Compressor de fuso único assimétrico","Compressor de fuso único assimétrico","Compressor de fuso único assimétrico","Compressor de fuso único assimétrico","Compressor de fuso único assimétrico","Compressor de fuso único assimétrico","Compressor de fuso único assimétrico","Compressor de fuso único assimétrico","Compressor de fuso único assimétrico","Compressor de fuso único assimétrico","Compressor de fuso único assimétrico","Compressor de fuso único assimétrico"]
["","Método de arranque_","","","","Wye-Delta","Wye-Delta","Wye-Delta","Wye-Delta","Wye-Delta","Wye-Delta","Wye-Delta","Wye-Delta","Wye-Delta","Wye-Delta","Wye-Delta","Wye-Delta","Wye-Delta","Wye-Delta","Wye-Delta","Wye-Delta","Wye-Delta","Wye-Delta","Wye-Delta","Wye-Delta","Wye-Delta","Wye-Delta"]
["Limite de funcionamento","Lado do ar","Arrefecimento","Mín.","° CBs","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18"]
["","","","Máx.","° CBs","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50"]
["","Lado da água","Evaporador","Mín.","° CBs","-8","-8","-8","-8","-8","-8","-8","-8","-8","-8","-8","-8","-8","-8","-8","-8","-8","-8","-8","-8","-8","-8"]
["","","","Máx.","° CBs","18","18","18","18","18","18","18","18","18","18","18","18","18","18","18","18","18","18","18","18","18","18"]
["Nível de potência sonora","Arrefecimento","","Nom.","dBA","94","94","95","97","97","97","96","96","97","97","98","98","98","98","98","98","100","100","100","100","100","100"]
["Nível de pressão sonora","Arrefecimento","","Nom.","dBA","74","74","75","77","77","77","79","79","80","80","80","79","79","79","79","76","77","77","77","77","77","77"]
["Fluido frigorigéneo","Type","","","","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a"]
["","GWP","","","","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430"]
["","Carga","","","kg","50","50","55","58","66","67","93.6","93.6","109.2","109.2","109.2","124.8","124.8","140.4","156","172","187","187","187","203","218","234"]
["","Circuitos","","Quantidade","","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2","3","3","3","3","3","3","3"]
["Ligações de tubagem","Entrada/saída da água do evaporador (DE)","","","","114.3","114.3","139.7","139.7","139.7","139.7","6”","6”","6”","8\"","6”","8\"","8\"","8\"","8\"","219.1","273","273","273","273","273","273"]
["Power supply","Fase","","","","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~"]
["","Frequência","","","Hz","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50"]
["","Tensão","","","V","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400"]
["","Limite de tensão","","Mín.","%","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10"]
["","","","Máx.","%","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10"]
["Unidade","Corrente inicial","","Máx.","A","253","264","306","470","493","493","574","645","697","773","705","797","877","925","933","1,075","1,161","1,217","1,217","1,270","1,324","1,324"]
["","Corrente ativa","Arrefecimento","Nom.","A","76.76","94.25","195.63","144.71","148.11","171.97","370.76","422.34","486.54","572.46","534.13","610","692.46","727.9","763.34","839","885","951","1,029","1,073","1,118","1,158"]
["","","","Máx.","A","211","242","272","345","373","395","492","536","621","709","675","768","838","897","956","986","1,118","1,188","1,257","1,323","1,389","1,455"]
["","Corrente máxima da unidade para medição dos fios","","","A","231","265","297","378","408","432","538","587","679","776","738","840","918","982","1,046","1,079","1,223","1,300","1,377","1,449","1,521","1,592"]
["Notas","","","","","(1) - Todos os desempenhos (Capacidade de arrefecimento, potência absorvida no arrefecimento e o EER) baseiam-se nas seguintes condições: evaporador 12,0/7,0°C; ambiente 35,0°C, unidade com funcionamento em plena carga, líquido de funcionamento: água, factor de entupimento = 0","(1) - Todos os desempenhos (Capacidade de arrefecimento, potência absorvida no arrefecimento e o EER) baseiam-se nas seguintes condições: evaporador 12,0/7,0°C; ambiente 35,0°C, unidade com funcionamento em plena carga, líquido de funcionamento: água, factor de entupimento = 0","(1) - Todos os desempenhos (Capacidade de arrefecimento, potência absorvida no arrefecimento e o EER) baseiam-se nas seguintes condições: evaporador 12,0/7,0°C; ambiente 35,0°C, unidade com funcionamento em plena carga, líquido de funcionamento: água, factor de entupimento = 0","(1) - Todos os desempenhos (Capacidade de arrefecimento, potência absorvida no arrefecimento e o EER) baseiam-se nas seguintes condições: evaporador 12,0/7,0°C; ambiente 35,0°C, unidade com funcionamento em plena carga, líquido de funcionamento: água, factor de entupimento = 0","(1) - Todos os desempenhos (Capacidade de arrefecimento, potência absorvida no arrefecimento e o EER) baseiam-se nas seguintes condições: evaporador 12,0/7,0°C; ambiente 35,0°C, unidade com funcionamento em plena carga, líquido de funcionamento: água, factor de entupimento = 0","(1) - Todos os desempenhos (Capacidade de arrefecimento, potência absorvida no arrefecimento e o EER) baseiam-se nas seguintes condições: evaporador 12,0/7,0°C; ambiente 35,0°C, unidade com funcionamento em plena carga, líquido de funcionamento: água, factor de entupimento = 0","(1) - Todos os desempenhos (Capacidade de arrefecimento, potência absorvida no arrefecimento e o EER) baseiam-se nas seguintes condições: evaporador 12,0/7,0°C; ambiente 35,0°C, unidade com funcionamento em plena carga, líquido de funcionamento: água, factor de entupimento = 0","(1) - Todos os desempenhos (Capacidade de arrefecimento, potência absorvida no arrefecimento e o EER) baseiam-se nas seguintes condições: evaporador 12,0/7,0°C; ambiente 35,0°C, unidade com funcionamento em plena carga, líquido de funcionamento: água, factor de entupimento = 0","(1) - Todos os desempenhos (Capacidade de arrefecimento, potência absorvida no arrefecimento e o EER) baseiam-se nas seguintes condições: evaporador 12,0/7,0°C; ambiente 35,0°C, unidade com funcionamento em plena carga, líquido de funcionamento: água, factor de entupimento = 0","(1) - Todos os desempenhos (Capacidade de arrefecimento, potência absorvida no arrefecimento e o EER) baseiam-se nas seguintes condições: evaporador 12,0/7,0°C; ambiente 35,0°C, unidade com funcionamento em plena carga, líquido de funcionamento: água, factor de entupimento = 0","(1) - Todos os desempenhos (Capacidade de arrefecimento, potência absorvida no arrefecimento e o EER) baseiam-se nas seguintes condições: evaporador 12,0/7,0°C; ambiente 35,0°C, unidade com funcionamento em plena carga, líquido de funcionamento: água, factor de entupimento = 0","(1) - Todos os desempenhos (Capacidade de arrefecimento, potência absorvida no arrefecimento e o EER) baseiam-se nas seguintes condições: evaporador 12,0/7,0°C; ambiente 35,0°C, unidade com funcionamento em plena carga, líquido de funcionamento: água, factor de entupimento = 0","(1) - Todos os desempenhos (Capacidade de arrefecimento, potência absorvida no arrefecimento e o EER) baseiam-se nas seguintes condições: evaporador 12,0/7,0°C; ambiente 35,0°C, unidade com funcionamento em plena carga, líquido de funcionamento: água, factor de entupimento = 0","(1) - Todos os desempenhos (Capacidade de arrefecimento, potência absorvida no arrefecimento e o EER) baseiam-se nas seguintes condições: evaporador 12,0/7,0°C; ambiente 35,0°C, unidade com funcionamento em plena carga, líquido de funcionamento: água, factor de entupimento = 0","(1) - Todos os desempenhos (Capacidade de arrefecimento, potência absorvida no arrefecimento e o EER) baseiam-se nas seguintes condições: evaporador 12,0/7,0°C; ambiente 35,0°C, unidade com funcionamento em plena carga, líquido de funcionamento: água, factor de entupimento = 0","(1) - Todos os desempenhos (Capacidade de arrefecimento, potência absorvida no arrefecimento e o EER) baseiam-se nas seguintes condições: evaporador 12,0/7,0°C; ambiente 35,0°C, unidade com funcionamento em plena carga, líquido de funcionamento: água, factor de entupimento = 0","(1) - Todos os desempenhos (Capacidade de arrefecimento, potência absorvida no arrefecimento e o EER) baseiam-se nas seguintes condições: evaporador 12,0/7,0°C; ambiente 35,0°C, unidade com funcionamento em plena carga, líquido de funcionamento: água, factor de entupimento = 0","(1) - Todos os desempenhos (Capacidade de arrefecimento, potência absorvida no arrefecimento e o EER) baseiam-se nas seguintes condições: evaporador 12,0/7,0°C; ambiente 35,0°C, unidade com funcionamento em plena carga, líquido de funcionamento: água, factor de entupimento = 0","(1) - Todos os desempenhos (Capacidade de arrefecimento, potência absorvida no arrefecimento e o EER) baseiam-se nas seguintes condições: evaporador 12,0/7,0°C; ambiente 35,0°C, unidade com funcionamento em plena carga, líquido de funcionamento: água, factor de entupimento = 0","(1) - Todos os desempenhos (Capacidade de arrefecimento, potência absorvida no arrefecimento e o EER) baseiam-se nas seguintes condições: evaporador 12,0/7,0°C; ambiente 35,0°C, unidade com funcionamento em plena carga, líquido de funcionamento: água, factor de entupimento = 0","(1) - Todos os desempenhos (Capacidade de arrefecimento, potência absorvida no arrefecimento e o EER) baseiam-se nas seguintes condições: evaporador 12,0/7,0°C; ambiente 35,0°C, unidade com funcionamento em plena carga, líquido de funcionamento: água, factor de entupimento = 0","(1) - Todos os desempenhos (Capacidade de arrefecimento, potência absorvida no arrefecimento e o EER) baseiam-se nas seguintes condições: evaporador 12,0/7,0°C; ambiente 35,0°C, unidade com funcionamento em plena carga, líquido de funcionamento: água, factor de entupimento = 0"]
["","","","","","(2) - Pot.sonora(evap.12/7°C,amb.35°C, func. em carga tot.)de acordo com a ISO9614 e Eurovent8/1. A certificação apenas diz respeito à pot.sonora geral, sendo que a pressão sonora é calculada a partir do nível de pot.sonora e utilizada apenas para efeitos de info, não se considerando vinculativa","(2) - Pot.sonora(evap.12/7°C,amb.35°C, func. em carga tot.)de acordo com a ISO9614 e Eurovent8/1. A certificação apenas diz respeito à pot.sonora geral, sendo que a pressão sonora é calculada a partir do nível de pot.sonora e utilizada apenas para efeitos de info, não se considerando vinculativa","(2) - Pot.sonora(evap.12/7°C,amb.35°C, func. em carga tot.)de acordo com a ISO9614 e Eurovent8/1. A certificação apenas diz respeito à pot.sonora geral, sendo que a pressão sonora é calculada a partir do nível de pot.sonora e utilizada apenas para efeitos de info, não se considerando vinculativa","(2) - Pot.sonora(evap.12/7°C,amb.35°C, func. em carga tot.)de acordo com a ISO9614 e Eurovent8/1. A certificação apenas diz respeito à pot.sonora geral, sendo que a pressão sonora é calculada a partir do nível de pot.sonora e utilizada apenas para efeitos de info, não se considerando vinculativa","(2) - Pot.sonora(evap.12/7°C,amb.35°C, func. em carga tot.)de acordo com a ISO9614 e Eurovent8/1. A certificação apenas diz respeito à pot.sonora geral, sendo que a pressão sonora é calculada a partir do nível de pot.sonora e utilizada apenas para efeitos de info, não se considerando vinculativa","(2) - Pot.sonora(evap.12/7°C,amb.35°C, func. em carga tot.)de acordo com a ISO9614 e Eurovent8/1. A certificação apenas diz respeito à pot.sonora geral, sendo que a pressão sonora é calculada a partir do nível de pot.sonora e utilizada apenas para efeitos de info, não se considerando vinculativa","(2) - Pot.sonora(evap.12/7°C,amb.35°C, func. em carga tot.)de acordo com a ISO9614 e Eurovent8/1. A certificação apenas diz respeito à pot.sonora geral, sendo que a pressão sonora é calculada a partir do nível de pot.sonora e utilizada apenas para efeitos de info, não se considerando vinculativa","(2) - Pot.sonora(evap.12/7°C,amb.35°C, func. em carga tot.)de acordo com a ISO9614 e Eurovent8/1. A certificação apenas diz respeito à pot.sonora geral, sendo que a pressão sonora é calculada a partir do nível de pot.sonora e utilizada apenas para efeitos de info, não se considerando vinculativa","(2) - Pot.sonora(evap.12/7°C,amb.35°C, func. em carga tot.)de acordo com a ISO9614 e Eurovent8/1. A certificação apenas diz respeito à pot.sonora geral, sendo que a pressão sonora é calculada a partir do nível de pot.sonora e utilizada apenas para efeitos de info, não se considerando vinculativa","(2) - Pot.sonora(evap.12/7°C,amb.35°C, func. em carga tot.)de acordo com a ISO9614 e Eurovent8/1. A certificação apenas diz respeito à pot.sonora geral, sendo que a pressão sonora é calculada a partir do nível de pot.sonora e utilizada apenas para efeitos de info, não se considerando vinculativa","(2) - Pot.sonora(evap.12/7°C,amb.35°C, func. em carga tot.)de acordo com a ISO9614 e Eurovent8/1. A certificação apenas diz respeito à pot.sonora geral, sendo que a pressão sonora é calculada a partir do nível de pot.sonora e utilizada apenas para efeitos de info, não se considerando vinculativa","(2) - Pot.sonora(evap.12/7°C,amb.35°C, func. em carga tot.)de acordo com a ISO9614 e Eurovent8/1. A certificação apenas diz respeito à pot.sonora geral, sendo que a pressão sonora é calculada a partir do nível de pot.sonora e utilizada apenas para efeitos de info, não se considerando vinculativa","(2) - Pot.sonora(evap.12/7°C,amb.35°C, func. em carga tot.)de acordo com a ISO9614 e Eurovent8/1. A certificação apenas diz respeito à pot.sonora geral, sendo que a pressão sonora é calculada a partir do nível de pot.sonora e utilizada apenas para efeitos de info, não se considerando vinculativa","(2) - Pot.sonora(evap.12/7°C,amb.35°C, func. em carga tot.)de acordo com a ISO9614 e Eurovent8/1. A certificação apenas diz respeito à pot.sonora geral, sendo que a pressão sonora é calculada a partir do nível de pot.sonora e utilizada apenas para efeitos de info, não se considerando vinculativa","(2) - Pot.sonora(evap.12/7°C,amb.35°C, func. em carga tot.)de acordo com a ISO9614 e Eurovent8/1. A certificação apenas diz respeito à pot.sonora geral, sendo que a pressão sonora é calculada a partir do nível de pot.sonora e utilizada apenas para efeitos de info, não se considerando vinculativa","(2) - Pot.sonora(evap.12/7°C,amb.35°C, func. em carga tot.)de acordo com a ISO9614 e Eurovent8/1. A certificação apenas diz respeito à pot.sonora geral, sendo que a pressão sonora é calculada a partir do nível de pot.sonora e utilizada apenas para efeitos de info, não se considerando vinculativa","(2) - Pot.sonora(evap.12/7°C,amb.35°C, func. em carga tot.)de acordo com a ISO9614 e Eurovent8/1. A certificação apenas diz respeito à pot.sonora geral, sendo que a pressão sonora é calculada a partir do nível de pot.sonora e utilizada apenas para efeitos de info, não se considerando vinculativa","(2) - Pot.sonora(evap.12/7°C,amb.35°C, func. em carga tot.)de acordo com a ISO9614 e Eurovent8/1. A certificação apenas diz respeito à pot.sonora geral, sendo que a pressão sonora é calculada a partir do nível de pot.sonora e utilizada apenas para efeitos de info, não se considerando vinculativa","(2) - Pot.sonora(evap.12/7°C,amb.35°C, func. em carga tot.)de acordo com a ISO9614 e Eurovent8/1. A certificação apenas diz respeito à pot.sonora geral, sendo que a pressão sonora é calculada a partir do nível de pot.sonora e utilizada apenas para efeitos de info, não se considerando vinculativa","(2) - Pot.sonora(evap.12/7°C,amb.35°C, func. em carga tot.)de acordo com a ISO9614 e Eurovent8/1. A certificação apenas diz respeito à pot.sonora geral, sendo que a pressão sonora é calculada a partir do nível de pot.sonora e utilizada apenas para efeitos de info, não se considerando vinculativa","(2) - Pot.sonora(evap.12/7°C,amb.35°C, func. em carga tot.)de acordo com a ISO9614 e Eurovent8/1. A certificação apenas diz respeito à pot.sonora geral, sendo que a pressão sonora é calculada a partir do nível de pot.sonora e utilizada apenas para efeitos de info, não se considerando vinculativa","(2) - Pot.sonora(evap.12/7°C,amb.35°C, func. em carga tot.)de acordo com a ISO9614 e Eurovent8/1. A certificação apenas diz respeito à pot.sonora geral, sendo que a pressão sonora é calculada a partir do nível de pot.sonora e utilizada apenas para efeitos de info, não se considerando vinculativa"]
["","","","","","(3) - A capacidade mínima indicada é referente à unidade em funcionamento na condição Eurovent standard","(3) - A capacidade mínima indicada é referente à unidade em funcionamento na condição Eurovent standard","(3) - A capacidade mínima indicada é referente à unidade em funcionamento na condição Eurovent standard","(3) - A capacidade mínima indicada é referente à unidade em funcionamento na condição Eurovent standard","(3) - A capacidade mínima indicada é referente à unidade em funcionamento na condição Eurovent standard","(3) - A capacidade mínima indicada é referente à unidade em funcionamento na condição Eurovent standard","(3) - A capacidade mínima indicada é referente à unidade em funcionamento na condição Eurovent standard","(3) - A capacidade mínima indicada é referente à unidade em funcionamento na condição Eurovent standard","(3) - A capacidade mínima indicada é referente à unidade em funcionamento na condição Eurovent standard","(3) - A capacidade mínima indicada é referente à unidade em funcionamento na condição Eurovent standard","(3) - A capacidade mínima indicada é referente à unidade em funcionamento na condição Eurovent standard","(3) - A capacidade mínima indicada é referente à unidade em funcionamento na condição Eurovent standard","(3) - A capacidade mínima indicada é referente à unidade em funcionamento na condição Eurovent standard","(3) - A capacidade mínima indicada é referente à unidade em funcionamento na condição Eurovent standard","(3) - A capacidade mínima indicada é referente à unidade em funcionamento na condição Eurovent standard","(3) - A capacidade mínima indicada é referente à unidade em funcionamento na condição Eurovent standard","(3) - A capacidade mínima indicada é referente à unidade em funcionamento na condição Eurovent standard","(3) - A capacidade mínima indicada é referente à unidade em funcionamento na condição Eurovent standard","(3) - A capacidade mínima indicada é referente à unidade em funcionamento na condição Eurovent standard","(3) - A capacidade mínima indicada é referente à unidade em funcionamento na condição Eurovent standard","(3) - A capacidade mínima indicada é referente à unidade em funcionamento na condição Eurovent standard","(3) - A capacidade mínima indicada é referente à unidade em funcionamento na condição Eurovent standard"]
["","","","","","(4) - As dimensões e os pesos são meramente indicativos e não vinculativos. Antes de criar a instalação, consulte os esquemas oficiais disponíveis da fábrica, sob pedido.","(4) - As dimensões e os pesos são meramente indicativos e não vinculativos. Antes de criar a instalação, consulte os esquemas oficiais disponíveis da fábrica, sob pedido.","(4) - As dimensões e os pesos são meramente indicativos e não vinculativos. Antes de criar a instalação, consulte os esquemas oficiais disponíveis da fábrica, sob pedido.","(4) - As dimensões e os pesos são meramente indicativos e não vinculativos. Antes de criar a instalação, consulte os esquemas oficiais disponíveis da fábrica, sob pedido.","(4) - As dimensões e os pesos são meramente indicativos e não vinculativos. Antes de criar a instalação, consulte os esquemas oficiais disponíveis da fábrica, sob pedido.","(4) - As dimensões e os pesos são meramente indicativos e não vinculativos. Antes de criar a instalação, consulte os esquemas oficiais disponíveis da fábrica, sob pedido.","(4) - As dimensões e os pesos são meramente indicativos e não vinculativos. Antes de criar a instalação, consulte os esquemas oficiais disponíveis da fábrica, sob pedido.","(4) - As dimensões e os pesos são meramente indicativos e não vinculativos. Antes de criar a instalação, consulte os esquemas oficiais disponíveis da fábrica, sob pedido.","(4) - As dimensões e os pesos são meramente indicativos e não vinculativos. Antes de criar a instalação, consulte os esquemas oficiais disponíveis da fábrica, sob pedido.","(4) - As dimensões e os pesos são meramente indicativos e não vinculativos. Antes de criar a instalação, consulte os esquemas oficiais disponíveis da fábrica, sob pedido.","(4) - As dimensões e os pesos são meramente indicativos e não vinculativos. Antes de criar a instalação, consulte os esquemas oficiais disponíveis da fábrica, sob pedido.","(4) - As dimensões e os pesos são meramente indicativos e não vinculativos. Antes de criar a instalação, consulte os esquemas oficiais disponíveis da fábrica, sob pedido.","(4) - As dimensões e os pesos são meramente indicativos e não vinculativos. Antes de criar a instalação, consulte os esquemas oficiais disponíveis da fábrica, sob pedido.","(4) - As dimensões e os pesos são meramente indicativos e não vinculativos. Antes de criar a instalação, consulte os esquemas oficiais disponíveis da fábrica, sob pedido.","(4) - As dimensões e os pesos são meramente indicativos e não vinculativos. Antes de criar a instalação, consulte os esquemas oficiais disponíveis da fábrica, sob pedido.","(4) - As dimensões e os pesos são meramente indicativos e não vinculativos. Antes de criar a instalação, consulte os esquemas oficiais disponíveis da fábrica, sob pedido.","(4) - As dimensões e os pesos são meramente indicativos e não vinculativos. Antes de criar a instalação, consulte os esquemas oficiais disponíveis da fábrica, sob pedido.","(4) - As dimensões e os pesos são meramente indicativos e não vinculativos. Antes de criar a instalação, consulte os esquemas oficiais disponíveis da fábrica, sob pedido.","(4) - As dimensões e os pesos são meramente indicativos e não vinculativos. Antes de criar a instalação, consulte os esquemas oficiais disponíveis da fábrica, sob pedido.","(4) - As dimensões e os pesos são meramente indicativos e não vinculativos. Antes de criar a instalação, consulte os esquemas oficiais disponíveis da fábrica, sob pedido.","(4) - As dimensões e os pesos são meramente indicativos e não vinculativos. Antes de criar a instalação, consulte os esquemas oficiais disponíveis da fábrica, sob pedido.","(4) - As dimensões e os pesos são meramente indicativos e não vinculativos. Antes de criar a instalação, consulte os esquemas oficiais disponíveis da fábrica, sob pedido."]
["","","","","","(5) - Todos os dados referem-se à unidade standard sem opções.","(5) - Todos os dados referem-se à unidade standard sem opções.","(5) - Todos os dados referem-se à unidade standard sem opções.","(5) - Todos os dados referem-se à unidade standard sem opções.","(5) - Todos os dados referem-se à unidade standard sem opções.","(5) - Todos os dados referem-se à unidade standard sem opções.","(5) - Todos os dados referem-se à unidade standard sem opções.","(5) - Todos os dados referem-se à unidade standard sem opções.","(5) - Todos os dados referem-se à unidade standard sem opções.","(5) - Todos os dados referem-se à unidade standard sem opções.","(5) - Todos os dados referem-se à unidade standard sem opções.","(5) - Todos os dados referem-se à unidade standard sem opções.","(5) - Todos os dados referem-se à unidade standard sem opções.","(5) - Todos os dados referem-se à unidade standard sem opções.","(5) - Todos os dados referem-se à unidade standard sem opções.","(5) - Todos os dados referem-se à unidade standard sem opções.","(5) - Todos os dados referem-se à unidade standard sem opções.","(5) - Todos os dados referem-se à unidade standard sem opções.","(5) - Todos os dados referem-se à unidade standard sem opções.","(5) - Todos os dados referem-se à unidade standard sem opções.","(5) - Todos os dados referem-se à unidade standard sem opções.","(5) - Todos os dados referem-se à unidade standard sem opções."]
["","","","","","(6) - Todos os dados estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. Consulte os dados na placa de características da unidade.","(6) - Todos os dados estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. Consulte os dados na placa de características da unidade.","(6) - Todos os dados estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. Consulte os dados na placa de características da unidade.","(6) - Todos os dados estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. Consulte os dados na placa de características da unidade.","(6) - Todos os dados estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. Consulte os dados na placa de características da unidade.","(6) - Todos os dados estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. Consulte os dados na placa de características da unidade.","(6) - Todos os dados estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. Consulte os dados na placa de características da unidade.","(6) - Todos os dados estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. Consulte os dados na placa de características da unidade.","(6) - Todos os dados estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. Consulte os dados na placa de características da unidade.","(6) - Todos os dados estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. Consulte os dados na placa de características da unidade.","(6) - Todos os dados estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. Consulte os dados na placa de características da unidade.","(6) - Todos os dados estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. Consulte os dados na placa de características da unidade.","(6) - Todos os dados estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. Consulte os dados na placa de características da unidade.","(6) - Todos os dados estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. Consulte os dados na placa de características da unidade.","(6) - Todos os dados estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. Consulte os dados na placa de características da unidade.","(6) - Todos os dados estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. Consulte os dados na placa de características da unidade.","(6) - Todos os dados estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. Consulte os dados na placa de características da unidade.","(6) - Todos os dados estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. Consulte os dados na placa de características da unidade.","(6) - Todos os dados estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. Consulte os dados na placa de características da unidade.","(6) - Todos os dados estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. Consulte os dados na placa de características da unidade.","(6) - Todos os dados estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. Consulte os dados na placa de características da unidade.","(6) - Todos os dados estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. Consulte os dados na placa de características da unidade."]
["","","","","","(7) - Fluido: Água","(7) - Fluido: Água","(7) - Fluido: Água","(7) - Fluido: Água","(7) - Fluido: Água","(7) - Fluido: Água","(7) - Fluido: Água","(7) - Fluido: Água","(7) - Fluido: Água","(7) - Fluido: Água","(7) - Fluido: Água","(7) - Fluido: Água","(7) - Fluido: Água","(7) - Fluido: Água","(7) - Fluido: Água","(7) - Fluido: Água","(7) - Fluido: Água","(7) - Fluido: Água","(7) - Fluido: Água","(7) - Fluido: Água","(7) - Fluido: Água","(7) - Fluido: Água"]
["","","","","","(8) - Tolerância de tensão permitida ± 10%. O desequilíbrio da tensão entre fases tem de ser ± 3%.","(8) - Tolerância de tensão permitida ± 10%. O desequilíbrio da tensão entre fases tem de ser ± 3%.","(8) - Tolerância de tensão permitida ± 10%. O desequilíbrio da tensão entre fases tem de ser ± 3%.","(8) - Tolerância de tensão permitida ± 10%. O desequilíbrio da tensão entre fases tem de ser ± 3%.","(8) - Tolerância de tensão permitida ± 10%. O desequilíbrio da tensão entre fases tem de ser ± 3%.","(8) - Tolerância de tensão permitida ± 10%. O desequilíbrio da tensão entre fases tem de ser ± 3%.","(8) - Tolerância de tensão permitida ± 10%. O desequilíbrio da tensão entre fases tem de ser ± 3%.","(8) - Tolerância de tensão permitida ± 10%. O desequilíbrio da tensão entre fases tem de ser ± 3%.","(8) - Tolerância de tensão permitida ± 10%. O desequilíbrio da tensão entre fases tem de ser ± 3%.","(8) - Tolerância de tensão permitida ± 10%. O desequilíbrio da tensão entre fases tem de ser ± 3%.","(8) - Tolerância de tensão permitida ± 10%. O desequilíbrio da tensão entre fases tem de ser ± 3%.","(8) - Tolerância de tensão permitida ± 10%. O desequilíbrio da tensão entre fases tem de ser ± 3%.","(8) - Tolerância de tensão permitida ± 10%. O desequilíbrio da tensão entre fases tem de ser ± 3%.","(8) - Tolerância de tensão permitida ± 10%. O desequilíbrio da tensão entre fases tem de ser ± 3%.","(8) - Tolerância de tensão permitida ± 10%. O desequilíbrio da tensão entre fases tem de ser ± 3%.","(8) - Tolerância de tensão permitida ± 10%. O desequilíbrio da tensão entre fases tem de ser ± 3%.","(8) - Tolerância de tensão permitida ± 10%. O desequilíbrio da tensão entre fases tem de ser ± 3%.","(8) - Tolerância de tensão permitida ± 10%. O desequilíbrio da tensão entre fases tem de ser ± 3%.","(8) - Tolerância de tensão permitida ± 10%. O desequilíbrio da tensão entre fases tem de ser ± 3%.","(8) - Tolerância de tensão permitida ± 10%. O desequilíbrio da tensão entre fases tem de ser ± 3%.","(8) - Tolerância de tensão permitida ± 10%. O desequilíbrio da tensão entre fases tem de ser ± 3%.","(8) - Tolerância de tensão permitida ± 10%. O desequilíbrio da tensão entre fases tem de ser ± 3%."]
["","","","","","(9) - Corrente máxima de arranque: corrente de arranque do compressor maior + corrente dos outros compressores à carga máxima + corrente dos ventiladores à carga máxima. No caso de unidades accionadas por inverter, não é verificada entrada de corrente no arranque.","(9) - Corrente máxima de arranque: corrente de arranque do compressor maior + corrente dos outros compressores à carga máxima + corrente dos ventiladores à carga máxima. No caso de unidades accionadas por inverter, não é verificada entrada de corrente no arranque.","(9) - Corrente máxima de arranque: corrente de arranque do compressor maior + corrente dos outros compressores à carga máxima + corrente dos ventiladores à carga máxima. No caso de unidades accionadas por inverter, não é verificada entrada de corrente no arranque.","(9) - Corrente máxima de arranque: corrente de arranque do compressor maior + corrente dos outros compressores à carga máxima + corrente dos ventiladores à carga máxima. No caso de unidades accionadas por inverter, não é verificada entrada de corrente no arranque.","(9) - Corrente máxima de arranque: corrente de arranque do compressor maior + corrente dos outros compressores à carga máxima + corrente dos ventiladores à carga máxima. No caso de unidades accionadas por inverter, não é verificada entrada de corrente no arranque.","(9) - Corrente máxima de arranque: corrente de arranque do compressor maior + corrente dos outros compressores à carga máxima + corrente dos ventiladores à carga máxima. No caso de unidades accionadas por inverter, não é verificada entrada de corrente no arranque.","(9) - Corrente máxima de arranque: corrente de arranque do compressor maior + corrente dos outros compressores à carga máxima + corrente dos ventiladores à carga máxima. No caso de unidades accionadas por inverter, não é verificada entrada de corrente no arranque.","(9) - Corrente máxima de arranque: corrente de arranque do compressor maior + corrente dos outros compressores à carga máxima + corrente dos ventiladores à carga máxima. No caso de unidades accionadas por inverter, não é verificada entrada de corrente no arranque.","(9) - Corrente máxima de arranque: corrente de arranque do compressor maior + corrente dos outros compressores à carga máxima + corrente dos ventiladores à carga máxima. No caso de unidades accionadas por inverter, não é verificada entrada de corrente no arranque.","(9) - Corrente máxima de arranque: corrente de arranque do compressor maior + corrente dos outros compressores à carga máxima + corrente dos ventiladores à carga máxima. No caso de unidades accionadas por inverter, não é verificada entrada de corrente no arranque.","(9) - Corrente máxima de arranque: corrente de arranque do compressor maior + corrente dos outros compressores à carga máxima + corrente dos ventiladores à carga máxima. No caso de unidades accionadas por inverter, não é verificada entrada de corrente no arranque.","(9) - Corrente máxima de arranque: corrente de arranque do compressor maior + corrente dos outros compressores à carga máxima + corrente dos ventiladores à carga máxima. No caso de unidades accionadas por inverter, não é verificada entrada de corrente no arranque.","(9) - Corrente máxima de arranque: corrente de arranque do compressor maior + corrente dos outros compressores à carga máxima + corrente dos ventiladores à carga máxima. No caso de unidades accionadas por inverter, não é verificada entrada de corrente no arranque.","(9) - Corrente máxima de arranque: corrente de arranque do compressor maior + corrente dos outros compressores à carga máxima + corrente dos ventiladores à carga máxima. No caso de unidades accionadas por inverter, não é verificada entrada de corrente no arranque.","(9) - Corrente máxima de arranque: corrente de arranque do compressor maior + corrente dos outros compressores à carga máxima + corrente dos ventiladores à carga máxima. No caso de unidades accionadas por inverter, não é verificada entrada de corrente no arranque.","(9) - Corrente máxima de arranque: corrente de arranque do compressor maior + corrente dos outros compressores à carga máxima + corrente dos ventiladores à carga máxima. No caso de unidades accionadas por inverter, não é verificada entrada de corrente no arranque.","(9) - Corrente máxima de arranque: corrente de arranque do compressor maior + corrente dos outros compressores à carga máxima + corrente dos ventiladores à carga máxima. No caso de unidades accionadas por inverter, não é verificada entrada de corrente no arranque.","(9) - Corrente máxima de arranque: corrente de arranque do compressor maior + corrente dos outros compressores à carga máxima + corrente dos ventiladores à carga máxima. No caso de unidades accionadas por inverter, não é verificada entrada de corrente no arranque.","(9) - Corrente máxima de arranque: corrente de arranque do compressor maior + corrente dos outros compressores à carga máxima + corrente dos ventiladores à carga máxima. No caso de unidades accionadas por inverter, não é verificada entrada de corrente no arranque.","(9) - Corrente máxima de arranque: corrente de arranque do compressor maior + corrente dos outros compressores à carga máxima + corrente dos ventiladores à carga máxima. No caso de unidades accionadas por inverter, não é verificada entrada de corrente no arranque.","(9) - Corrente máxima de arranque: corrente de arranque do compressor maior + corrente dos outros compressores à carga máxima + corrente dos ventiladores à carga máxima. No caso de unidades accionadas por inverter, não é verificada entrada de corrente no arranque.","(9) - Corrente máxima de arranque: corrente de arranque do compressor maior + corrente dos outros compressores à carga máxima + corrente dos ventiladores à carga máxima. No caso de unidades accionadas por inverter, não é verificada entrada de corrente no arranque."]
["","","","","","(10) - Corrente nominal no modo de arrefecimento: temp. da água de entrada do evaporador 12°C; temp. da água de saída do evaporador 7°C; temp. do ar ambiente 35°C. Compressor + corrente dos ventiladores.","(10) - Corrente nominal no modo de arrefecimento: temp. da água de entrada do evaporador 12°C; temp. da água de saída do evaporador 7°C; temp. do ar ambiente 35°C. Compressor + corrente dos ventiladores.","(10) - Corrente nominal no modo de arrefecimento: temp. da água de entrada do evaporador 12°C; temp. da água de saída do evaporador 7°C; temp. do ar ambiente 35°C. Compressor + corrente dos ventiladores.","(10) - Corrente nominal no modo de arrefecimento: temp. da água de entrada do evaporador 12°C; temp. da água de saída do evaporador 7°C; temp. do ar ambiente 35°C. Compressor + corrente dos ventiladores.","(10) - Corrente nominal no modo de arrefecimento: temp. da água de entrada do evaporador 12°C; temp. da água de saída do evaporador 7°C; temp. do ar ambiente 35°C. Compressor + corrente dos ventiladores.","(10) - Corrente nominal no modo de arrefecimento: temp. da água de entrada do evaporador 12°C; temp. da água de saída do evaporador 7°C; temp. do ar ambiente 35°C. Compressor + corrente dos ventiladores.","(10) - Corrente nominal no modo de arrefecimento: temp. da água de entrada do evaporador 12°C; temp. da água de saída do evaporador 7°C; temp. do ar ambiente 35°C. Compressor + corrente dos ventiladores.","(10) - Corrente nominal no modo de arrefecimento: temp. da água de entrada do evaporador 12°C; temp. da água de saída do evaporador 7°C; temp. do ar ambiente 35°C. Compressor + corrente dos ventiladores.","(10) - Corrente nominal no modo de arrefecimento: temp. da água de entrada do evaporador 12°C; temp. da água de saída do evaporador 7°C; temp. do ar ambiente 35°C. Compressor + corrente dos ventiladores.","(10) - Corrente nominal no modo de arrefecimento: temp. da água de entrada do evaporador 12°C; temp. da água de saída do evaporador 7°C; temp. do ar ambiente 35°C. Compressor + corrente dos ventiladores.","(10) - Corrente nominal no modo de arrefecimento: temp. da água de entrada do evaporador 12°C; temp. da água de saída do evaporador 7°C; temp. do ar ambiente 35°C. Compressor + corrente dos ventiladores.","(10) - Corrente nominal no modo de arrefecimento: temp. da água de entrada do evaporador 12°C; temp. da água de saída do evaporador 7°C; temp. do ar ambiente 35°C. Compressor + corrente dos ventiladores.","(10) - Corrente nominal no modo de arrefecimento: temp. da água de entrada do evaporador 12°C; temp. da água de saída do evaporador 7°C; temp. do ar ambiente 35°C. Compressor + corrente dos ventiladores.","(10) - Corrente nominal no modo de arrefecimento: temp. da água de entrada do evaporador 12°C; temp. da água de saída do evaporador 7°C; temp. do ar ambiente 35°C. Compressor + corrente dos ventiladores.","(10) - Corrente nominal no modo de arrefecimento: temp. da água de entrada do evaporador 12°C; temp. da água de saída do evaporador 7°C; temp. do ar ambiente 35°C. Compressor + corrente dos ventiladores.","(10) - Corrente nominal no modo de arrefecimento: temp. da água de entrada do evaporador 12°C; temp. da água de saída do evaporador 7°C; temp. do ar ambiente 35°C. Compressor + corrente dos ventiladores.","(10) - Corrente nominal no modo de arrefecimento: temp. da água de entrada do evaporador 12°C; temp. da água de saída do evaporador 7°C; temp. do ar ambiente 35°C. Compressor + corrente dos ventiladores.","(10) - Corrente nominal no modo de arrefecimento: temp. da água de entrada do evaporador 12°C; temp. da água de saída do evaporador 7°C; temp. do ar ambiente 35°C. Compressor + corrente dos ventiladores.","(10) - Corrente nominal no modo de arrefecimento: temp. da água de entrada do evaporador 12°C; temp. da água de saída do evaporador 7°C; temp. do ar ambiente 35°C. Compressor + corrente dos ventiladores.","(10) - Corrente nominal no modo de arrefecimento: temp. da água de entrada do evaporador 12°C; temp. da água de saída do evaporador 7°C; temp. do ar ambiente 35°C. Compressor + corrente dos ventiladores.","(10) - Corrente nominal no modo de arrefecimento: temp. da água de entrada do evaporador 12°C; temp. da água de saída do evaporador 7°C; temp. do ar ambiente 35°C. Compressor + corrente dos ventiladores.","(10) - Corrente nominal no modo de arrefecimento: temp. da água de entrada do evaporador 12°C; temp. da água de saída do evaporador 7°C; temp. do ar ambiente 35°C. Compressor + corrente dos ventiladores."]
["","","","","","(11) - A corrente de funcionamento máxima baseia-se na corrente máxima absorvida do compressor no seu invólucro e na corrente máxima absorvida dos ventiladores","(11) - A corrente de funcionamento máxima baseia-se na corrente máxima absorvida do compressor no seu invólucro e na corrente máxima absorvida dos ventiladores","(11) - A corrente de funcionamento máxima baseia-se na corrente máxima absorvida do compressor no seu invólucro e na corrente máxima absorvida dos ventiladores","(11) - A corrente de funcionamento máxima baseia-se na corrente máxima absorvida do compressor no seu invólucro e na corrente máxima absorvida dos ventiladores","(11) - A corrente de funcionamento máxima baseia-se na corrente máxima absorvida do compressor no seu invólucro e na corrente máxima absorvida dos ventiladores","(11) - A corrente de funcionamento máxima baseia-se na corrente máxima absorvida do compressor no seu invólucro e na corrente máxima absorvida dos ventiladores","(11) - A corrente de funcionamento máxima baseia-se na corrente máxima absorvida do compressor no seu invólucro e na corrente máxima absorvida dos ventiladores","(11) - A corrente de funcionamento máxima baseia-se na corrente máxima absorvida do compressor no seu invólucro e na corrente máxima absorvida dos ventiladores","(11) - A corrente de funcionamento máxima baseia-se na corrente máxima absorvida do compressor no seu invólucro e na corrente máxima absorvida dos ventiladores","(11) - A corrente de funcionamento máxima baseia-se na corrente máxima absorvida do compressor no seu invólucro e na corrente máxima absorvida dos ventiladores","(11) - A corrente de funcionamento máxima baseia-se na corrente máxima absorvida do compressor no seu invólucro e na corrente máxima absorvida dos ventiladores","(11) - A corrente de funcionamento máxima baseia-se na corrente máxima absorvida do compressor no seu invólucro e na corrente máxima absorvida dos ventiladores","(11) - A corrente de funcionamento máxima baseia-se na corrente máxima absorvida do compressor no seu invólucro e na corrente máxima absorvida dos ventiladores","(11) - A corrente de funcionamento máxima baseia-se na corrente máxima absorvida do compressor no seu invólucro e na corrente máxima absorvida dos ventiladores","(11) - A corrente de funcionamento máxima baseia-se na corrente máxima absorvida do compressor no seu invólucro e na corrente máxima absorvida dos ventiladores","(11) - A corrente de funcionamento máxima baseia-se na corrente máxima absorvida do compressor no seu invólucro e na corrente máxima absorvida dos ventiladores","(11) - A corrente de funcionamento máxima baseia-se na corrente máxima absorvida do compressor no seu invólucro e na corrente máxima absorvida dos ventiladores","(11) - A corrente de funcionamento máxima baseia-se na corrente máxima absorvida do compressor no seu invólucro e na corrente máxima absorvida dos ventiladores","(11) - A corrente de funcionamento máxima baseia-se na corrente máxima absorvida do compressor no seu invólucro e na corrente máxima absorvida dos ventiladores","(11) - A corrente de funcionamento máxima baseia-se na corrente máxima absorvida do compressor no seu invólucro e na corrente máxima absorvida dos ventiladores","(11) - A corrente de funcionamento máxima baseia-se na corrente máxima absorvida do compressor no seu invólucro e na corrente máxima absorvida dos ventiladores","(11) - A corrente de funcionamento máxima baseia-se na corrente máxima absorvida do compressor no seu invólucro e na corrente máxima absorvida dos ventiladores"]
["","","","","","(12) - A corrente máxima da unidade para medição dos fios baseia-se na tensão mínima permitida.","(12) - A corrente máxima da unidade para medição dos fios baseia-se na tensão mínima permitida.","(12) - A corrente máxima da unidade para medição dos fios baseia-se na tensão mínima permitida.","(12) - A corrente máxima da unidade para medição dos fios baseia-se na tensão mínima permitida.","(12) - A corrente máxima da unidade para medição dos fios baseia-se na tensão mínima permitida.","(12) - A corrente máxima da unidade para medição dos fios baseia-se na tensão mínima permitida.","(12) - A corrente máxima da unidade para medição dos fios baseia-se na tensão mínima permitida.","(12) - A corrente máxima da unidade para medição dos fios baseia-se na tensão mínima permitida.","(12) - A corrente máxima da unidade para medição dos fios baseia-se na tensão mínima permitida.","(12) - A corrente máxima da unidade para medição dos fios baseia-se na tensão mínima permitida.","(12) - A corrente máxima da unidade para medição dos fios baseia-se na tensão mínima permitida.","(12) - A corrente máxima da unidade para medição dos fios baseia-se na tensão mínima permitida.","(12) - A corrente máxima da unidade para medição dos fios baseia-se na tensão mínima permitida.","(12) - A corrente máxima da unidade para medição dos fios baseia-se na tensão mínima permitida.","(12) - A corrente máxima da unidade para medição dos fios baseia-se na tensão mínima permitida.","(12) - A corrente máxima da unidade para medição dos fios baseia-se na tensão mínima permitida.","(12) - A corrente máxima da unidade para medição dos fios baseia-se na tensão mínima permitida.","(12) - A corrente máxima da unidade para medição dos fios baseia-se na tensão mínima permitida.","(12) - A corrente máxima da unidade para medição dos fios baseia-se na tensão mínima permitida.","(12) - A corrente máxima da unidade para medição dos fios baseia-se na tensão mínima permitida.","(12) - A corrente máxima da unidade para medição dos fios baseia-se na tensão mínima permitida.","(12) - A corrente máxima da unidade para medição dos fios baseia-se na tensão mínima permitida."]
["","","","","","(13) - Corrente máxima para medição dos fios: (amperes em carga total dos compressores + corrente dos ventiladores) x 1.1","(13) - Corrente máxima para medição dos fios: (amperes em carga total dos compressores + corrente dos ventiladores) x 1.1","(13) - Corrente máxima para medição dos fios: (amperes em carga total dos compressores + corrente dos ventiladores) x 1.1","(13) - Corrente máxima para medição dos fios: (amperes em carga total dos compressores + corrente dos ventiladores) x 1.1","(13) - Corrente máxima para medição dos fios: (amperes em carga total dos compressores + corrente dos ventiladores) x 1.1","(13) - Corrente máxima para medição dos fios: (amperes em carga total dos compressores + corrente dos ventiladores) x 1.1","(13) - Corrente máxima para medição dos fios: (amperes em carga total dos compressores + corrente dos ventiladores) x 1.1","(13) - Corrente máxima para medição dos fios: (amperes em carga total dos compressores + corrente dos ventiladores) x 1.1","(13) - Corrente máxima para medição dos fios: (amperes em carga total dos compressores + corrente dos ventiladores) x 1.1","(13) - Corrente máxima para medição dos fios: (amperes em carga total dos compressores + corrente dos ventiladores) x 1.1","(13) - Corrente máxima para medição dos fios: (amperes em carga total dos compressores + corrente dos ventiladores) x 1.1","(13) - Corrente máxima para medição dos fios: (amperes em carga total dos compressores + corrente dos ventiladores) x 1.1","(13) - Corrente máxima para medição dos fios: (amperes em carga total dos compressores + corrente dos ventiladores) x 1.1","(13) - Corrente máxima para medição dos fios: (amperes em carga total dos compressores + corrente dos ventiladores) x 1.1","(13) - Corrente máxima para medição dos fios: (amperes em carga total dos compressores + corrente dos ventiladores) x 1.1","(13) - Corrente máxima para medição dos fios: (amperes em carga total dos compressores + corrente dos ventiladores) x 1.1","(13) - Corrente máxima para medição dos fios: (amperes em carga total dos compressores + corrente dos ventiladores) x 1.1","(13) - Corrente máxima para medição dos fios: (amperes em carga total dos compressores + corrente dos ventiladores) x 1.1","(13) - Corrente máxima para medição dos fios: (amperes em carga total dos compressores + corrente dos ventiladores) x 1.1","(13) - Corrente máxima para medição dos fios: (amperes em carga total dos compressores + corrente dos ventiladores) x 1.1","(13) - Corrente máxima para medição dos fios: (amperes em carga total dos compressores + corrente dos ventiladores) x 1.1","(13) - Corrente máxima para medição dos fios: (amperes em carga total dos compressores + corrente dos ventiladores) x 1.1"]
["","","","","","(14) - Para os dados elétricos do kit hidrónico, consulte a secção \"Dados técnicos das opções\" no livro de dados.","(14) - Para os dados elétricos do kit hidrónico, consulte a secção \"Dados técnicos das opções\" no livro de dados.","(14) - Para os dados elétricos do kit hidrónico, consulte a secção \"Dados técnicos das opções\" no livro de dados.","(14) - Para os dados elétricos do kit hidrónico, consulte a secção \"Dados técnicos das opções\" no livro de dados.","(14) - Para os dados elétricos do kit hidrónico, consulte a secção \"Dados técnicos das opções\" no livro de dados.","(14) - Para os dados elétricos do kit hidrónico, consulte a secção \"Dados técnicos das opções\" no livro de dados.","(14) - Para os dados elétricos do kit hidrónico, consulte a secção \"Dados técnicos das opções\" no livro de dados.","(14) - Para os dados elétricos do kit hidrónico, consulte a secção \"Dados técnicos das opções\" no livro de dados.","(14) - Para os dados elétricos do kit hidrónico, consulte a secção \"Dados técnicos das opções\" no livro de dados.","(14) - Para os dados elétricos do kit hidrónico, consulte a secção \"Dados técnicos das opções\" no livro de dados.","(14) - Para os dados elétricos do kit hidrónico, consulte a secção \"Dados técnicos das opções\" no livro de dados.","(14) - Para os dados elétricos do kit hidrónico, consulte a secção \"Dados técnicos das opções\" no livro de dados.","(14) - Para os dados elétricos do kit hidrónico, consulte a secção \"Dados técnicos das opções\" no livro de dados.","(14) - Para os dados elétricos do kit hidrónico, consulte a secção \"Dados técnicos das opções\" no livro de dados.","(14) - Para os dados elétricos do kit hidrónico, consulte a secção \"Dados técnicos das opções\" no livro de dados.","(14) - Para os dados elétricos do kit hidrónico, consulte a secção \"Dados técnicos das opções\" no livro de dados.","(14) - Para os dados elétricos do kit hidrónico, consulte a secção \"Dados técnicos das opções\" no livro de dados.","(14) - Para os dados elétricos do kit hidrónico, consulte a secção \"Dados técnicos das opções\" no livro de dados.","(14) - Para os dados elétricos do kit hidrónico, consulte a secção \"Dados técnicos das opções\" no livro de dados.","(14) - Para os dados elétricos do kit hidrónico, consulte a secção \"Dados técnicos das opções\" no livro de dados.","(14) - Para os dados elétricos do kit hidrónico, consulte a secção \"Dados técnicos das opções\" no livro de dados.","(14) - Para os dados elétricos do kit hidrónico, consulte a secção \"Dados técnicos das opções\" no livro de dados."]