{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":43,"n_cols":13,"rows_kept":43,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EWAD-TZSSC2"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EWADH17TZSSC2","EWADH12TZSSC2","EWADH11TZSSC2","EWADH19TZSSC2","EWADC15TZSSC2","EWADC16TZSSC2","EWADH18TZSSC2","EWADH13TZSSC2"]
["Capacidade de arrefecimento","Nom.","","","kW","1,766","1,259","1,189","1,965","1,508","1,644","1,875","1,355"]
["Controlo da capacidade","Método","","","","Variável","Variável","Variável","Variável","Variável","Variável","Variável","Variável"]
["","Capacidade mínima","","","%","12.5","12.5","12.5","12.5","12.5","12.5","12.5","12.5"]
["Power input","Arrefecimento","","Nom.","kW","581.8","413.4","380.9","709.3","485","532.8","636.4","438.6"]
["EER","","","","","3.04","3.05","3.12","2.77","3.11","3.09","2.95","3.09"]
["IPLV","","","","","5.07","4.8","4.85","4.99","5.14","5.11","5.04","4.78"]
["SEER","","","","","4.86","4.64","4.69","4.68","4.83","4.87","4.83","4.65"]
["Dimensões","Unidade","","Depth","mm","13,202","10,510","10,510","14,102","11,404","12,302","14,102","11,404"]
["","","","Altura","mm","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540"]
["","","","Width","mm","2,282","2,282","2,282","2,282","2,282","2,282","2,282","2,282"]
["Peso","Peso em funcionamento","","","kg","12,575","9,879","9,879","13,048","11,727","12,145","13,048","11,123"]
["","Unidade","","","kg","11,564","9,322","9,322","12,037","10,716","11,134","12,037","10,112"]
["Envolvente","Cor","","","","Branco marfim","Branco marfim","Branco marfim","Branco marfim","Branco marfim","Branco marfim","Branco marfim","Branco marfim"]
["","Material","","","","Folha de aço galvanizado e pintado","Folha de aço galvanizado e pintado","Folha de aço galvanizado e pintado","Folha de aço galvanizado e pintado","Folha de aço galvanizado e pintado","Folha de aço galvanizado e pintado","Folha de aço galvanizado e pintado","Folha de aço galvanizado e pintado"]
["Permutador de ar","Tipo","","","","Microcanal","Microcanal","Microcanal","Microcanal","Microcanal","Microcanal","Microcanal","Microcanal"]
["Ventilador","Quantidade","","","","28","22","22","30","24","26","30","24"]
["","Tipo","","","","Hélice directa","Hélice directa","Hélice directa","Hélice directa","Hélice directa","Hélice directa","Hélice directa","Hélice directa"]
["Motor do ventilador","Acionamento","","","","LIGAR/DESLIGAR","LIGAR/DESLIGAR","LIGAR/DESLIGAR","LIGAR/DESLIGAR","LIGAR/DESLIGAR","LIGAR/DESLIGAR","LIGAR/DESLIGAR","LIGAR/DESLIGAR"]
["Compressor","Quantidade_","","","","2","2","2","2","2","2","2","2"]
["","Tipo","","","","Compressor mono parafuso controlado por inverter","Compressor mono parafuso controlado por inverter","Compressor mono parafuso controlado por inverter","Compressor mono parafuso controlado por inverter","Compressor mono parafuso controlado por inverter","Compressor mono parafuso controlado por inverter","Compressor mono parafuso controlado por inverter","Compressor mono parafuso controlado por inverter"]
["","Método de arranque_","","","","Controlado por VFD","Controlado por VFD","Controlado por VFD","Controlado por VFD","Controlado por VFD","Controlado por VFD","Controlado por VFD","Controlado por VFD"]
["Nível de potência sonora","Arrefecimento","","Nom.","dBA","105","103","102","107","104","105","106","104"]
["Nível de pressão sonora","Arrefecimento","","Nom.","dBA","82","81","80","84","81","82","83","82"]
["Fluido frigorigéneo","Type","","","","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a"]
["","GWP","","","","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430"]
["","Carga","","","kg","250","175","175","270","200","220","270","200"]
["","Circuitos","","Quantidade","","2","2","2","2","2","2","2","2"]
["Piping connections","Entrada/saída da água do evaporador (DE)","","","","273","219.1","219.1","273","273","273","273","273"]
["Power supply","Fase","","","","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~"]
["","Frequência","","","Hz","50","50","50","50","50","50","50","50"]
["","Tensão","","","V","400","400","400","400","400","400","400","400"]
["","Limite de tensão","","Mín.","%","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10"]
["","","","Máx.","%","10","10","10","10","10","10","10","10"]
["Unidade","Corrente inicial","","Máx.","A","0","0","0","0","0","0","0","0"]
["","Corrente ativa","Arrefecimento","Nom.","A","962.8","691.1","646.5","1,149","813.9","884.0","1,044","733.0"]
["","","","Máx.","A","1,301","969","913","1,487","1,165","1,205","1,398","1,027"]
["","Corrente máxima da unidade para medição dos fios","","","A","1,431","1,066","1,004","1,636","1,282","1,326","1,538","1,130"]