{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":62,"n_cols":8,"rows_kept":62,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EWAQ-ACV3"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EWAQ009ACV3","EWAQ010ACV3","EWAQ011ACV3"]
["Nível de pressão sonora","Arrefecimento","","Nom.","dBA","51 (6)","51 (6)","51 (6)"]
["","Modo silencioso nocturno","","Arrefecimento","dBA","45","45","45"]
["Componentes hidráulicos","Vaso de expansão","","Volume","l","10","10","10"]
["Limite de funcionamento","Lado do ar","Arrefecimento","Mín.","° CBs","10","10","10"]
["","","","Máx.","° CBs","46","46","46"]
["","Lado da água","Arrefecimento","Máx.","° CBs","20","20","20"]
["","","","Mín.","° CBs","5","5","5"]
["Carga de fluido frigorigéneo","Por circuito","","","kg","2.95","2.95","2.95"]
["","Refrigerant charge-=-Per circuit-=-TCO2Eq","","","TCO2Eq","6.16","6.16","6.16"]
["Compressor","Tipo","","","","Compressor scroll hermeticamente vedado","Compressor scroll hermeticamente vedado","Compressor scroll hermeticamente vedado"]
["","Método de arranque_","","","","Controlado por inverter","Controlado por inverter","Controlado por inverter"]
["","Quantidade_","","","","1","1","1"]
["Permutador de ar","Tipo","","","","Hi-XSS (8)","Hi-XSS (8)","Hi-XSS (8)"]
["Peso","Unidade","","","kg","168","168","168"]
["EER","","","","","4.27 (2), 3.05 (3)","4.00 (2), 2.93 (3)","3.79 (2), 2.85 (3)"]
["ESEER","","","","","4.31 (4)","4.30 (4)","4.33 (4)"]
["Fluido frigorigéneo","GWP","","","","2,087.5","2,087.5","2,087.5"]
["","Type","","","","R-410A","R-410A","R-410A"]
["","Circuitos","","Quantidade","","1.00","1.00","1.00"]
["","Controlo","","","","Válvula de expansão electrónica","Válvula de expansão electrónica","Válvula de expansão electrónica"]
["Motor do ventilador","Velocidade","Arrefecimento","Nom.","rpm","780","780","780"]
["Capacidade de arrefecimento","Nom.","","","kW","12.2 (2), 8.60 (3)","13.6 (2), 9.60 (3)","15.7 (2), 11.1 (3)"]
["Permutador de calor a água","Volume de água","","","l","1.01","1.01","1.01"]
["","Tipo","","","","Chapa forjada","Chapa forjada","Chapa forjada"]
["","Fuga de água","","Mín.","l/min","16","16","16"]
["Power input","Arrefecimento","","Nom.","kW","2.85 (2), 2.83 (3)","3.41 (2), 3.28 (3)","4.13 (2), 3.90 (3)"]
["Nível de potência sonora","Arrefecimento","","Nom.","dBA","64 (6)","64 (6)","64 (6)"]
["Dimensões","Unidade","","Width","mm","1,420","1,420","1,420"]
["","","","Depth","mm","382","382","382"]
["","","","Altura","mm","1,435","1,435","1,435"]
["Controlo da capacidade","Método","","","","Variável (inverter)","Variável (inverter)","Variável (inverter)"]
["Ventilador","Caudal de ar","Arrefecimento","Nom.","m³/min","96.0","100","97.0"]
["Circuito de água","Volume de água total","","","l","4.00 (7)","4.00 (7)","4.00 (7)"]
["","Válvula de drenagem/válvula de enchimento","","","","Sim","Sim","Sim"]
["","Válvula de purga de ar","","","","Sim","Sim","Sim"]
["","Piping connections diameter","","","inch","G 5/4\" (fêmea)","G 5/4\" (fêmea)","G 5/4\" (fêmea)"]
["","Tubagem","","","inch","5/4\"","5/4\"","5/4\""]
["","Volume de água mínimo no sistema","","","l","20 (9)","20 (9)","20 (9)"]
["","Válvula de corte","","","","Sim","Sim","Sim"]
["","Manómetro","","","","Sim","Sim","Sim"]
["","Válvula de segurança","","","bar","3","3","3"]
["Compressor","Método de arranque_","","","","Controlado por inverter","Controlado por inverter","Controlado por inverter"]
["","Aquecedor do cárter","","","W","33","33","33"]
["Power supply","Fase","","","","1~","1~","1~"]
["","Frequência","","","Hz","50","50","50"]
["","Nome","","","","V3","V3","V3"]
["","Tensão","","","V","230","230","230"]
["Notas","","","","","(1) - Tamb 35°C - LWE 7°C (DT=5°C)","(1) - Tamb 35°C - LWE 7°C (DT=5°C)","(1) - Tamb 35°C - LWE 7°C (DT=5°C)"]
["","","","","","(2) - Programa piso radiante: arrefecimento Ta 35°C - LWE 18℃ ( Dt: 5°C); aquecimento Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35℃ ( Dt: 5℃)","(2) - Programa piso radiante: arrefecimento Ta 35°C - LWE 18℃ ( Dt: 5°C); aquecimento Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35℃ ( Dt: 5℃)","(2) - Programa piso radiante: arrefecimento Ta 35°C - LWE 18℃ ( Dt: 5°C); aquecimento Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35℃ ( Dt: 5℃)"]
["","","","","","(3) - Programa de ventilo-convecção: arrefecimento Ta 35°C - LWE 7°C ( Dt: 5°C); aquecimento Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C ( Dt: 5℃)","(3) - Programa de ventilo-convecção: arrefecimento Ta 35°C - LWE 7°C ( Dt: 5°C); aquecimento Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C ( Dt: 5℃)","(3) - Programa de ventilo-convecção: arrefecimento Ta 35°C - LWE 7°C ( Dt: 5°C); aquecimento Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C ( Dt: 5℃)"]
["","","","","","(4) - Todos os cálculos de desempenho estão estritamente de acordo com a norma Eurovent","(4) - Todos os cálculos de desempenho estão estritamente de acordo com a norma Eurovent","(4) - Todos os cálculos de desempenho estão estritamente de acordo com a norma Eurovent"]
["","","","","","(5) - Para aplicação em climas moderados e de baixa temperatura","(5) - Para aplicação em climas moderados e de baixa temperatura","(5) - Para aplicação em climas moderados e de baixa temperatura"]
["","","","","","(6) - Condição: Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C)","(6) - Condição: Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C)","(6) - Condição: Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C)"]
["","","","","","(7) - Incluindo tubagem + PHE; excluindo vaso de expansão","(7) - Incluindo tubagem + PHE; excluindo vaso de expansão","(7) - Incluindo tubagem + PHE; excluindo vaso de expansão"]
["","","","","","(8) - O nível de pressão sonora é medido através de um microfone a uma determinada distância da unidade. É um valor relativo que depende da distância e do ambiente acústico. Consulte o esquema da gama sonora para mais informações.","(8) - O nível de pressão sonora é medido através de um microfone a uma determinada distância da unidade. É um valor relativo que depende da distância e do ambiente acústico. Consulte o esquema da gama sonora para mais informações.","(8) - O nível de pressão sonora é medido através de um microfone a uma determinada distância da unidade. É um valor relativo que depende da distância e do ambiente acústico. Consulte o esquema da gama sonora para mais informações."]
["","","","","","(9) - Excluindo o volume de água na unidade. Na maioria das aplicações este volume de água mínimo terá um resultado satisfatório. Contudo, em processos críticos ou em divisões com uma elevada carga de calor poderá ser necessário volume de água adicional. Consulte o intervalo de funcionamento para obter mais informações.","(9) - Excluindo o volume de água na unidade. Na maioria das aplicações este volume de água mínimo terá um resultado satisfatório. Contudo, em processos críticos ou em divisões com uma elevada carga de calor poderá ser necessário volume de água adicional. Consulte o intervalo de funcionamento para obter mais informações.","(9) - Excluindo o volume de água na unidade. Na maioria das aplicações este volume de água mínimo terá um resultado satisfatório. Contudo, em processos críticos ou em divisões com uma elevada carga de calor poderá ser necessário volume de água adicional. Consulte o intervalo de funcionamento para obter mais informações."]