{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":48,"n_cols":11,"rows_kept":48,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EWAQ-CWN"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","EWAQ016CAWN","EWAQ021CAWN","EWAQ025CAWN","EWAQ032CAWN","EWAQ040CAWN","EWAQ050CAWN","EWAQ064CAWN"]
["Carga de fluido frigorigéneo","Por circuito","","kg","7.60","7.60","7.60","9.60","7.60","7.60","9.60"]
["","Refrigerant charge-=-Per circuit-=-TCO2Eq","","TCO2Eq","15.9","15.9","15.9","20.0","15.9","15.9","20.0"]
["Compressor","Tipo","","","Compressor scroll hermeticamente vedado","Compressor scroll hermeticamente vedado","Compressor scroll hermeticamente vedado","Compressor scroll hermeticamente vedado","Compressor scroll hermeticamente vedado","Compressor scroll hermeticamente vedado","Compressor scroll hermeticamente vedado"]
["","Quantidade_","","","1","2","2","3","4","4","6"]
["Permutador de ar","Tipo","","","Air cooled coil","Air cooled coil","Air cooled coil","Air cooled coil","Air cooled coil","Air cooled coil","Air cooled coil"]
["Peso","Unidade","","kg","268","321","321","403","579","579","741"]
["EER","","","","2.84","2.77","2.63","2.45","2.79","2.63","2.46"]
["ESEER","","","","4.37","4.26","4.17","3.87","4.28","4.18","3.87"]
["Fluido frigorigéneo","GWP","","","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5"]
["","Type","","","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A"]
["","Circuitos","Quantidade","","1","1","1","1","2","2","2"]
["","Controlo","","","Válvula de expansão electrónica","Válvula de expansão electrónica","Válvula de expansão electrónica","Válvula de expansão electrónica","Válvula de expansão electrónica","Válvula de expansão electrónica","Válvula de expansão electrónica"]
["Capacidade de arrefecimento","Nom.","","kW","16.8 (1)","21.0 (1)","25.3 (1)","31.6 (1)","42.1 (1)","50.5 (1)","63.2 (1)"]
["Permutador de calor a água","Volume de água","","l","3","3","3","5","6","6","9"]
["","Tipo","","","Chapa forjada","Chapa forjada","Chapa forjada","Chapa forjada","Chapa forjada","Chapa forjada","Chapa forjada"]
["","Fuga de água","Mín.","l/min","23","23","23","36","46","46","72"]
["Power input","Arrefecimento","Nom.","kW","5.93 (1)","7.61 (1)","9.60 (1)","12.9 (1)","15.1 (1)","19.2 (1)","25.7 (1)"]
["Nível de potência sonora","Arrefecimento","Nom.","dBA","78","78","78","80","81","81","83"]
["Dimensões","Unidade","Width","mm","1,370","1,370","1,370","1,680","2,360","2,360","2,980"]
["","","Depth","mm","774","774","774","774","780","780","780"]
["","","Altura","mm","1,684","1,684","1,684","1,684","1,684","1,684","1,684"]
["Controlo da capacidade","Capacidade mínima","","%","25","25","25","25","25","25","25"]
["","Método","","","Controlado por inverter","Controlado por inverter","Controlado por inverter","Controlado por inverter","Controlado por inverter","Controlado por inverter","Controlado por inverter"]
["Ventilador","Pressão estática disponível","Máx.","Pa","78","78","78","78","78","78","78"]
["Circuito de água","Volume de água total","","l","4.2 (6)","4.2 (6)","4.2 (6)","5.8 (6)","7.9 (6)","7.9 (6)","11.0 (6)"]
["","Válvula de drenagem/válvula de enchimento","","","Sim","Sim","Sim","Sim","Sim","Sim","Sim"]
["","Válvula de purga de ar","","","Sim","Sim","Sim","Sim","Sim","Sim","Sim"]
["","Piping connections diameter","","inch","1-1/4\" (fêmea)","1-1/4\" (fêmea)","1-1/4\" (fêmea)","1-1/4\" (fêmea)","2\" (fêmea)","2\" (fêmea)","2\" (fêmea)"]
["","Tubagem","","inch","1-1/4\"","1-1/4\"","1-1/4\"","1-1/4\"","1-1/2\"","1-1/2\"","1-1/2\""]
["","Válvula de corte","","","Sim","Sim","Sim","Sim","Sim","Sim","Sim"]
["","Válvula de segurança","","bar","3","3","3","3","3","3","3"]
["Power supply","Fase","","","3N~","3N~","3N~","3N~","3N~","3N~","3N~"]
["","Frequência","","Hz","50","50","50","50","50","50","50"]
["","Nome","","","W1","W1","W1","W1","W1","W1","W1"]
["","Tensão","","V","400","400","400","400","400","400","400"]
["Notas","","","","(1) - Arrefecimento: temp. da água de entrada do evaporador 12°C; temp. da água de saída do evaporador 7°C; temp. ar ambiente 35°C","(1) - Arrefecimento: temp. da água de entrada do evaporador 12°C; temp. da água de saída do evaporador 7°C; temp. ar ambiente 35°C","(1) - Arrefecimento: temp. da água de entrada do evaporador 12°C; temp. da água de saída do evaporador 7°C; temp. ar ambiente 35°C","(1) - Arrefecimento: temp. da água de entrada do evaporador 12°C; temp. da água de saída do evaporador 7°C; temp. ar ambiente 35°C","(1) - Arrefecimento: temp. da água de entrada do evaporador 12°C; temp. da água de saída do evaporador 7°C; temp. ar ambiente 35°C","(1) - Arrefecimento: temp. da água de entrada do evaporador 12°C; temp. da água de saída do evaporador 7°C; temp. ar ambiente 35°C","(1) - Arrefecimento: temp. da água de entrada do evaporador 12°C; temp. da água de saída do evaporador 7°C; temp. ar ambiente 35°C"]
["","","","","(2) - Condição: Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C)","(2) - Condição: Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C)","(2) - Condição: Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C)","(2) - Condição: Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C)","(2) - Condição: Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C)","(2) - Condição: Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C)","(2) - Condição: Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C)"]
["","","","","(3) - A água pode ser utilizada acima de 5°C. Entre 0°C e 5°C tem ser utilizada uma solução de glicol (propileno ou etileno) 30%. Entre 0°C e -10°C tem de ser utilizada uma solução de glicol (propileno ou etileno) 40% (consulte o manual de instalação e as informações relacionadas com a opção OPZL)","(3) - A água pode ser utilizada acima de 5°C. Entre 0°C e 5°C tem ser utilizada uma solução de glicol (propileno ou etileno) 30%. Entre 0°C e -10°C tem de ser utilizada uma solução de glicol (propileno ou etileno) 40% (consulte o manual de instalação e as informações relacionadas com a opção OPZL)","(3) - A água pode ser utilizada acima de 5°C. Entre 0°C e 5°C tem ser utilizada uma solução de glicol (propileno ou etileno) 30%. Entre 0°C e -10°C tem de ser utilizada uma solução de glicol (propileno ou etileno) 40% (consulte o manual de instalação e as informações relacionadas com a opção OPZL)","(3) - A água pode ser utilizada acima de 5°C. Entre 0°C e 5°C tem ser utilizada uma solução de glicol (propileno ou etileno) 30%. Entre 0°C e -10°C tem de ser utilizada uma solução de glicol (propileno ou etileno) 40% (consulte o manual de instalação e as informações relacionadas com a opção OPZL)","(3) - A água pode ser utilizada acima de 5°C. Entre 0°C e 5°C tem ser utilizada uma solução de glicol (propileno ou etileno) 30%. Entre 0°C e -10°C tem de ser utilizada uma solução de glicol (propileno ou etileno) 40% (consulte o manual de instalação e as informações relacionadas com a opção OPZL)","(3) - A água pode ser utilizada acima de 5°C. Entre 0°C e 5°C tem ser utilizada uma solução de glicol (propileno ou etileno) 30%. Entre 0°C e -10°C tem de ser utilizada uma solução de glicol (propileno ou etileno) 40% (consulte o manual de instalação e as informações relacionadas com a opção OPZL)","(3) - A água pode ser utilizada acima de 5°C. Entre 0°C e 5°C tem ser utilizada uma solução de glicol (propileno ou etileno) 30%. Entre 0°C e -10°C tem de ser utilizada uma solução de glicol (propileno ou etileno) 40% (consulte o manual de instalação e as informações relacionadas com a opção OPZL)"]
["","","","","(4) - Excluindo o volume de água na unidade. Na maioria das aplicações este volume de água mínimo terá um resultado satisfatório. Contudo, em processos críticos ou em divisões com uma elevada carga de calor poderá ser necessário volume de água adicional. Consulte o intervalo de funcionamento para obter mais informações.","(4) - Excluindo o volume de água na unidade. Na maioria das aplicações este volume de água mínimo terá um resultado satisfatório. Contudo, em processos críticos ou em divisões com uma elevada carga de calor poderá ser necessário volume de água adicional. Consulte o intervalo de funcionamento para obter mais informações.","(4) - Excluindo o volume de água na unidade. Na maioria das aplicações este volume de água mínimo terá um resultado satisfatório. Contudo, em processos críticos ou em divisões com uma elevada carga de calor poderá ser necessário volume de água adicional. Consulte o intervalo de funcionamento para obter mais informações.","(4) - Excluindo o volume de água na unidade. Na maioria das aplicações este volume de água mínimo terá um resultado satisfatório. Contudo, em processos críticos ou em divisões com uma elevada carga de calor poderá ser necessário volume de água adicional. Consulte o intervalo de funcionamento para obter mais informações.","(4) - Excluindo o volume de água na unidade. Na maioria das aplicações este volume de água mínimo terá um resultado satisfatório. Contudo, em processos críticos ou em divisões com uma elevada carga de calor poderá ser necessário volume de água adicional. Consulte o intervalo de funcionamento para obter mais informações.","(4) - Excluindo o volume de água na unidade. Na maioria das aplicações este volume de água mínimo terá um resultado satisfatório. Contudo, em processos críticos ou em divisões com uma elevada carga de calor poderá ser necessário volume de água adicional. Consulte o intervalo de funcionamento para obter mais informações.","(4) - Excluindo o volume de água na unidade. Na maioria das aplicações este volume de água mínimo terá um resultado satisfatório. Contudo, em processos críticos ou em divisões com uma elevada carga de calor poderá ser necessário volume de água adicional. Consulte o intervalo de funcionamento para obter mais informações."]
["","","","","(5) - Esta é a queda de pressão entre as ligações de entrada e saída da unidade. Inclui a queda de pressão do permutador de calor do lado da água.","(5) - Esta é a queda de pressão entre as ligações de entrada e saída da unidade. Inclui a queda de pressão do permutador de calor do lado da água.","(5) - Esta é a queda de pressão entre as ligações de entrada e saída da unidade. Inclui a queda de pressão do permutador de calor do lado da água.","(5) - Esta é a queda de pressão entre as ligações de entrada e saída da unidade. Inclui a queda de pressão do permutador de calor do lado da água.","(5) - Esta é a queda de pressão entre as ligações de entrada e saída da unidade. Inclui a queda de pressão do permutador de calor do lado da água.","(5) - Esta é a queda de pressão entre as ligações de entrada e saída da unidade. Inclui a queda de pressão do permutador de calor do lado da água.","(5) - Esta é a queda de pressão entre as ligações de entrada e saída da unidade. Inclui a queda de pressão do permutador de calor do lado da água."]
["","","","","(6) - Incluindo tubagem + PHE; excluindo vaso de expansão","(6) - Incluindo tubagem + PHE; excluindo vaso de expansão","(6) - Incluindo tubagem + PHE; excluindo vaso de expansão","(6) - Incluindo tubagem + PHE; excluindo vaso de expansão","(6) - Incluindo tubagem + PHE; excluindo vaso de expansão","(6) - Incluindo tubagem + PHE; excluindo vaso de expansão","(6) - Incluindo tubagem + PHE; excluindo vaso de expansão"]
["","","","","(7) - Sem corrente de pico devido ao compressor inverter","(7) - Sem corrente de pico devido ao compressor inverter","(7) - Sem corrente de pico devido ao compressor inverter","(7) - Sem corrente de pico devido ao compressor inverter","(7) - Sem corrente de pico devido ao compressor inverter","(7) - Sem corrente de pico devido ao compressor inverter","(7) - Sem corrente de pico devido ao compressor inverter"]