{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":52,"n_cols":18,"rows_kept":52,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EWFT-B-SR"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EWFT310B-SRC1","EWFT320B-SRC2","EWFT350B-SRC1","EWFT380B-SRC2","EWFT430B-SRC2","EWFT480B-SRC2","EWFT570B-SRC2","EWFT620B-SRC2","EWFT670B-SRC2","EWFT730B-SRC2","EWFT790B-SRC2","EWFT860B-SRC2","EWFT960B-SRC2"]
["Capacidade de arrefecimento","Nom.","","","kW","395.2","408.4","439.1","480.6","544.2","598.2","725","762.6","851.4","947.6","970.4","1,093","1,170"]
["Controlo da capacidade","Método","","","","Passo","Passo","Passo","Passo","Passo","Passo","Passo","Passo","Passo","Passo","Passo","Passo","Passo"]
["","Capacidade mínima","","","%","39","21","33","18","16","14","22","20","18","17","15","14","25"]
["Power input","Arrefecimento","","Nom.","kW","121.6","131.1","151.7","143.7","167.5","204.3","214.2","259.3","277.4","283.4","335.4","329.9","409.7"]
["EER","","","","","3.25","3.115","2.894","3.344","3.249","2.928","3.385","2.941","3.069","3.344","2.893","3.312","2.856"]
["IPLV","","","","","5.281","4.858","5.084","5.074","5.096","5.148","5.329","5.347","5.309","5.414","5.271","5.399","5.300"]
["SEER","","","","","4.778","4.329","4.602","4.713","4.715","4.662","4.899","4.823","4.782","4.972","4.984","5.057","4.883"]
["Dimensões","Unidade","","Profundidade","mm","2,514","2,514","2,514","3,594","3,594","3,594","4,674","4,674","4,674","5,754","5,848","6,928","6,928"]
["","","","Altura","mm","2,535","2,535","2,535","2,535","2,535","2,535","2,535","2,535","2,535","2,535","2,535","2,535","2,535"]
["","","","Largura","mm","2,238","2,238","2,238","2,238","2,238","2,238","2,238","2,238","2,238","2,238","2,238","2,238","2,238"]
["Peso","Peso em funcionamento","","","kg","2,479","2,527","2,612","3,113","3,320","3,484","4,187","4,386","4,506","5,217","5,607","6,159","6,516"]
["","Unidade","","","kg","2,336","2,379","2,464","2,942","3,134","3,298","3,917","4,116","4,219","4,830","5,220","5,730","6,065"]
["Envolvente","Cor","","","","Branco marfim","Branco marfim","Branco marfim","Branco marfim","Branco marfim","Branco marfim","Branco marfim","Branco marfim","Branco marfim","Branco marfim","Branco marfim","Branco marfim","Branco marfim"]
["","Material","","","","Folha de aço galvanizado e pintado","Folha de aço galvanizado e pintado","Folha de aço galvanizado e pintado","Folha de aço galvanizado e pintado","Folha de aço galvanizado e pintado","Folha de aço galvanizado e pintado","Folha de aço galvanizado e pintado","Folha de aço galvanizado e pintado","Folha de aço galvanizado e pintado","Folha de aço galvanizado e pintado","Folha de aço galvanizado e pintado","Folha de aço galvanizado e pintado","Folha de aço galvanizado e pintado"]
["Permutador de calor da água - evaporador","Tipo","","","","Chapa forjada","Chapa forjada","Chapa forjada","Chapa forjada","Chapa forjada","Chapa forjada","Chapa forjada","Chapa forjada","Chapa forjada","Chapa forjada","Chapa forjada","Chapa forjada","Chapa forjada"]
["","Volume de água","","","l","143","148","148","171","186","186","270","270","287","387","387","429","451"]
["","Perda de carga de água","Arrefecimento","Nom.","kPa","42.07","39.69","45.63","54.30","60.89","73.19","18.09","19.87","16.45","20.12","21.06","26.35","23.82"]
["Permutador de ar","Tipo","","","","Microcanal","Microcanal","Microcanal","Microcanal","Microcanal","Microcanal","Microcanal","Microcanal","Microcanal","Microcanal","Microcanal","Microcanal","Microcanal"]
["Ventilador","Quantidade","","","","4","4","4","6","6","6","8","8","8","10","10","12","12"]
["","Tipo","","","","Hélice directa","Hélice directa","Hélice directa","Hélice directa","Hélice directa","Hélice directa","Hélice directa","Hélice directa","Hélice directa","Hélice directa","Hélice directa","Hélice directa","Hélice directa"]
["","Caudal de ar","Arrefecimento","Nom.","l/s","22,510","22,510","22,510","33,765","33,765","33,765","45,020","45,020","45,020","56,275","56,275","67,530","67,530"]
["Motor do ventilador","Acionamento","","","","Sem escova","Sem escova","Sem escova","Sem escova","Sem escova","Sem escova","Sem escova","Sem escova","Sem escova","Sem escova","Sem escova","Sem escova","Sem escova"]
["Compressor","Quantidade_","","","","3","4","3","4","4","5","5","6","6","6","7","7","8"]
["","Tipo","","","","Compressor de tipo scroll","Compressor de tipo scroll","Compressor de tipo scroll","Compressor de tipo scroll","Compressor de tipo scroll","Compressor de tipo scroll","Compressor de tipo scroll","Compressor de tipo scroll","Compressor de tipo scroll","Compressor de tipo scroll","Compressor de tipo scroll","Compressor de tipo scroll","Compressor de tipo scroll"]
["Limite de funcionamento","Lado do ar","Arrefecimento","Mín.","° CBs","-20","-20","-20","-20","-20","-20","-20","-20","-20","-20","-20","-20","-20"]
["","","","Máx.","° CBs","46","46","46","46","46","46","46","46","46","46","46","46","46"]
["","Lado da água","Evaporador","Mín.","° CBs","4","4","4","4","4","4","4","4","4","4","4","4","4"]
["","","","Máx.","° CBs","18","18","18","18","18","18","18","18","18","18","18","18","18"]
["Sound power level","Arrefecimento","","Nom.","dBA","87.9","87.8","88.1","89.5","89.6","89.7","90.8","90.9","91","91.9","91.9","92.6","92.7"]
["Nível de pressão sonora","Arrefecimento","","Nom.","dBA","68.8","68.8","69.0","69.8","69.9","70.0","70.6","70.7","70.8","71.2","71.2","71.5","71.6"]
["Fluido frigorigéneo","Tipo","","","","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32"]
["","GWP","","","","675","675","675","675","675","675","675","675","675","675","675","675","675"]
["","Charge","","","kg","22.0","25.0","30.0","31.0","35.0","39.0","45.0","50.0","53.0","59.0","63.0","68.0","77.0"]
["","Circuitos","","Quantidade","","1","2","1","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2"]
["Ligações de tubagens","Entrada/saída da água do evaporador (DE)","","","","88.9","88.9","88.9","88.9","88.9","88.9","139.7","139.7","139.7","139.7","139.7","139.7","139.7"]
["Power supply","Fase","","","","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~"]
["","Frequência","","","Hz","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50"]
["","Tensão","","","V","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400"]
["","Limite de tensão","","Mín.","%","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10"]
["","","","Máx.","%","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10"]
["Unidade","Corrente inicial","","Máx.","A","693","697","735","750","792","838","891","936","979","1,032","1,078","1,131","1,219"]
["","Corrente ativa","Arrefecimento","Nom.","A","229.6","243.8","277.7","266.8","312.2","372.3","401.2","464.7","509.7","529.5","597.9","615.2","727.8"]
["","","","Máx.","A","245","249","287","302","344","390","443","488","531","584","630","683","771"]
["","Corrente máxima da unidade para medição dos fios","","","A","269","273","316","332","379","428","487","537","584","642","693","752","849"]
["Notas","","","","","(1) - Desempenhos de acordo com software Chiller Configurator 1.5","(1) - Desempenhos de acordo com software Chiller Configurator 1.5","(1) - Desempenhos de acordo com software Chiller Configurator 1.5","(1) - Desempenhos de acordo com software Chiller Configurator 1.5","(1) - Desempenhos de acordo com software Chiller Configurator 1.5","(1) - Desempenhos de acordo com software Chiller Configurator 1.5","(1) - Desempenhos de acordo com software Chiller Configurator 1.5","(1) - Desempenhos de acordo com software Chiller Configurator 1.5","(1) - Desempenhos de acordo com software Chiller Configurator 1.5","(1) - Desempenhos de acordo com software Chiller Configurator 1.5","(1) - Desempenhos de acordo com software Chiller Configurator 1.5","(1) - Desempenhos de acordo com software Chiller Configurator 1.5","(1) - Desempenhos de acordo com software Chiller Configurator 1.5"]
["","","","","","(2) - Arrefecimento: temp. da água de entrada do evaporador 26 °C; temp. da água de saída do evaporador 18 °C; temp. do ar ambiente 35 °C; fluido etilenoglicol 25%; funcionamento em carga total.","(2) - Arrefecimento: temp. da água de entrada do evaporador 26 °C; temp. da água de saída do evaporador 18 °C; temp. do ar ambiente 35 °C; fluido etilenoglicol 25%; funcionamento em carga total.","(2) - Arrefecimento: temp. da água de entrada do evaporador 26 °C; temp. da água de saída do evaporador 18 °C; temp. do ar ambiente 35 °C; fluido etilenoglicol 25%; funcionamento em carga total.","(2) - Arrefecimento: temp. da água de entrada do evaporador 26 °C; temp. da água de saída do evaporador 18 °C; temp. do ar ambiente 35 °C; fluido etilenoglicol 25%; funcionamento em carga total.","(2) - Arrefecimento: temp. da água de entrada do evaporador 26 °C; temp. da água de saída do evaporador 18 °C; temp. do ar ambiente 35 °C; fluido etilenoglicol 25%; funcionamento em carga total.","(2) - Arrefecimento: temp. da água de entrada do evaporador 26 °C; temp. da água de saída do evaporador 18 °C; temp. do ar ambiente 35 °C; fluido etilenoglicol 25%; funcionamento em carga total.","(2) - Arrefecimento: temp. da água de entrada do evaporador 26 °C; temp. da água de saída do evaporador 18 °C; temp. do ar ambiente 35 °C; fluido etilenoglicol 25%; funcionamento em carga total.","(2) - Arrefecimento: temp. da água de entrada do evaporador 26 °C; temp. da água de saída do evaporador 18 °C; temp. do ar ambiente 35 °C; fluido etilenoglicol 25%; funcionamento em carga total.","(2) - Arrefecimento: temp. da água de entrada do evaporador 26 °C; temp. da água de saída do evaporador 18 °C; temp. do ar ambiente 35 °C; fluido etilenoglicol 25%; funcionamento em carga total.","(2) - Arrefecimento: temp. da água de entrada do evaporador 26 °C; temp. da água de saída do evaporador 18 °C; temp. do ar ambiente 35 °C; fluido etilenoglicol 25%; funcionamento em carga total.","(2) - Arrefecimento: temp. da água de entrada do evaporador 26 °C; temp. da água de saída do evaporador 18 °C; temp. do ar ambiente 35 °C; fluido etilenoglicol 25%; funcionamento em carga total.","(2) - Arrefecimento: temp. da água de entrada do evaporador 26 °C; temp. da água de saída do evaporador 18 °C; temp. do ar ambiente 35 °C; fluido etilenoglicol 25%; funcionamento em carga total.","(2) - Arrefecimento: temp. da água de entrada do evaporador 26 °C; temp. da água de saída do evaporador 18 °C; temp. do ar ambiente 35 °C; fluido etilenoglicol 25%; funcionamento em carga total."]