{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":47,"n_cols":15,"rows_kept":47,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EWHQ-G-SS"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","EWHQ100G-SS","EWHQ120G-SS","EWHQ130G-SS","EWHQ150G-SS","EWHQ160G-SS","EWHQ190G-SS","EWHQ210G-SS","EWHQ240G-SS","EWHQ270G-SS","EWHQ340G-SS","EWHQ400G-SS"]
["Nível de pressão sonora","Arrefecimento","Nom.","dBA","64","67","69","70","72","72","72","74","76","76","77"]
["Fluido frigorigéneo","Circuitos","Quantidade","","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["","GWP","","","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5"]
["","Type","","","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A"]
["Capacidade de arrefecimento","Nom.","","kW","87.3 (1)","100.0 (1)","111 (1)","127 (1)","141 (1)","160 (1)","181 (1)","208 (1)","232 (1)","291 (1)","352 (1)"]
["Power input","Arrefecimento","Nom.","kW","22.4 (1)","25.3 (1)","28.5 (1)","32.0 (1)","35.6 (1)","41.1 (1)","46.0 (1)","53.3 (1)","59.1 (1)","73.7 (1)","88.4 (1)"]
["","Aquecimento","Nom.","kW","27.0 (2)","30.9 (2)","35.2 (2)","39.3 (2)","43.6 (2)","50.4 (2)","56.6 (2)","64.7 (2)","72.2 (2)","90.3 (2)","109 (2)"]
["Nível de potência sonora","Arrefecimento","Nom.","dBA","80","83","85","87","88","88","88","90","92","93","93"]
["COP","","","","4.15 (2)","4.16 (2)","4.09 (2)","4.12 (2)","4.11 (2)","4.07 (2)","4.11 (2)","4.10 (2)","4.14 (2)","4.16 (2)","4.18 (2)"]
["Carga de fluido frigorigéneo","Por circuito","","kg","9.0","9.0","10.0","10.0","13.0","11.0","13.0","15.0","15.0","19.0","19.0"]
["","Refrigerant charge-=-Per circuit-=-TCO2Eq","","TCO2Eq","18.8","18.8","20.9","20.9","27.1","23.0","27.1","31.3","31.3","39.7","39.7"]
["Compressor","Tipo","","","Compressor de tipo scroll","Compressor de tipo scroll","Compressor de tipo scroll","Compressor de tipo scroll","Compressor de tipo scroll","Compressor de tipo scroll","Compressor de tipo scroll","Compressor de tipo scroll","Compressor de tipo scroll","Compressor de tipo scroll","Compressor de tipo scroll"]
["","Quantidade_","","","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2"]
["Dimensões","Unidade","Width","mm","928","928","928","928","928","928","928","928","928","928","928"]
["","","Depth","mm","2,432","2,432","2,264","2,264","2,264","2,432","2,432","2,432","2,432","2,432","2,432"]
["","","Altura","mm","1,066","1,066","1,066","1,066","1,066","1,066","1,066","1,066","1,066","1,186","1,186"]
["Permutador de calor da água - condensador","Tipo","","","Permutador de placas","Permutador de placas","Permutador de placas","Permutador de placas","Permutador de placas","Permutador de placas","Permutador de placas","Permutador de placas","Permutador de placas","Permutador de placas","Permutador de placas"]
["Controlo da capacidade","Capacidade mínima","","%","50.0","43.0","50.0","44.0","50.0","45.0","50.0","43.0","50.0","40.0","50.0"]
["","Método","","","Passo","Passo","Passo","Passo","Passo","Passo","Passo","Passo","Passo","Passo","Passo"]
["Peso","Peso em funcionamento","","kg","558","654","782","830","873","908","995","1,019","1,031","1,202","1,334"]
["","Unidade","","kg","519","608","728","770","808","838","880","930","941","1,090","1,203"]
["Permutador de calor da água - evaporador","Tipo","","","Permutador de calor de placas.","Permutador de calor de placas.","Permutador de calor de placas.","Permutador de calor de placas.","Permutador de calor de placas.","Permutador de calor de placas.","Permutador de calor de placas.","Permutador de calor de placas.","Permutador de calor de placas.","Permutador de calor de placas.","Permutador de calor de placas."]
["","Volume de água","","l","6","8","8","10","12","13","15","17","17","27","34"]
["EER","","","","3.90 (1)","3.95 (1)","3.91 (1)","3.96 (1)","3.95 (1)","3.90 (1)","3.93 (1)","3.90 (1)","3.92 (1)","3.95 (1)","3.98 (1)"]
["ESEER","","","","4.70","4.84","4.65","4.86","4.80","4.89","4.86","4.83","4.79","4.90","4.83"]
["Capacidade de aquecimento","Nom.","","kW","112 (2)","128 (2)","144 (2)","162 (2)","179 (2)","205 (2)","233 (2)","266 (2)","299 (2)","375 (2)","454 (2)"]
["Power supply","Fase","","","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~"]
["","Frequência","","Hz","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50"]
["","Tensão","","V","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400"]
["Notas","","","","(1) - Arrefecimento: temp. da água de entrada do evaporador 12°C; temp. da água de saída do evaporador 7°C; temp. da água de entrada do condensador 30°C; temp. da água de saída do condensador 35°C; funcionamento em carga total.","(1) - Arrefecimento: temp. da água de entrada do evaporador 12°C; temp. da água de saída do evaporador 7°C; temp. da água de entrada do condensador 30°C; temp. da água de saída do condensador 35°C; funcionamento em carga total.","(1) - Arrefecimento: temp. da água de entrada do evaporador 12°C; temp. da água de saída do evaporador 7°C; temp. da água de entrada do condensador 30°C; temp. da água de saída do condensador 35°C; funcionamento em carga total.","(1) - Arrefecimento: temp. da água de entrada do evaporador 12°C; temp. da água de saída do evaporador 7°C; temp. da água de entrada do condensador 30°C; temp. da água de saída do condensador 35°C; funcionamento em carga total.","(1) - Arrefecimento: temp. da água de entrada do evaporador 12°C; temp. da água de saída do evaporador 7°C; temp. da água de entrada do condensador 30°C; temp. da água de saída do condensador 35°C; funcionamento em carga total.","(1) - Arrefecimento: temp. da água de entrada do evaporador 12°C; temp. da água de saída do evaporador 7°C; temp. da água de entrada do condensador 30°C; temp. da água de saída do condensador 35°C; funcionamento em carga total.","(1) - Arrefecimento: temp. da água de entrada do evaporador 12°C; temp. da água de saída do evaporador 7°C; temp. da água de entrada do condensador 30°C; temp. da água de saída do condensador 35°C; funcionamento em carga total.","(1) - Arrefecimento: temp. da água de entrada do evaporador 12°C; temp. da água de saída do evaporador 7°C; temp. da água de entrada do condensador 30°C; temp. da água de saída do condensador 35°C; funcionamento em carga total.","(1) - Arrefecimento: temp. da água de entrada do evaporador 12°C; temp. da água de saída do evaporador 7°C; temp. da água de entrada do condensador 30°C; temp. da água de saída do condensador 35°C; funcionamento em carga total.","(1) - Arrefecimento: temp. da água de entrada do evaporador 12°C; temp. da água de saída do evaporador 7°C; temp. da água de entrada do condensador 30°C; temp. da água de saída do condensador 35°C; funcionamento em carga total.","(1) - Arrefecimento: temp. da água de entrada do evaporador 12°C; temp. da água de saída do evaporador 7°C; temp. da água de entrada do condensador 30°C; temp. da água de saída do condensador 35°C; funcionamento em carga total."]
["","","","","(2) - A capacidade de aquecimento, a potência absorvida e o COP baseiam-se nas seguintes condições: evaporador 5/10 °C; condensador 40/45 °C, unidade com funcionamento em plena carga","(2) - A capacidade de aquecimento, a potência absorvida e o COP baseiam-se nas seguintes condições: evaporador 5/10 °C; condensador 40/45 °C, unidade com funcionamento em plena carga","(2) - A capacidade de aquecimento, a potência absorvida e o COP baseiam-se nas seguintes condições: evaporador 5/10 °C; condensador 40/45 °C, unidade com funcionamento em plena carga","(2) - A capacidade de aquecimento, a potência absorvida e o COP baseiam-se nas seguintes condições: evaporador 5/10 °C; condensador 40/45 °C, unidade com funcionamento em plena carga","(2) - A capacidade de aquecimento, a potência absorvida e o COP baseiam-se nas seguintes condições: evaporador 5/10 °C; condensador 40/45 °C, unidade com funcionamento em plena carga","(2) - A capacidade de aquecimento, a potência absorvida e o COP baseiam-se nas seguintes condições: evaporador 5/10 °C; condensador 40/45 °C, unidade com funcionamento em plena carga","(2) - A capacidade de aquecimento, a potência absorvida e o COP baseiam-se nas seguintes condições: evaporador 5/10 °C; condensador 40/45 °C, unidade com funcionamento em plena carga","(2) - A capacidade de aquecimento, a potência absorvida e o COP baseiam-se nas seguintes condições: evaporador 5/10 °C; condensador 40/45 °C, unidade com funcionamento em plena carga","(2) - A capacidade de aquecimento, a potência absorvida e o COP baseiam-se nas seguintes condições: evaporador 5/10 °C; condensador 40/45 °C, unidade com funcionamento em plena carga","(2) - A capacidade de aquecimento, a potência absorvida e o COP baseiam-se nas seguintes condições: evaporador 5/10 °C; condensador 40/45 °C, unidade com funcionamento em plena carga","(2) - A capacidade de aquecimento, a potência absorvida e o COP baseiam-se nas seguintes condições: evaporador 5/10 °C; condensador 40/45 °C, unidade com funcionamento em plena carga"]
["","","","","(3) - O nível de potência sonora (a condições padrão) é medido de acordo com a ISO9614, Eurovent 8/1, para unidades com certificação Eurovent","(3) - O nível de potência sonora (a condições padrão) é medido de acordo com a ISO9614, Eurovent 8/1, para unidades com certificação Eurovent","(3) - O nível de potência sonora (a condições padrão) é medido de acordo com a ISO9614, Eurovent 8/1, para unidades com certificação Eurovent","(3) - O nível de potência sonora (a condições padrão) é medido de acordo com a ISO9614, Eurovent 8/1, para unidades com certificação Eurovent","(3) - O nível de potência sonora (a condições padrão) é medido de acordo com a ISO9614, Eurovent 8/1, para unidades com certificação Eurovent","(3) - O nível de potência sonora (a condições padrão) é medido de acordo com a ISO9614, Eurovent 8/1, para unidades com certificação Eurovent","(3) - O nível de potência sonora (a condições padrão) é medido de acordo com a ISO9614, Eurovent 8/1, para unidades com certificação Eurovent","(3) - O nível de potência sonora (a condições padrão) é medido de acordo com a ISO9614, Eurovent 8/1, para unidades com certificação Eurovent","(3) - O nível de potência sonora (a condições padrão) é medido de acordo com a ISO9614, Eurovent 8/1, para unidades com certificação Eurovent","(3) - O nível de potência sonora (a condições padrão) é medido de acordo com a ISO9614, Eurovent 8/1, para unidades com certificação Eurovent","(3) - O nível de potência sonora (a condições padrão) é medido de acordo com a ISO9614, Eurovent 8/1, para unidades com certificação Eurovent"]
["","","","","(4) - Fluido: Água","(4) - Fluido: Água","(4) - Fluido: Água","(4) - Fluido: Água","(4) - Fluido: Água","(4) - Fluido: Água","(4) - Fluido: Água","(4) - Fluido: Água","(4) - Fluido: Água","(4) - Fluido: Água","(4) - Fluido: Água"]
["","","","","(5) - Para mais informações sobre os limites de funcionamento, consulte o Software de seleção do chiller (CSS).","(5) - Para mais informações sobre os limites de funcionamento, consulte o Software de seleção do chiller (CSS).","(5) - Para mais informações sobre os limites de funcionamento, consulte o Software de seleção do chiller (CSS).","(5) - Para mais informações sobre os limites de funcionamento, consulte o Software de seleção do chiller (CSS).","(5) - Para mais informações sobre os limites de funcionamento, consulte o Software de seleção do chiller (CSS).","(5) - Para mais informações sobre os limites de funcionamento, consulte o Software de seleção do chiller (CSS).","(5) - Para mais informações sobre os limites de funcionamento, consulte o Software de seleção do chiller (CSS).","(5) - Para mais informações sobre os limites de funcionamento, consulte o Software de seleção do chiller (CSS).","(5) - Para mais informações sobre os limites de funcionamento, consulte o Software de seleção do chiller (CSS).","(5) - Para mais informações sobre os limites de funcionamento, consulte o Software de seleção do chiller (CSS).","(5) - Para mais informações sobre os limites de funcionamento, consulte o Software de seleção do chiller (CSS)."]
["","","","","(6) - O equipamento contém gases fluorados que provocam efeito de estufa. A carga real de fluido frigorigéneo depende da construção da unidade final, podem ser encontradas informações nas etiquetas da unidade.","(6) - O equipamento contém gases fluorados que provocam efeito de estufa. A carga real de fluido frigorigéneo depende da construção da unidade final, podem ser encontradas informações nas etiquetas da unidade.","(6) - O equipamento contém gases fluorados que provocam efeito de estufa. A carga real de fluido frigorigéneo depende da construção da unidade final, podem ser encontradas informações nas etiquetas da unidade.","(6) - O equipamento contém gases fluorados que provocam efeito de estufa. A carga real de fluido frigorigéneo depende da construção da unidade final, podem ser encontradas informações nas etiquetas da unidade.","(6) - O equipamento contém gases fluorados que provocam efeito de estufa. A carga real de fluido frigorigéneo depende da construção da unidade final, podem ser encontradas informações nas etiquetas da unidade.","(6) - O equipamento contém gases fluorados que provocam efeito de estufa. A carga real de fluido frigorigéneo depende da construção da unidade final, podem ser encontradas informações nas etiquetas da unidade.","(6) - O equipamento contém gases fluorados que provocam efeito de estufa. A carga real de fluido frigorigéneo depende da construção da unidade final, podem ser encontradas informações nas etiquetas da unidade.","(6) - O equipamento contém gases fluorados que provocam efeito de estufa. A carga real de fluido frigorigéneo depende da construção da unidade final, podem ser encontradas informações nas etiquetas da unidade.","(6) - O equipamento contém gases fluorados que provocam efeito de estufa. A carga real de fluido frigorigéneo depende da construção da unidade final, podem ser encontradas informações nas etiquetas da unidade.","(6) - O equipamento contém gases fluorados que provocam efeito de estufa. A carga real de fluido frigorigéneo depende da construção da unidade final, podem ser encontradas informações nas etiquetas da unidade.","(6) - O equipamento contém gases fluorados que provocam efeito de estufa. A carga real de fluido frigorigéneo depende da construção da unidade final, podem ser encontradas informações nas etiquetas da unidade."]
["","","","","(7) - Tolerância de tensão permitida ± 10%. O desequilíbrio da tensão entre fases tem de ser ± 3%.","(7) - Tolerância de tensão permitida ± 10%. O desequilíbrio da tensão entre fases tem de ser ± 3%.","(7) - Tolerância de tensão permitida ± 10%. O desequilíbrio da tensão entre fases tem de ser ± 3%.","(7) - Tolerância de tensão permitida ± 10%. O desequilíbrio da tensão entre fases tem de ser ± 3%.","(7) - Tolerância de tensão permitida ± 10%. O desequilíbrio da tensão entre fases tem de ser ± 3%.","(7) - Tolerância de tensão permitida ± 10%. O desequilíbrio da tensão entre fases tem de ser ± 3%.","(7) - Tolerância de tensão permitida ± 10%. O desequilíbrio da tensão entre fases tem de ser ± 3%.","(7) - Tolerância de tensão permitida ± 10%. O desequilíbrio da tensão entre fases tem de ser ± 3%.","(7) - Tolerância de tensão permitida ± 10%. O desequilíbrio da tensão entre fases tem de ser ± 3%.","(7) - Tolerância de tensão permitida ± 10%. O desequilíbrio da tensão entre fases tem de ser ± 3%.","(7) - Tolerância de tensão permitida ± 10%. O desequilíbrio da tensão entre fases tem de ser ± 3%."]
["","","","","(8) - Corrente máxima de arranque: corrente de arranque do compressor maior + corrente do compressor a 75% da carga máxima","(8) - Corrente máxima de arranque: corrente de arranque do compressor maior + corrente do compressor a 75% da carga máxima","(8) - Corrente máxima de arranque: corrente de arranque do compressor maior + corrente do compressor a 75% da carga máxima","(8) - Corrente máxima de arranque: corrente de arranque do compressor maior + corrente do compressor a 75% da carga máxima","(8) - Corrente máxima de arranque: corrente de arranque do compressor maior + corrente do compressor a 75% da carga máxima","(8) - Corrente máxima de arranque: corrente de arranque do compressor maior + corrente do compressor a 75% da carga máxima","(8) - Corrente máxima de arranque: corrente de arranque do compressor maior + corrente do compressor a 75% da carga máxima","(8) - Corrente máxima de arranque: corrente de arranque do compressor maior + corrente do compressor a 75% da carga máxima","(8) - Corrente máxima de arranque: corrente de arranque do compressor maior + corrente do compressor a 75% da carga máxima","(8) - Corrente máxima de arranque: corrente de arranque do compressor maior + corrente do compressor a 75% da carga máxima","(8) - Corrente máxima de arranque: corrente de arranque do compressor maior + corrente do compressor a 75% da carga máxima"]
["","","","","(9) - O modo de arrefecimento de corrente nominal é baseada nas seguintes condições: evaporador 12/7°C; condensador 30/35°C; corrente do compressor","(9) - O modo de arrefecimento de corrente nominal é baseada nas seguintes condições: evaporador 12/7°C; condensador 30/35°C; corrente do compressor","(9) - O modo de arrefecimento de corrente nominal é baseada nas seguintes condições: evaporador 12/7°C; condensador 30/35°C; corrente do compressor","(9) - O modo de arrefecimento de corrente nominal é baseada nas seguintes condições: evaporador 12/7°C; condensador 30/35°C; corrente do compressor","(9) - O modo de arrefecimento de corrente nominal é baseada nas seguintes condições: evaporador 12/7°C; condensador 30/35°C; corrente do compressor","(9) - O modo de arrefecimento de corrente nominal é baseada nas seguintes condições: evaporador 12/7°C; condensador 30/35°C; corrente do compressor","(9) - O modo de arrefecimento de corrente nominal é baseada nas seguintes condições: evaporador 12/7°C; condensador 30/35°C; corrente do compressor","(9) - O modo de arrefecimento de corrente nominal é baseada nas seguintes condições: evaporador 12/7°C; condensador 30/35°C; corrente do compressor","(9) - O modo de arrefecimento de corrente nominal é baseada nas seguintes condições: evaporador 12/7°C; condensador 30/35°C; corrente do compressor","(9) - O modo de arrefecimento de corrente nominal é baseada nas seguintes condições: evaporador 12/7°C; condensador 30/35°C; corrente do compressor","(9) - O modo de arrefecimento de corrente nominal é baseada nas seguintes condições: evaporador 12/7°C; condensador 30/35°C; corrente do compressor"]
["","","","","(10) - A corrente de funcionamento máxima é baseada na corrente máxima absorvida do compressor no seu invólucro","(10) - A corrente de funcionamento máxima é baseada na corrente máxima absorvida do compressor no seu invólucro","(10) - A corrente de funcionamento máxima é baseada na corrente máxima absorvida do compressor no seu invólucro","(10) - A corrente de funcionamento máxima é baseada na corrente máxima absorvida do compressor no seu invólucro","(10) - A corrente de funcionamento máxima é baseada na corrente máxima absorvida do compressor no seu invólucro","(10) - A corrente de funcionamento máxima é baseada na corrente máxima absorvida do compressor no seu invólucro","(10) - A corrente de funcionamento máxima é baseada na corrente máxima absorvida do compressor no seu invólucro","(10) - A corrente de funcionamento máxima é baseada na corrente máxima absorvida do compressor no seu invólucro","(10) - A corrente de funcionamento máxima é baseada na corrente máxima absorvida do compressor no seu invólucro","(10) - A corrente de funcionamento máxima é baseada na corrente máxima absorvida do compressor no seu invólucro","(10) - A corrente de funcionamento máxima é baseada na corrente máxima absorvida do compressor no seu invólucro"]
["","","","","(11) - A corrente máxima da unidade para medição dos fios baseia-se na tensão mínima permitida.","(11) - A corrente máxima da unidade para medição dos fios baseia-se na tensão mínima permitida.","(11) - A corrente máxima da unidade para medição dos fios baseia-se na tensão mínima permitida.","(11) - A corrente máxima da unidade para medição dos fios baseia-se na tensão mínima permitida.","(11) - A corrente máxima da unidade para medição dos fios baseia-se na tensão mínima permitida.","(11) - A corrente máxima da unidade para medição dos fios baseia-se na tensão mínima permitida.","(11) - A corrente máxima da unidade para medição dos fios baseia-se na tensão mínima permitida.","(11) - A corrente máxima da unidade para medição dos fios baseia-se na tensão mínima permitida.","(11) - A corrente máxima da unidade para medição dos fios baseia-se na tensão mínima permitida.","(11) - A corrente máxima da unidade para medição dos fios baseia-se na tensão mínima permitida.","(11) - A corrente máxima da unidade para medição dos fios baseia-se na tensão mínima permitida."]
["","","","","(12) - Corrente máxima para medição dos fios: amperes em carga total do compressor x 1,1","(12) - Corrente máxima para medição dos fios: amperes em carga total do compressor x 1,1","(12) - Corrente máxima para medição dos fios: amperes em carga total do compressor x 1,1","(12) - Corrente máxima para medição dos fios: amperes em carga total do compressor x 1,1","(12) - Corrente máxima para medição dos fios: amperes em carga total do compressor x 1,1","(12) - Corrente máxima para medição dos fios: amperes em carga total do compressor x 1,1","(12) - Corrente máxima para medição dos fios: amperes em carga total do compressor x 1,1","(12) - Corrente máxima para medição dos fios: amperes em carga total do compressor x 1,1","(12) - Corrente máxima para medição dos fios: amperes em carga total do compressor x 1,1","(12) - Corrente máxima para medição dos fios: amperes em carga total do compressor x 1,1","(12) - Corrente máxima para medição dos fios: amperes em carga total do compressor x 1,1"]