{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":42,"n_cols":10,"rows_kept":42,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EWLQ-KBW1N"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EWLQ014KBW1N","EWLQ025KBW1N","EWLQ033KBW1N","EWLQ049KBW1N","EWLQ064KBW1N"]
["Capacidade de arrefecimento","Nom.","","","kW","12.05","21.87","27.96","43.4","56.71"]
["Controlo da capacidade","Capacidade mínima","","","%","100","100","100","50","50"]
["Potência nominal","Arrefecimento","","Nom.","kW","3.54","6.42","8.26","12.74","16.2"]
["EER","","","","","3.402","3.406","3.386","3.406","3.501"]
["Dimensões","Unidade","","Altura","mm","600","600","600","600","600"]
["","","","Largura","mm","600","600","600","600","600"]
["","","","Profundidade","mm","600","600","600","1200","1200"]
["Peso","Unidade","","","kg","104","138","149","252","274"]
["","Peso em funcionamento","","","kg","105","140","152","257","280"]
["Permutador de calor da água - evaporador","Tipo","","","","Chapa forjada","Chapa forjada","Chapa forjada","Chapa forjada","Chapa forjada"]
["Compressor","Tipo","","","","Compressor de tipo scroll","Compressor de tipo scroll","Compressor de tipo scroll","Compressor de tipo scroll","Compressor de tipo scroll"]
["","Quantidade","","","","1","1","1","2","2"]
["Nível de potência sonora","Arrefecimento","","Nom.","dBA","64","64","71","67","74"]
["Nível de pressão sonora","Arrefecimento","","Nom.","dBA","50","50","57","53","60"]
["Limite de funcionamento","Evaporador","Arrefecimento","Mín.","° CBs","-10","-10","-10","-10","-10"]
["","","","Máx.","° CBs","20","20","20","20","20"]
["","Condensador","Arrefecimento","Mín.","° CBs","25","25","25","25","25"]
["","","","Máx.","° CBs","60","60","60","60","60"]
["Fluido frigorigéneo","Tipo","","","","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A"]
["","Carga","","","kg","0","0","0","0","0"]
["","Circuitos","","Quantidade","","1","1","1","2","2"]
["Gama de eficiência energética","","","","","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F"]
["Alimentação elétrica","Fase","","","","3~","3~","3~","3~","3~"]
["Alimentação eléctrica","Frequência","","","Hz","50","50","50","50","50"]
["","Tensão","","","V","400","400","400","400","400"]
["Notas","","","","","(1) - Arrefecimento: temp. da água de entrada do evaporador 12°C; temp. da água de saída do evaporador 7°C; temp. de condensação (bolha) 45°C; temp. do líquido 40°C; norma: Eurovent 6/C/003; temp. de condensação (bolha) corresponde à pressão de descarga do compressor.","(1) - Arrefecimento: temp. da água de entrada do evaporador 12°C; temp. da água de saída do evaporador 7°C; temp. de condensação (bolha) 45°C; temp. do líquido 40°C; norma: Eurovent 6/C/003; temp. de condensação (bolha) corresponde à pressão de descarga do compressor.","(1) - Arrefecimento: temp. da água de entrada do evaporador 12°C; temp. da água de saída do evaporador 7°C; temp. de condensação (bolha) 45°C; temp. do líquido 40°C; norma: Eurovent 6/C/003; temp. de condensação (bolha) corresponde à pressão de descarga do compressor.","(1) - Arrefecimento: temp. da água de entrada do evaporador 12°C; temp. da água de saída do evaporador 7°C; temp. de condensação (bolha) 45°C; temp. do líquido 40°C; norma: Eurovent 6/C/003; temp. de condensação (bolha) corresponde à pressão de descarga do compressor.","(1) - Arrefecimento: temp. da água de entrada do evaporador 12°C; temp. da água de saída do evaporador 7°C; temp. de condensação (bolha) 45°C; temp. do líquido 40°C; norma: Eurovent 6/C/003; temp. de condensação (bolha) corresponde à pressão de descarga do compressor."]
["","","","","","(2) - Tolerância de tensão permitida ± 10%. O desequilíbrio da tensão entre fases tem de ser ± 3%.","(2) - Tolerância de tensão permitida ± 10%. O desequilíbrio da tensão entre fases tem de ser ± 3%.","(2) - Tolerância de tensão permitida ± 10%. O desequilíbrio da tensão entre fases tem de ser ± 3%.","(2) - Tolerância de tensão permitida ± 10%. O desequilíbrio da tensão entre fases tem de ser ± 3%.","(2) - Tolerância de tensão permitida ± 10%. O desequilíbrio da tensão entre fases tem de ser ± 3%."]
["","","","","","(3) - Corrente máxima de arranque: corrente de arranque do compressor maior + corrente do compressor à carga máxima.","(3) - Corrente máxima de arranque: corrente de arranque do compressor maior + corrente do compressor à carga máxima.","(3) - Corrente máxima de arranque: corrente de arranque do compressor maior + corrente do compressor à carga máxima.","(3) - Corrente máxima de arranque: corrente de arranque do compressor maior + corrente do compressor à carga máxima.","(3) - Corrente máxima de arranque: corrente de arranque do compressor maior + corrente do compressor à carga máxima."]
["","","","","","(4) - A corrente de funcionamento máxima é baseada na corrente máxima absorvida do compressor no seu invólucro","(4) - A corrente de funcionamento máxima é baseada na corrente máxima absorvida do compressor no seu invólucro","(4) - A corrente de funcionamento máxima é baseada na corrente máxima absorvida do compressor no seu invólucro","(4) - A corrente de funcionamento máxima é baseada na corrente máxima absorvida do compressor no seu invólucro","(4) - A corrente de funcionamento máxima é baseada na corrente máxima absorvida do compressor no seu invólucro"]
["","","","","","(5) - A corrente máxima da unidade para medição dos fios baseia-se na tensão mínima permitida.","(5) - A corrente máxima da unidade para medição dos fios baseia-se na tensão mínima permitida.","(5) - A corrente máxima da unidade para medição dos fios baseia-se na tensão mínima permitida.","(5) - A corrente máxima da unidade para medição dos fios baseia-se na tensão mínima permitida.","(5) - A corrente máxima da unidade para medição dos fios baseia-se na tensão mínima permitida."]
["","","","","","(6) - Corrente máxima para medição dos fios: amperes em carga total do compressor x 1,1","(6) - Corrente máxima para medição dos fios: amperes em carga total do compressor x 1,1","(6) - Corrente máxima para medição dos fios: amperes em carga total do compressor x 1,1","(6) - Corrente máxima para medição dos fios: amperes em carga total do compressor x 1,1","(6) - Corrente máxima para medição dos fios: amperes em carga total do compressor x 1,1"]
["","","","","","(7) - Os dados elétricos estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. Consulte os dados na placa de características da unidade.","(7) - Os dados elétricos estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. Consulte os dados na placa de características da unidade.","(7) - Os dados elétricos estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. Consulte os dados na placa de características da unidade.","(7) - Os dados elétricos estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. Consulte os dados na placa de características da unidade.","(7) - Os dados elétricos estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. Consulte os dados na placa de características da unidade."]
["","","","","","(8) - Os desempenhos da unidade dizem respeito às condições de funcionamento ideais reproduzíveis em ambiente de teste de laboratório de acordo com as normas da indústria reconhecidas (i.e. EN14511)","(8) - Os desempenhos da unidade dizem respeito às condições de funcionamento ideais reproduzíveis em ambiente de teste de laboratório de acordo com as normas da indústria reconhecidas (i.e. EN14511)","(8) - Os desempenhos da unidade dizem respeito às condições de funcionamento ideais reproduzíveis em ambiente de teste de laboratório de acordo com as normas da indústria reconhecidas (i.e. EN14511)","(8) - Os desempenhos da unidade dizem respeito às condições de funcionamento ideais reproduzíveis em ambiente de teste de laboratório de acordo com as normas da indústria reconhecidas (i.e. EN14511)","(8) - Os desempenhos da unidade dizem respeito às condições de funcionamento ideais reproduzíveis em ambiente de teste de laboratório de acordo com as normas da indústria reconhecidas (i.e. EN14511)"]
["","","","","","(9) - O peso e as dimensões são indicativos, para obter valores específicos, consulte os esquemas certificados emitidos pela fábrica","(9) - O peso e as dimensões são indicativos, para obter valores específicos, consulte os esquemas certificados emitidos pela fábrica","(9) - O peso e as dimensões são indicativos, para obter valores específicos, consulte os esquemas certificados emitidos pela fábrica","(9) - O peso e as dimensões são indicativos, para obter valores específicos, consulte os esquemas certificados emitidos pela fábrica","(9) - O peso e as dimensões são indicativos, para obter valores específicos, consulte os esquemas certificados emitidos pela fábrica"]
["","","","","","(10) - Para obter informações específicas sobre opções adicionais, consulte a secção de opções do livro de dados","(10) - Para obter informações específicas sobre opções adicionais, consulte a secção de opções do livro de dados","(10) - Para obter informações específicas sobre opções adicionais, consulte a secção de opções do livro de dados","(10) - Para obter informações específicas sobre opções adicionais, consulte a secção de opções do livro de dados","(10) - Para obter informações específicas sobre opções adicionais, consulte a secção de opções do livro de dados"]
["","","","","","(11) - O nível de pressão sonora é medido de acordo com ISO3744. O nível de potência sonora é calculado a partir do nível de pressão sonora.","(11) - O nível de pressão sonora é medido de acordo com ISO3744. O nível de potência sonora é calculado a partir do nível de pressão sonora.","(11) - O nível de pressão sonora é medido de acordo com ISO3744. O nível de potência sonora é calculado a partir do nível de pressão sonora.","(11) - O nível de pressão sonora é medido de acordo com ISO3744. O nível de potência sonora é calculado a partir do nível de pressão sonora.","(11) - O nível de pressão sonora é medido de acordo com ISO3744. O nível de potência sonora é calculado a partir do nível de pressão sonora."]