{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":80,"n_cols":21,"rows_kept":80,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EWWD-J-SS"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EWWD120J-SS","EWWD140J-SS","EWWD150J-SS","EWWD180J-SS","EWWD210J-SS","EWWD250J-SS","EWWD280J-SS","EWWD310J-SS","EWWD330J-SS","EWWD360J-SS","EWWD380J-SS","EWWD400J-SS","EWWD450J-SS","EWWD500J-SS","EWWD530J-SS","EWWD560J-SS"]
["Nível de pressão sonora","Arrefecimento","","Nom.","dBA","","","","","","","","82 (3)","82 (3)","82 (3)","82 (3)","82 (3)","82 (3)","82 (3)","82 (3)","82 (3)"]
["Fluido frigorigéneo","Circuitos","","Quantidade","","","","","","","","","2","2","2","2","2","2","2","2","2"]
["","GWP","","","","","","","","","","","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430"]
["","Type","","","","","","","","","","","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a"]
["Limite de funcionamento","Condensador","Arrefecimento","Mín.","° CBs","","","","","","","","23","23","23","23","23","23","23","23","23"]
["","","","Máx.","° CBs","","","","","","","","60","60","60","60","60","60","60","60","60"]
["","Evaporador","Arrefecimento","Mín.","° CBs","","","","","","","","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10"]
["","","","Máx.","° CBs","","","","","","","","15","15","15","15","15","15","15","15","15"]
["Capacidade de arrefecimento","Nom.","","","kW","","","","","","","","309 (1)","333 (1)","356 (1)","385 (1)","415 (1)","463 (1)","512 (1)","540 (1)","568 (1)"]
["Power input","Arrefecimento","","Nom.","kW","","","","","","","","78.8 (1)","84.6 (1)","90.3 (1)","101 (1)","101 (1)","110 (1)","120 (1)","130 (1)","140 (1)"]
["","Aquecimento","","Nom.","kW","","","","","","","","78.8 (2)","84.6 (2)","90.3 (2)","101 (2)","101 (2)","110 (2)","120 (2)","130 (2)","140 (2)"]
["Nível de potência sonora","Arrefecimento","","Nom.","dBA","","","","","","","","94","94","94","94","94","94","94","94","94"]
["COP","","","","","5.2","5.2","4.84","4.85","5.04","5.17","4.98","4.92 (2)","4.94 (2)","4.94 (2)","4.82 (2)","5.12 (2)","5.20 (2)","5.28 (2)","5.16 (2)","5.05 (2)"]
["Carga de fluido frigorigéneo","Por circuito","","","kg","","","","","","","","33.0","33.5","34.0","35.0","36.0","37.0","38.0","38.0","38.0"]
["Dimensões","Unidade","","Width","mm","","","","","","","","913","913","913","913","913","913","913","913","913"]
["","","","Depth","mm","","","","","","","","2,684","2,684","2,684","2,684","2,684","2,684","2,684","2,684","2,684"]
["","","","Altura","mm","","","","","","","","2,000","2,000","2,000","2,000","2,000","2,000","2,000","2,000","2,000"]
["Compressor","Tipo","","","","","","","","","","","Compressores de mono parafuso","Compressores de mono parafuso","Compressores de mono parafuso","Compressores de mono parafuso","Compressores de mono parafuso","Compressores de mono parafuso","Compressores de mono parafuso","Compressores de mono parafuso","Compressores de mono parafuso"]
["","Quantidade_","","","","","","","","","","","2","2","2","2","2","2","2","2","2"]
["Permutador de calor da água - condensador","Tipo","","","","","","","","","","","Estrutura e tubo de passagem única","Estrutura e tubo de passagem única","Estrutura e tubo de passagem única","Estrutura e tubo de passagem única","Estrutura e tubo de passagem única","Estrutura e tubo de passagem única","Estrutura e tubo de passagem única","Estrutura e tubo de passagem única","Estrutura e tubo de passagem única"]
["","Caudal de água","","Nom.","l/s","","","","","","","","9.3","9.3","10.7","11.0","12.4","12.4","15.2","15.3","17.0"]
["Controlo da capacidade","Capacidade mínima","","","%","","","","","","","","12.5","12.5","12.5","12.5","12.5","12.5","12.5","12.5","12.5"]
["","Método","","","","","","","","","","","Variação contínua","Variação contínua","Variação contínua","Variação contínua","Variação contínua","Variação contínua","Variação contínua","Variação contínua","Variação contínua"]
["Peso","Peso em funcionamento","","","kg","","","","","","","","2,755","2,792","2,830","2,888","2,946","3,136","3,327","3,338","3,350"]
["","Unidade","","","kg","","","","","","","","2,668","2,700","2,732","2,782","2,832","3,016","3,200","3,207","3,215"]
["Aquecimento ambiente","Clima médio, saída da água 35 °C","Geral","SCOP","","","","","","","","","4.04"]
["Permutador de calor da água - evaporador","Caudal de água","","Nom.","l/s","","","","","","","","14.8","15.9","17.0","18.4","19.8","22.1","24.5","25.8","27.2"]
["","Tipo","","","","","","","","","","","Permutador de calor de placas.","Permutador de calor de placas.","Permutador de calor de placas.","Permutador de calor de placas.","Permutador de calor de placas.","Permutador de calor de placas.","Permutador de calor de placas.","Permutador de calor de placas.","Permutador de calor de placas."]
["","Volume de água","","","l","","","","","","","","29","31","33","37","41","46","52","52","52"]
["EER","","","","","4.28","4.28","3.91","3.92","4.11","4.26","4.06","3.92 (1)","3.94 (1)","3.94 (1)","3.82 (1)","4.12 (1)","4.20 (1)","4.28 (1)","4.16 (1)","4.05 (1)"]
["ESEER","","","","","","","","","","","","4.32","4.35","4.50","4.31","4.65","4.74","4.83","4.73","4.33"]
["Capacidade de aquecimento","Nom.","","","kW","","","","","","","","388 (2)","417 (2)","446 (2)","486 (2)","515 (2)","573 (2)","631 (2)","669 (2)","709 (2)"]
["Power supply","Fase","","","","","","","","","","","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~"]
["","Frequência","","","Hz","","","","","","","","50","50","50","50","50","50","50","50","50"]
["","Tensão","","","V","","","","","","","","400","400","400","400","400","400","400","400","400"]
["Notas","","","","","(1) - Arrefecimento: AE 12℃; AS 7℃; condições ambiente: 35°CBs","(1) - Arrefecimento: AE 12℃; AS 7℃; condições ambiente: 35°CBs","(1) - Arrefecimento: AE 12℃; AS 7℃; condições ambiente: 35°CBs","(1) - Arrefecimento: AE 12℃; AS 7℃; condições ambiente: 35°CBs","(1) - Arrefecimento: AE 12℃; AS 7℃; condições ambiente: 35°CBs","(1) - Arrefecimento: AE 12℃; AS 7℃; condições ambiente: 35°CBs","(1) - Arrefecimento: AE 12℃; AS 7℃; condições ambiente: 35°CBs","(1) - Arrefecimento: temp. da água de entrada do evaporador 12°C; temp. da água de saída do evaporador 7°C; temp. da água de entrada do condensador 30°C; temp. da água de saída do condensador 35°C; funcionamento em carga total.","(1) - Arrefecimento: temp. da água de entrada do evaporador 12°C; temp. da água de saída do evaporador 7°C; temp. da água de entrada do condensador 30°C; temp. da água de saída do condensador 35°C; funcionamento em carga total.","(1) - Arrefecimento: temp. da água de entrada do evaporador 12°C; temp. da água de saída do evaporador 7°C; temp. da água de entrada do condensador 30°C; temp. da água de saída do condensador 35°C; funcionamento em carga total.","(1) - Arrefecimento: temp. da água de entrada do evaporador 12°C; temp. da água de saída do evaporador 7°C; temp. da água de entrada do condensador 30°C; temp. da água de saída do condensador 35°C; funcionamento em carga total.","(1) - Arrefecimento: temp. da água de entrada do evaporador 12°C; temp. da água de saída do evaporador 7°C; temp. da água de entrada do condensador 30°C; temp. da água de saída do condensador 35°C; funcionamento em carga total.","(1) - Arrefecimento: temp. da água de entrada do evaporador 12°C; temp. da água de saída do evaporador 7°C; temp. da água de entrada do condensador 30°C; temp. da água de saída do condensador 35°C; funcionamento em carga total.","(1) - Arrefecimento: temp. da água de entrada do evaporador 12°C; temp. da água de saída do evaporador 7°C; temp. da água de entrada do condensador 30°C; temp. da água de saída do condensador 35°C; funcionamento em carga total.","(1) - Arrefecimento: temp. da água de entrada do evaporador 12°C; temp. da água de saída do evaporador 7°C; temp. da água de entrada do condensador 30°C; temp. da água de saída do condensador 35°C; funcionamento em carga total.","(1) - Arrefecimento: temp. da água de entrada do evaporador 12°C; temp. da água de saída do evaporador 7°C; temp. da água de entrada do condensador 30°C; temp. da água de saída do condensador 35°C; funcionamento em carga total."]
["","","","","","(2) - Arrefecimento: AE 23℃; AS 18℃; condições ambiente: 35°CBs","(2) - Arrefecimento: AE 23℃; AS 18℃; condições ambiente: 35°CBs","(2) - Arrefecimento: AE 23℃; AS 18℃; condições ambiente: 35°CBs","(2) - Arrefecimento: AE 23℃; AS 18℃; condições ambiente: 35°CBs","(2) - Arrefecimento: AE 23℃; AS 18℃; condições ambiente: 35°CBs","(2) - Arrefecimento: AE 23℃; AS 18℃; condições ambiente: 35°CBs","(2) - Arrefecimento: AE 23℃; AS 18℃; condições ambiente: 35°CBs","(2) - A capacidade de aquecimento, a entrada de corrente da unidade e o COP baseiam-se nas condições seguintes: evaporador 15/10℃; condensador 40/45°C, unidade com funcionamento em plena carga","(2) - A capacidade de aquecimento, a entrada de corrente da unidade e o COP baseiam-se nas condições seguintes: evaporador 15/10℃; condensador 40/45°C, unidade com funcionamento em plena carga","(2) - A capacidade de aquecimento, a entrada de corrente da unidade e o COP baseiam-se nas condições seguintes: evaporador 15/10℃; condensador 40/45°C, unidade com funcionamento em plena carga","(2) - A capacidade de aquecimento, a entrada de corrente da unidade e o COP baseiam-se nas condições seguintes: evaporador 15/10℃; condensador 40/45°C, unidade com funcionamento em plena carga","(2) - A capacidade de aquecimento, a entrada de corrente da unidade e o COP baseiam-se nas condições seguintes: evaporador 15/10℃; condensador 40/45°C, unidade com funcionamento em plena carga","(2) - A capacidade de aquecimento, a entrada de corrente da unidade e o COP baseiam-se nas condições seguintes: evaporador 15/10℃; condensador 40/45°C, unidade com funcionamento em plena carga","(2) - A capacidade de aquecimento, a entrada de corrente da unidade e o COP baseiam-se nas condições seguintes: evaporador 15/10℃; condensador 40/45°C, unidade com funcionamento em plena carga","(2) - A capacidade de aquecimento, a entrada de corrente da unidade e o COP baseiam-se nas condições seguintes: evaporador 15/10℃; condensador 40/45°C, unidade com funcionamento em plena carga","(2) - A capacidade de aquecimento, a entrada de corrente da unidade e o COP baseiam-se nas condições seguintes: evaporador 15/10℃; condensador 40/45°C, unidade com funcionamento em plena carga"]
["","","","","","(3) - Condição: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Condição: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Condição: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Condição: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Condição: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Condição: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Condição: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Os dados do nível sonoro são medidos a temp. da água de entrada do evaporador 12°C; temp. da água de saída do evaporador 7°C; temp. da água de entrada do condensador 30°C; temp. da água de saída do condensador 35°C; funcionamento em carga total; norma: ISO3744","(3) - Os dados do nível sonoro são medidos a temp. da água de entrada do evaporador 12°C; temp. da água de saída do evaporador 7°C; temp. da água de entrada do condensador 30°C; temp. da água de saída do condensador 35°C; funcionamento em carga total; norma: ISO3744","(3) - Os dados do nível sonoro são medidos a temp. da água de entrada do evaporador 12°C; temp. da água de saída do evaporador 7°C; temp. da água de entrada do condensador 30°C; temp. da água de saída do condensador 35°C; funcionamento em carga total; norma: ISO3744","(3) - Os dados do nível sonoro são medidos a temp. da água de entrada do evaporador 12°C; temp. da água de saída do evaporador 7°C; temp. da água de entrada do condensador 30°C; temp. da água de saída do condensador 35°C; funcionamento em carga total; norma: ISO3744","(3) - Os dados do nível sonoro são medidos a temp. da água de entrada do evaporador 12°C; temp. da água de saída do evaporador 7°C; temp. da água de entrada do condensador 30°C; temp. da água de saída do condensador 35°C; funcionamento em carga total; norma: ISO3744","(3) - Os dados do nível sonoro são medidos a temp. da água de entrada do evaporador 12°C; temp. da água de saída do evaporador 7°C; temp. da água de entrada do condensador 30°C; temp. da água de saída do condensador 35°C; funcionamento em carga total; norma: ISO3744","(3) - Os dados do nível sonoro são medidos a temp. da água de entrada do evaporador 12°C; temp. da água de saída do evaporador 7°C; temp. da água de entrada do condensador 30°C; temp. da água de saída do condensador 35°C; funcionamento em carga total; norma: ISO3744","(3) - Os dados do nível sonoro são medidos a temp. da água de entrada do evaporador 12°C; temp. da água de saída do evaporador 7°C; temp. da água de entrada do condensador 30°C; temp. da água de saída do condensador 35°C; funcionamento em carga total; norma: ISO3744","(3) - Os dados do nível sonoro são medidos a temp. da água de entrada do evaporador 12°C; temp. da água de saída do evaporador 7°C; temp. da água de entrada do condensador 30°C; temp. da água de saída do condensador 35°C; funcionamento em carga total; norma: ISO3744"]
["","","","","","(4) - Condição: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)","(4) - Condição: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)","(4) - Condição: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)","(4) - Condição: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)","(4) - Condição: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)","(4) - Condição: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)","(4) - Condição: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)","(4) - Tolerância de tensão permitida ± 10%. O desequilíbrio da tensão entre fases tem de ser ± 3%.","(4) - Tolerância de tensão permitida ± 10%. O desequilíbrio da tensão entre fases tem de ser ± 3%.","(4) - Tolerância de tensão permitida ± 10%. O desequilíbrio da tensão entre fases tem de ser ± 3%.","(4) - Tolerância de tensão permitida ± 10%. O desequilíbrio da tensão entre fases tem de ser ± 3%.","(4) - Tolerância de tensão permitida ± 10%. O desequilíbrio da tensão entre fases tem de ser ± 3%.","(4) - Tolerância de tensão permitida ± 10%. O desequilíbrio da tensão entre fases tem de ser ± 3%.","(4) - Tolerância de tensão permitida ± 10%. O desequilíbrio da tensão entre fases tem de ser ± 3%.","(4) - Tolerância de tensão permitida ± 10%. O desequilíbrio da tensão entre fases tem de ser ± 3%.","(4) - Tolerância de tensão permitida ± 10%. O desequilíbrio da tensão entre fases tem de ser ± 3%."]
["","","","","","(5) - Em conformidade com a EN14825","(5) - Em conformidade com a EN14825","(5) - Em conformidade com a EN14825","(5) - Em conformidade com a EN14825","(5) - Em conformidade com a EN14825","(5) - Em conformidade com a EN14825","(5) - Em conformidade com a EN14825","(5) - Corrente máxima de arranque: corrente de arranque do compressor maior + corrente do outro compressor a 75% da carga máxima","(5) - Corrente máxima de arranque: corrente de arranque do compressor maior + corrente do outro compressor a 75% da carga máxima","(5) - Corrente máxima de arranque: corrente de arranque do compressor maior + corrente do outro compressor a 75% da carga máxima","(5) - Corrente máxima de arranque: corrente de arranque do compressor maior + corrente do outro compressor a 75% da carga máxima","(5) - Corrente máxima de arranque: corrente de arranque do compressor maior + corrente do outro compressor a 75% da carga máxima","(5) - Corrente máxima de arranque: corrente de arranque do compressor maior + corrente do outro compressor a 75% da carga máxima","(5) - Corrente máxima de arranque: corrente de arranque do compressor maior + corrente do outro compressor a 75% da carga máxima","(5) - Corrente máxima de arranque: corrente de arranque do compressor maior + corrente do outro compressor a 75% da carga máxima","(5) - Corrente máxima de arranque: corrente de arranque do compressor maior + corrente do outro compressor a 75% da carga máxima"]
["","","","","","(6) - Depende do modo de funcionamento, consulte o manual de instalação.","(6) - Depende do modo de funcionamento, consulte o manual de instalação.","(6) - Depende do modo de funcionamento, consulte o manual de instalação.","(6) - Depende do modo de funcionamento, consulte o manual de instalação.","(6) - Depende do modo de funcionamento, consulte o manual de instalação.","(6) - Depende do modo de funcionamento, consulte o manual de instalação.","(6) - Depende do modo de funcionamento, consulte o manual de instalação.","(6) - O modo de arrefecimento de corrente nominal é baseada nas seguintes condições: evaporador 12/7°C; condensador 30/35°C; corrente do compressor","(6) - O modo de arrefecimento de corrente nominal é baseada nas seguintes condições: evaporador 12/7°C; condensador 30/35°C; corrente do compressor","(6) - O modo de arrefecimento de corrente nominal é baseada nas seguintes condições: evaporador 12/7°C; condensador 30/35°C; corrente do compressor","(6) - O modo de arrefecimento de corrente nominal é baseada nas seguintes condições: evaporador 12/7°C; condensador 30/35°C; corrente do compressor","(6) - O modo de arrefecimento de corrente nominal é baseada nas seguintes condições: evaporador 12/7°C; condensador 30/35°C; corrente do compressor","(6) - O modo de arrefecimento de corrente nominal é baseada nas seguintes condições: evaporador 12/7°C; condensador 30/35°C; corrente do compressor","(6) - O modo de arrefecimento de corrente nominal é baseada nas seguintes condições: evaporador 12/7°C; condensador 30/35°C; corrente do compressor","(6) - O modo de arrefecimento de corrente nominal é baseada nas seguintes condições: evaporador 12/7°C; condensador 30/35°C; corrente do compressor","(6) - O modo de arrefecimento de corrente nominal é baseada nas seguintes condições: evaporador 12/7°C; condensador 30/35°C; corrente do compressor"]
["","","","","","(7) - Para mais informações, consulte o desenho dos limites de funcionamento","(7) - Para mais informações, consulte o desenho dos limites de funcionamento","(7) - Para mais informações, consulte o desenho dos limites de funcionamento","(7) - Para mais informações, consulte o desenho dos limites de funcionamento","(7) - Para mais informações, consulte o desenho dos limites de funcionamento","(7) - Para mais informações, consulte o desenho dos limites de funcionamento","(7) - Para mais informações, consulte o desenho dos limites de funcionamento","(7) - A corrente de funcionamento máxima é baseada na corrente máxima absorvida do compressor no seu invólucro","(7) - A corrente de funcionamento máxima é baseada na corrente máxima absorvida do compressor no seu invólucro","(7) - A corrente de funcionamento máxima é baseada na corrente máxima absorvida do compressor no seu invólucro","(7) - A corrente de funcionamento máxima é baseada na corrente máxima absorvida do compressor no seu invólucro","(7) - A corrente de funcionamento máxima é baseada na corrente máxima absorvida do compressor no seu invólucro","(7) - A corrente de funcionamento máxima é baseada na corrente máxima absorvida do compressor no seu invólucro","(7) - A corrente de funcionamento máxima é baseada na corrente máxima absorvida do compressor no seu invólucro","(7) - A corrente de funcionamento máxima é baseada na corrente máxima absorvida do compressor no seu invólucro","(7) - A corrente de funcionamento máxima é baseada na corrente máxima absorvida do compressor no seu invólucro"]
["","","","","","","","","","","","","(8) - A corrente máxima da unidade para medição dos fios baseia-se na tensão mínima permitida.","(8) - A corrente máxima da unidade para medição dos fios baseia-se na tensão mínima permitida.","(8) - A corrente máxima da unidade para medição dos fios baseia-se na tensão mínima permitida.","(8) - A corrente máxima da unidade para medição dos fios baseia-se na tensão mínima permitida.","(8) - A corrente máxima da unidade para medição dos fios baseia-se na tensão mínima permitida.","(8) - A corrente máxima da unidade para medição dos fios baseia-se na tensão mínima permitida.","(8) - A corrente máxima da unidade para medição dos fios baseia-se na tensão mínima permitida.","(8) - A corrente máxima da unidade para medição dos fios baseia-se na tensão mínima permitida.","(8) - A corrente máxima da unidade para medição dos fios baseia-se na tensão mínima permitida."]
["","","","","","","","","","","","","(9) - Corrente máxima para medição dos fios: amperes em carga total do compressor x 1,1","(9) - Corrente máxima para medição dos fios: amperes em carga total do compressor x 1,1","(9) - Corrente máxima para medição dos fios: amperes em carga total do compressor x 1,1","(9) - Corrente máxima para medição dos fios: amperes em carga total do compressor x 1,1","(9) - Corrente máxima para medição dos fios: amperes em carga total do compressor x 1,1","(9) - Corrente máxima para medição dos fios: amperes em carga total do compressor x 1,1","(9) - Corrente máxima para medição dos fios: amperes em carga total do compressor x 1,1","(9) - Corrente máxima para medição dos fios: amperes em carga total do compressor x 1,1","(9) - Corrente máxima para medição dos fios: amperes em carga total do compressor x 1,1"]
["","","","","","","","","","","","","(10) - Fluido: Água","(10) - Fluido: Água","(10) - Fluido: Água","(10) - Fluido: Água","(10) - Fluido: Água","(10) - Fluido: Água","(10) - Fluido: Água","(10) - Fluido: Água","(10) - Fluido: Água"]
["","","","","","","","","","","","","(11) - Para mais informações sobre os limites de funcionamento, consulte o Software de seleção do chiller (CSS).","(11) - Para mais informações sobre os limites de funcionamento, consulte o Software de seleção do chiller (CSS).","(11) - Para mais informações sobre os limites de funcionamento, consulte o Software de seleção do chiller (CSS).","(11) - Para mais informações sobre os limites de funcionamento, consulte o Software de seleção do chiller (CSS).","(11) - Para mais informações sobre os limites de funcionamento, consulte o Software de seleção do chiller (CSS).","(11) - Para mais informações sobre os limites de funcionamento, consulte o Software de seleção do chiller (CSS).","(11) - Para mais informações sobre os limites de funcionamento, consulte o Software de seleção do chiller (CSS).","(11) - Para mais informações sobre os limites de funcionamento, consulte o Software de seleção do chiller (CSS).","(11) - Para mais informações sobre os limites de funcionamento, consulte o Software de seleção do chiller (CSS)."]
["","","","","","","","","","","","","(12) - O equipamento contém gases fluorados que provocam efeito de estufa. A carga real de fluido frigorigéneo depende da construção da unidade final, podem ser encontradas informações nas etiquetas da unidade.","(12) - O equipamento contém gases fluorados que provocam efeito de estufa. A carga real de fluido frigorigéneo depende da construção da unidade final, podem ser encontradas informações nas etiquetas da unidade.","(12) - O equipamento contém gases fluorados que provocam efeito de estufa. A carga real de fluido frigorigéneo depende da construção da unidade final, podem ser encontradas informações nas etiquetas da unidade.","(12) - O equipamento contém gases fluorados que provocam efeito de estufa. A carga real de fluido frigorigéneo depende da construção da unidade final, podem ser encontradas informações nas etiquetas da unidade.","(12) - O equipamento contém gases fluorados que provocam efeito de estufa. A carga real de fluido frigorigéneo depende da construção da unidade final, podem ser encontradas informações nas etiquetas da unidade.","(12) - O equipamento contém gases fluorados que provocam efeito de estufa. A carga real de fluido frigorigéneo depende da construção da unidade final, podem ser encontradas informações nas etiquetas da unidade.","(12) - O equipamento contém gases fluorados que provocam efeito de estufa. A carga real de fluido frigorigéneo depende da construção da unidade final, podem ser encontradas informações nas etiquetas da unidade.","(12) - O equipamento contém gases fluorados que provocam efeito de estufa. A carga real de fluido frigorigéneo depende da construção da unidade final, podem ser encontradas informações nas etiquetas da unidade.","(12) - O equipamento contém gases fluorados que provocam efeito de estufa. A carga real de fluido frigorigéneo depende da construção da unidade final, podem ser encontradas informações nas etiquetas da unidade."]
["Capacidade de arrefecimento","Nom.","","","kW","119.7","145.7","154.3","177.3","207.3","255.3","284.1"]
["Capacidade de aquecimento","Nom.","","","kW","144.2","175.4","189.8","217.8","252.2","308.4","347.4"]
["Controlo de capacidade","Método","","","","Variação contínua","Variação contínua","Variação contínua","Variação contínua","Variação contínua","Variação contínua","Variação contínua"]
["Controlo da capacidade","Capacidade mínima","","","%","25","25","25","25","25","25","25"]
["Potência nominal","Arrefecimento","","Nom.","kW","28","34","39.5","45.3","50.4","59.9","70"]
["","Aquecimento","","Nom.","kW","27.7","33.7","39.2","44.9","50.1","59.7","69.7"]
["Dimensões","Unidade","","Profundidade","mm","2684","2684","2684","2684","2684","2684","2684"]
["","","","Altura","mm","1020","1020","1020","1020","1020","1020","1020"]
["","","","Largura","mm","913","913","913","913","913","913","913"]
["Peso","Unidade","","","kg","1177","1233","1334","1366","1416","1600","1607"]
["","Peso em funcionamento","","","kg","1211","1276","1378","1415","1473","1663","1675"]
["Permutador de calor da água - evaporador","Tipo","","","","Permutador de placas","Permutador de placas","Permutador de placas","Permutador de placas","Permutador de placas","Permutador de placas","Permutador de placas"]
["","Volume de água","","","l","14","18","14","17","20","26","26"]
["","Caudal de água","","Nom.","l/s","5.7","7","7.4","8.5","9.9","12.2","13.6"]
["Compressor","Tipo","","","","Compressores de mono parafuso","Compressores de mono parafuso","Compressores de mono parafuso","Compressores de mono parafuso","Compressores de mono parafuso","Compressores de mono parafuso","Compressores de mono parafuso"]
["","Quantidade","","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["Nível de potência sonora","Arrefecimento","","Nom.","dBA","95.0","95.0","95.0","95.0","95.0","95.0","95.0"]
["Nível de pressão sonora","Arrefecimento","","Nom.","dBA","79.0","79.0","79.0","79.0","79.0","79.0","79.0"]
["Fluido frigorigéneo","Tipo","","","","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a"]
["","Carga","","","kg","18","35","34","37","37","38","38"]
["","Circuitos","","Quantidade","","1","1","1","1","1","1","1"]
["","GWP","","","","1430.0","1430.0","1430.0","1430.0","1430.0","1430.0","1430.0"]
["Aquecimento de espaços","Clima médio, saída da água 55 °C","Geral","SCOP","","4.03","4.11","4.16","4.17","4.17","4.23","3.83"]
["Gama de eficiência energética","","","","","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F"]
["Alimentação elétrica","Fase","","","","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~"]
["Alimentação eléctrica","Frequência","","","Hz","50","50","50","50","50","50","50"]
["","Tensão","","","V","400","400","400","400","400","400","400"]