{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":43,"n_cols":10,"rows_kept":43,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EWWH-VZPS"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","EWWH370VZPSA1","EWWH530VZPSA1","EWWH680VZPSA1","EWWH880VZPSA2","EWWHC12VZPSA2","EWWHC13VZPSA2"]
["Capacidade de arrefecimento","Nom.","","kW","369","525","677","884","1,180","1,295"]
["Controlo da capacidade","Método","","","Variável","Variável","Variável","Variável","Variável","Variável"]
["","Capacidade mínima","","%","20","20","20","10","10","10"]
["Potência absorvida","Arrefecimento","Nom.","kW","64.7","94.9","119","166","221","247"]
["EER","","","","5.71","5.53","5.67","5.34","5.35","5.25"]
["ESEER","","","","7.9","8.64","8.83","8.54","8.85","9"]
["Dimensões","Unidade","Profundidade","mm","3,750","3,822","3,822","4,508","4,750","4,874"]
["","","Altura","mm","2,108","2,430","2,487","2,302","2,500","2,493"]
["","","Largura","mm","1,179","1,287","1,303","1,579","1,610","1,769"]
["Peso","Unidade","","kg","3,247","4,082","4,346","6,310","7,530","8,250"]
["","Peso em funcionamento","","kg","3,375","4,349","4,660","6,900","8,300","9,200"]
["Permutador de calor da água - evaporador","Tipo","","","Estrutura e tubo inundados","Estrutura e tubo inundados","Estrutura e tubo inundados","Estrutura e tubo inundados","Estrutura e tubo inundados","Estrutura e tubo inundados"]
["","Volume de água","","l","96","168","199","320","380","480"]
["Permutador de calor da água - condensador","Tipo","","","Armação e tubo","Armação e tubo","Armação e tubo","Armação e tubo","Armação e tubo","Armação e tubo"]
["Compressor","Tipo","","","Compressor mono parafuso controlado por inverter","Compressor mono parafuso controlado por inverter","Compressor mono parafuso controlado por inverter","Compressor mono parafuso controlado por inverter","Compressor mono parafuso controlado por inverter","Compressor mono parafuso controlado por inverter"]
["","Quantidade_","","","1","1","1","2","2","2"]
["Nível de potência sonora","Arrefecimento","Nom.","dBA","99","105","105","106","107","109"]
["Nível de pressão sonora","Arrefecimento","Nom.","dBA","80","86","86","87","88","89"]
["Fluido frigorigéneo","Charge","","kg","100","150","180","290","320","350"]
["","Circuitos","Quantidade","","1","1","1","2","2","2"]
["","GWP","","","7","7","7","7","7","7"]
["Circuito de refrigeração","Carga","","kg","100","150","180","290","320","350"]
["Power supply","Fase","","","3~","3~","3~","3~","3~","3~"]
["","Frequência","","Hz","50","50","50","50","50","50"]
["","Tensão","","V","400","400","400","400","400","400"]
["Notas","","","","(1) - Todos os desempenhos (Capacidade de arrefecimento, potência absorvida no arrefecimento e o EER) baseiam-se nas seguintes condições: evaporador 12,0/7,0 °C; condensador 30/35,0 °C, unidade com funcionamento em plena carga, líquido de funcionamento: água, fator de entupimento = 0","(1) - Todos os desempenhos (Capacidade de arrefecimento, potência absorvida no arrefecimento e o EER) baseiam-se nas seguintes condições: evaporador 12,0/7,0 °C; condensador 30/35,0 °C, unidade com funcionamento em plena carga, líquido de funcionamento: água, fator de entupimento = 0","(1) - Todos os desempenhos (Capacidade de arrefecimento, potência absorvida no arrefecimento e o EER) baseiam-se nas seguintes condições: evaporador 12,0/7,0 °C; condensador 30/35,0 °C, unidade com funcionamento em plena carga, líquido de funcionamento: água, fator de entupimento = 0","(1) - Todos os desempenhos (Capacidade de arrefecimento, potência absorvida no arrefecimento e o EER) baseiam-se nas seguintes condições: evaporador 12,0/7,0 °C; condensador 30/35,0 °C, unidade com funcionamento em plena carga, líquido de funcionamento: água, fator de entupimento = 0","(1) - Todos os desempenhos (Capacidade de arrefecimento, potência absorvida no arrefecimento e o EER) baseiam-se nas seguintes condições: evaporador 12,0/7,0 °C; condensador 30/35,0 °C, unidade com funcionamento em plena carga, líquido de funcionamento: água, fator de entupimento = 0","(1) - Todos os desempenhos (Capacidade de arrefecimento, potência absorvida no arrefecimento e o EER) baseiam-se nas seguintes condições: evaporador 12,0/7,0 °C; condensador 30/35,0 °C, unidade com funcionamento em plena carga, líquido de funcionamento: água, fator de entupimento = 0"]
["","","","","(2) - Os dados do nível sonoro são medidos a temp. da água de entrada do evaporador 12°C; temp. da água de saída do evaporador 7°C; temp. da água de entrada do condensador 30°C; temp. da água de saída do condensador 35°C; funcionamento em carga total; norma: ISO3744","(2) - Os dados do nível sonoro são medidos a temp. da água de entrada do evaporador 12°C; temp. da água de saída do evaporador 7°C; temp. da água de entrada do condensador 30°C; temp. da água de saída do condensador 35°C; funcionamento em carga total; norma: ISO3744","(2) - Os dados do nível sonoro são medidos a temp. da água de entrada do evaporador 12°C; temp. da água de saída do evaporador 7°C; temp. da água de entrada do condensador 30°C; temp. da água de saída do condensador 35°C; funcionamento em carga total; norma: ISO3744","(2) - Os dados do nível sonoro são medidos a temp. da água de entrada do evaporador 12°C; temp. da água de saída do evaporador 7°C; temp. da água de entrada do condensador 30°C; temp. da água de saída do condensador 35°C; funcionamento em carga total; norma: ISO3744","(2) - Os dados do nível sonoro são medidos a temp. da água de entrada do evaporador 12°C; temp. da água de saída do evaporador 7°C; temp. da água de entrada do condensador 30°C; temp. da água de saída do condensador 35°C; funcionamento em carga total; norma: ISO3744","(2) - Os dados do nível sonoro são medidos a temp. da água de entrada do evaporador 12°C; temp. da água de saída do evaporador 7°C; temp. da água de entrada do condensador 30°C; temp. da água de saída do condensador 35°C; funcionamento em carga total; norma: ISO3744"]
["","","","","(3) - Tolerância de tensão permitida ± 10%. O desequilíbrio da tensão entre fases tem de ser ± 3%.","(3) - Tolerância de tensão permitida ± 10%. O desequilíbrio da tensão entre fases tem de ser ± 3%.","(3) - Tolerância de tensão permitida ± 10%. O desequilíbrio da tensão entre fases tem de ser ± 3%.","(3) - Tolerância de tensão permitida ± 10%. O desequilíbrio da tensão entre fases tem de ser ± 3%.","(3) - Tolerância de tensão permitida ± 10%. O desequilíbrio da tensão entre fases tem de ser ± 3%.","(3) - Tolerância de tensão permitida ± 10%. O desequilíbrio da tensão entre fases tem de ser ± 3%."]
["","","","","(4) - O modo de arrefecimento de corrente de funcionamento nominal é baseada nas seguintes condições: evaporador 12 °C/7 °C; condensador 30 °C/35 °C","(4) - O modo de arrefecimento de corrente de funcionamento nominal é baseada nas seguintes condições: evaporador 12 °C/7 °C; condensador 30 °C/35 °C","(4) - O modo de arrefecimento de corrente de funcionamento nominal é baseada nas seguintes condições: evaporador 12 °C/7 °C; condensador 30 °C/35 °C","(4) - O modo de arrefecimento de corrente de funcionamento nominal é baseada nas seguintes condições: evaporador 12 °C/7 °C; condensador 30 °C/35 °C","(4) - O modo de arrefecimento de corrente de funcionamento nominal é baseada nas seguintes condições: evaporador 12 °C/7 °C; condensador 30 °C/35 °C","(4) - O modo de arrefecimento de corrente de funcionamento nominal é baseada nas seguintes condições: evaporador 12 °C/7 °C; condensador 30 °C/35 °C"]
["","","","","(5) - A corrente de funcionamento máxima é baseada na corrente máxima absorvida do compressor no seu invólucro","(5) - A corrente de funcionamento máxima é baseada na corrente máxima absorvida do compressor no seu invólucro","(5) - A corrente de funcionamento máxima é baseada na corrente máxima absorvida do compressor no seu invólucro","(5) - A corrente de funcionamento máxima é baseada na corrente máxima absorvida do compressor no seu invólucro","(5) - A corrente de funcionamento máxima é baseada na corrente máxima absorvida do compressor no seu invólucro","(5) - A corrente de funcionamento máxima é baseada na corrente máxima absorvida do compressor no seu invólucro"]
["","","","","(6) - A corrente máxima da unidade para medição dos fios baseia-se na tensão mínima permitida.","(6) - A corrente máxima da unidade para medição dos fios baseia-se na tensão mínima permitida.","(6) - A corrente máxima da unidade para medição dos fios baseia-se na tensão mínima permitida.","(6) - A corrente máxima da unidade para medição dos fios baseia-se na tensão mínima permitida.","(6) - A corrente máxima da unidade para medição dos fios baseia-se na tensão mínima permitida.","(6) - A corrente máxima da unidade para medição dos fios baseia-se na tensão mínima permitida."]
["","","","","(7) - Corrente máxima para medição dos fios: amperes em carga total do compressor x 1,1","(7) - Corrente máxima para medição dos fios: amperes em carga total do compressor x 1,1","(7) - Corrente máxima para medição dos fios: amperes em carga total do compressor x 1,1","(7) - Corrente máxima para medição dos fios: amperes em carga total do compressor x 1,1","(7) - Corrente máxima para medição dos fios: amperes em carga total do compressor x 1,1","(7) - Corrente máxima para medição dos fios: amperes em carga total do compressor x 1,1"]
["","","","","(8) - Todos os dados referem-se à unidade standard sem opções.","(8) - Todos os dados referem-se à unidade standard sem opções.","(8) - Todos os dados referem-se à unidade standard sem opções.","(8) - Todos os dados referem-se à unidade standard sem opções.","(8) - Todos os dados referem-se à unidade standard sem opções.","(8) - Todos os dados referem-se à unidade standard sem opções."]
["","","","","(9) - Todos os dados estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. Consulte os dados na placa de características da unidade.","(9) - Todos os dados estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. Consulte os dados na placa de características da unidade.","(9) - Todos os dados estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. Consulte os dados na placa de características da unidade.","(9) - Todos os dados estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. Consulte os dados na placa de características da unidade.","(9) - Todos os dados estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. Consulte os dados na placa de características da unidade.","(9) - Todos os dados estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. Consulte os dados na placa de características da unidade."]
["","","","","(10) - Para mais informações sobre os limites de funcionamento, consulte o Software de seleção do chiller (CSS).","(10) - Para mais informações sobre os limites de funcionamento, consulte o Software de seleção do chiller (CSS).","(10) - Para mais informações sobre os limites de funcionamento, consulte o Software de seleção do chiller (CSS).","(10) - Para mais informações sobre os limites de funcionamento, consulte o Software de seleção do chiller (CSS).","(10) - Para mais informações sobre os limites de funcionamento, consulte o Software de seleção do chiller (CSS).","(10) - Para mais informações sobre os limites de funcionamento, consulte o Software de seleção do chiller (CSS)."]
["","","","","(11) - O equipamento contém gases fluorados que provocam efeito de estufa. A carga real de fluido frigorigéneo depende da construção da unidade final, podem ser encontradas informações nas etiquetas da unidade.","(11) - O equipamento contém gases fluorados que provocam efeito de estufa. A carga real de fluido frigorigéneo depende da construção da unidade final, podem ser encontradas informações nas etiquetas da unidade.","(11) - O equipamento contém gases fluorados que provocam efeito de estufa. A carga real de fluido frigorigéneo depende da construção da unidade final, podem ser encontradas informações nas etiquetas da unidade.","(11) - O equipamento contém gases fluorados que provocam efeito de estufa. A carga real de fluido frigorigéneo depende da construção da unidade final, podem ser encontradas informações nas etiquetas da unidade.","(11) - O equipamento contém gases fluorados que provocam efeito de estufa. A carga real de fluido frigorigéneo depende da construção da unidade final, podem ser encontradas informações nas etiquetas da unidade.","(11) - O equipamento contém gases fluorados que provocam efeito de estufa. A carga real de fluido frigorigéneo depende da construção da unidade final, podem ser encontradas informações nas etiquetas da unidade."]
["","","","","(12) - No caso de unidades acionadas por inverter, não é verificada entrada de corrente no arranque.","(12) - No caso de unidades acionadas por inverter, não é verificada entrada de corrente no arranque.","(12) - No caso de unidades acionadas por inverter, não é verificada entrada de corrente no arranque.","(12) - No caso de unidades acionadas por inverter, não é verificada entrada de corrente no arranque.","(12) - No caso de unidades acionadas por inverter, não é verificada entrada de corrente no arranque.","(12) - No caso de unidades acionadas por inverter, não é verificada entrada de corrente no arranque."]