{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":41,"n_cols":17,"rows_kept":41,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EWWQ-KBW1N"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EWWQ014KBW1N","EWWQ025KBW1N","EWWQ033KBW1N","EWWQ049KBW1N","EWWQ064KBW1N","EWWQ098KBW1N","EWWQ113KBW1N","EWWQ128KBW1N","EWWQ147KBW1N","EWWQ162KBW1N","EWWQ177KBW1N","EWWQ192KBW1N"]
["Nível de pressão sonora","Arrefecimento","","Nom.","dBA","50","50","57","53","60","55.71","59.71","61.71","56.9","60.9","61.9","62.9"]
["Fluido frigorigéneo","Circuitos","","Quantidade","","1","1","1","2","2","4","4","4","6","6","6","6"]
["","Carga","","","kg","1.2","2","3.1","4.6","5.6","9.4","10.2","11.2","13.8","14.8","15.8","16.8"]
["","Tipo","","","","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A"]
["Capacidade de arrefecimento","Nom.","","","kW","13.25","23.9","30.4","47.15","60.98","94","108","122","142","155","169","183"]
["Potência nominal","Arrefecimento","","Nom.","kW","3.15","5.72","7.3","11.42","14.58","22.7","25.8","28.9","33.9","37","40.1","43.2"]
["Nível de potência sonora","Arrefecimento","","Nom.","dBA","64","64","71","67","74","71","75","77","73","77","78","79"]
["Compressor","Type","","","","Compressor de tipo scroll","Compressor de tipo scroll","Compressor de tipo scroll","Compressor de tipo scroll","","Compressor de tipo scroll","Compressor de tipo scroll","Compressor de tipo scroll","Compressor de tipo scroll","Compressor de tipo scroll","Compressor de tipo scroll","Compressor de tipo scroll"]
["","Quantidade_","","","","1","1","1","2","","4","4","4","6","6","6","6"]
["Dimensões","Unidade","","Largura","mm","600","600","600","600","600","600","600","600","600","600","600","600"]
["","","","Profundidade","mm","600","600","600","1,200","1,200","1,200","1,200","1,200","1,200","1,200","1,200","1,200"]
["","","","Altura","mm","600","600","600","600","600","1,200","1,200","1,200","1,800","1,800","1,800","1,800"]
["Permutador de calor da água - condensador","Tipo","","","","Chapa forjada","Chapa forjada","Chapa forjada","Chapa forjada","Chapa forjada","Chapa forjada","Chapa forjada","Chapa forjada","Chapa forjada","Chapa forjada","Chapa forjada","Chapa forjada"]
["","Caudal de água","","Nom.","l/s","0.78","1.41","1.83","2.78","3.61","5.57","6.39","7.21","8.35","9.17","10","10.8"]
["Controlo da capacidade","Capacidade mínima","","","%","100","100","100","50","50","25","25","25","16","16","16","16"]
["","Método","","","","Fixo","Fixo","Fixo","Fixo","Fixo"]
["Peso","Peso em funcionamento","","","kg","123","175","182","320","353","640","673","707","960","993","1,026","1,060"]
["","Unidade","","","kg","120","170","175","310","340","620","650","680","930","960","990","1,020"]
["Permutador de calor da água - evaporador","Caudal de água","","Nom.","l/s","0.64","1.15","1.46","2.26","2.92","4.5","5.2","5.8","6.8","7.4","8.1","8.8"]
["","Tipo","","","","Chapa forjada","Chapa forjada","Chapa forjada","Chapa forjada","Chapa forjada","Chapa forjada","Chapa forjada","Chapa forjada","Chapa forjada","Chapa forjada","Chapa forjada","Chapa forjada"]
["","Volume de água","","","l","1.23","1.93","2.68","4.5","5.93","9","10","12","14","15","16","18"]
["EER","","","","","4.209","4.177","4.164","4.127","4.182","4.17","4.19","4.22","4.18","4.2","4.22","4.24"]
["ESEER","","","","","4.52","4.58","4.72","4.56","4.71","4.65","4.64","4.66","4.7","4.69","4.70","4.71"]
["Power supply","Phase","","","","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~"]
["","Frequência","","","Hz","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50"]
["","Nome","","","","W1","W1","W1","W1","W1"]
["","Tensão","","","V","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400"]
["Notas","","","","","(1) - As capacidades de arrefecimento nominais são baseadas nas seguintes condições. Evaporador: 12°C/7°C; condensador: 30°C/35°C","(1) - As capacidades de arrefecimento nominais são baseadas nas seguintes condições. Evaporador: 12°C/7°C; condensador: 30°C/35°C","(1) - As capacidades de arrefecimento nominais são baseadas nas seguintes condições. Evaporador: 12°C/7°C; condensador: 30°C/35°C","(1) - As capacidades de arrefecimento nominais são baseadas nas seguintes condições. Evaporador: 12°C/7°C; condensador: 30°C/35°C","(1) - As capacidades de arrefecimento nominais são baseadas nas seguintes condições. Evaporador: 12°C/7°C; condensador: 30°C/35°C","(1) - As capacidades de arrefecimento nominais são baseadas nas seguintes condições. Evaporador: 12°C/7°C; condensador: 30°C/35°C","(1) - As capacidades de arrefecimento nominais são baseadas nas seguintes condições. Evaporador: 12°C/7°C; condensador: 30°C/35°C","(1) - As capacidades de arrefecimento nominais são baseadas nas seguintes condições. Evaporador: 12°C/7°C; condensador: 30°C/35°C","(1) - As capacidades de arrefecimento nominais são baseadas nas seguintes condições. Evaporador: 12°C/7°C; condensador: 30°C/35°C","(1) - As capacidades de arrefecimento nominais são baseadas nas seguintes condições. Evaporador: 12°C/7°C; condensador: 30°C/35°C","(1) - As capacidades de arrefecimento nominais são baseadas nas seguintes condições. Evaporador: 12°C/7°C; condensador: 30°C/35°C","(1) - As capacidades de arrefecimento nominais são baseadas nas seguintes condições. Evaporador: 12°C/7°C; condensador: 30°C/35°C"]
["","","","","","(2) - O nível de potência sonora nominal é medido de acordo com ISO9614","(2) - O nível de potência sonora nominal é medido de acordo com ISO9614","(2) - O nível de potência sonora nominal é medido de acordo com ISO9614","(2) - O nível de potência sonora nominal é medido de acordo com ISO9614","(2) - O nível de potência sonora nominal é medido de acordo com ISO9614","(2) - Os dados do nível sonoro são medidos a temp. da água de entrada do evaporador 12°C; temp. da água de saída do evaporador 7°C; temp. da água de entrada do condensador 30°C; temp. da água de saída do condensador 35°C; funcionamento em carga total; norma: ISO3744","(2) - Os dados do nível sonoro são medidos a temp. da água de entrada do evaporador 12°C; temp. da água de saída do evaporador 7°C; temp. da água de entrada do condensador 30°C; temp. da água de saída do condensador 35°C; funcionamento em carga total; norma: ISO3744","(2) - Os dados do nível sonoro são medidos a temp. da água de entrada do evaporador 12°C; temp. da água de saída do evaporador 7°C; temp. da água de entrada do condensador 30°C; temp. da água de saída do condensador 35°C; funcionamento em carga total; norma: ISO3744","(2) - Os dados do nível sonoro são medidos a temp. da água de entrada do evaporador 12°C; temp. da água de saída do evaporador 7°C; temp. da água de entrada do condensador 30°C; temp. da água de saída do condensador 35°C; funcionamento em carga total; norma: ISO3744","(2) - Os dados do nível sonoro são medidos a temp. da água de entrada do evaporador 12°C; temp. da água de saída do evaporador 7°C; temp. da água de entrada do condensador 30°C; temp. da água de saída do condensador 35°C; funcionamento em carga total; norma: ISO3744","(2) - Os dados do nível sonoro são medidos a temp. da água de entrada do evaporador 12°C; temp. da água de saída do evaporador 7°C; temp. da água de entrada do condensador 30°C; temp. da água de saída do condensador 35°C; funcionamento em carga total; norma: ISO3744","(2) - Os dados do nível sonoro são medidos a temp. da água de entrada do evaporador 12°C; temp. da água de saída do evaporador 7°C; temp. da água de entrada do condensador 30°C; temp. da água de saída do condensador 35°C; funcionamento em carga total; norma: ISO3744"]
["","","","","","(3) - O equipamento contém gases fluorados que provocam efeito de estufa. A carga real de fluido frigorigéneo depende da construção da unidade final, podem ser encontradas informações nas etiquetas da unidade.","(3) - O equipamento contém gases fluorados que provocam efeito de estufa. A carga real de fluido frigorigéneo depende da construção da unidade final, podem ser encontradas informações nas etiquetas da unidade.","(3) - O equipamento contém gases fluorados que provocam efeito de estufa. A carga real de fluido frigorigéneo depende da construção da unidade final, podem ser encontradas informações nas etiquetas da unidade.","(3) - O equipamento contém gases fluorados que provocam efeito de estufa. A carga real de fluido frigorigéneo depende da construção da unidade final, podem ser encontradas informações nas etiquetas da unidade.","(3) - O equipamento contém gases fluorados que provocam efeito de estufa. A carga real de fluido frigorigéneo depende da construção da unidade final, podem ser encontradas informações nas etiquetas da unidade.","(3) - O equipamento contém gases fluorados que provocam efeito de estufa. A carga real de fluido frigorigéneo depende da construção da unidade final, podem ser encontradas informações nas etiquetas da unidade.","(3) - O equipamento contém gases fluorados que provocam efeito de estufa. A carga real de fluido frigorigéneo depende da construção da unidade final, podem ser encontradas informações nas etiquetas da unidade.","(3) - O equipamento contém gases fluorados que provocam efeito de estufa. A carga real de fluido frigorigéneo depende da construção da unidade final, podem ser encontradas informações nas etiquetas da unidade.","(3) - O equipamento contém gases fluorados que provocam efeito de estufa. A carga real de fluido frigorigéneo depende da construção da unidade final, podem ser encontradas informações nas etiquetas da unidade.","(3) - O equipamento contém gases fluorados que provocam efeito de estufa. A carga real de fluido frigorigéneo depende da construção da unidade final, podem ser encontradas informações nas etiquetas da unidade.","(3) - O equipamento contém gases fluorados que provocam efeito de estufa. A carga real de fluido frigorigéneo depende da construção da unidade final, podem ser encontradas informações nas etiquetas da unidade.","(3) - O equipamento contém gases fluorados que provocam efeito de estufa. A carga real de fluido frigorigéneo depende da construção da unidade final, podem ser encontradas informações nas etiquetas da unidade."]
["","","","","","(4) - Tolerância de tensão permitida ± 10%. O desequilíbrio da tensão entre fases tem de ser ± 3%.","(4) - Tolerância de tensão permitida ± 10%. O desequilíbrio da tensão entre fases tem de ser ± 3%.","(4) - Tolerância de tensão permitida ± 10%. O desequilíbrio da tensão entre fases tem de ser ± 3%.","(4) - Tolerância de tensão permitida ± 10%. O desequilíbrio da tensão entre fases tem de ser ± 3%.","(4) - Tolerância de tensão permitida ± 10%. O desequilíbrio da tensão entre fases tem de ser ± 3%.","(4) - Tolerância de tensão permitida ± 10%. O desequilíbrio da tensão entre fases tem de ser ± 3%.","(4) - Tolerância de tensão permitida ± 10%. O desequilíbrio da tensão entre fases tem de ser ± 3%.","(4) - Tolerância de tensão permitida ± 10%. O desequilíbrio da tensão entre fases tem de ser ± 3%.","(4) - Tolerância de tensão permitida ± 10%. O desequilíbrio da tensão entre fases tem de ser ± 3%.","(4) - Tolerância de tensão permitida ± 10%. O desequilíbrio da tensão entre fases tem de ser ± 3%.","(4) - Tolerância de tensão permitida ± 10%. O desequilíbrio da tensão entre fases tem de ser ± 3%.","(4) - Tolerância de tensão permitida ± 10%. O desequilíbrio da tensão entre fases tem de ser ± 3%."]
["","","","","","(5) - Dados elétricos referentes a unidade padrão sem opções, consulte os dados na placa de características.","(5) - Dados elétricos referentes a unidade padrão sem opções, consulte os dados na placa de características.","(5) - Dados elétricos referentes a unidade padrão sem opções, consulte os dados na placa de características.","(5) - Dados elétricos referentes a unidade padrão sem opções, consulte os dados na placa de características.","(5) - Dados elétricos referentes a unidade padrão sem opções, consulte os dados na placa de características.","(5) - Dados elétricos referentes a unidade padrão sem opções, consulte os dados na placa de características.","(5) - Dados elétricos referentes a unidade padrão sem opções, consulte os dados na placa de características.","(5) - Dados elétricos referentes a unidade padrão sem opções, consulte os dados na placa de características.","(5) - Dados elétricos referentes a unidade padrão sem opções, consulte os dados na placa de características.","(5) - Dados elétricos referentes a unidade padrão sem opções, consulte os dados na placa de características.","(5) - Dados elétricos referentes a unidade padrão sem opções, consulte os dados na placa de características.","(5) - Dados elétricos referentes a unidade padrão sem opções, consulte os dados na placa de características."]
["Compressor","Type","","","","","","","","Compressor de tipo scroll"]
["","Quantidade_","","","","","","","","2"]
["Aquecimento de espaços","Clima médio, saída da água 35 °C","Geral","Classe de efic. sazonal de aquecimento de espaços","","","","","","A+++"]