{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":47,"n_cols":12,"rows_kept":47,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EWYA-DV3P-H-"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EWYA004D2V3P-H","EWYA006D2V3P-H","EWYA008D2V3P-H","EWYA009DAV3P-H-","EWYA011DAV3P-H-","EWYA014DAV3P-H-","EWYA016DAV3P-H-"]
["Capacidade de arrefecimento","Nom.","","","kW","4.86 (1), 4.52 (2)","5.83 (1), 5.09 (2)","6.18 (1), 5.44 (2)","9.35 (1), 9.10 (2)","11.6 (1), 11.5 (2)","12.8 (1), 12.7 (2)","14.0 (1), 15.3 (2)"]
["Controlo de capacidade","Método","","","","Variável (inverter)","Variável (inverter)","Variável (inverter)","Variável (inverter)","Variável (inverter)","Variável (inverter)","Variável (inverter)"]
["Potência nominal","Arrefecimento","","Nom.","kW","0.820 (1), 1.36 (2)","1.08 (1), 1.55 (2)","1.19 (1), 1.73 (2)","2.79 (1), 1.71 (2)","3.56 (1), 2.17 (2)","4.06 (1), 2.51 (2)","4.58 (1), 3.24 (2)"]
["EER","","","","","5.91 (1), 3.32 (2)","5.40 (1), 3.28 (2)","5.19 (1), 3.14 (2)","3.35 (1), 5.34 (2)","3.26 (1), 5.31 (2)","3.16 (1), 5.04 (2)","3.06 (1), 4.74 (2)"]
["SEER","","","","","","","","5.62 (5)","5.79 (5)","5.71 (5)","5.59 (5)"]
["Dimensões","Unidade","","Profundidade","mm","362","362","362","460","460","460","460"]
["","","","Altura","mm","770","770","770","870","870","870","870"]
["","","","Largura","mm","1250","1250","1250","1380","1380","1380","1380"]
["Peso","Unidade","","","kg","88","88","88","147","147","147","147"]
["Envolvente","Cor","","","","Branco marfim","Branco marfim","Branco marfim","Branco marfim","Branco marfim","Branco marfim","Branco marfim"]
["","Material","","","","Aço de baixo carbono revestido a zinco","Aço de baixo carbono revestido a zinco","Aço de baixo carbono revestido a zinco","Chapa de aço galvanizado pintada a poliéster","Chapa de aço galvanizado pintada a poliéster","Chapa de aço galvanizado pintada a poliéster","Chapa de aço galvanizado pintada a poliéster"]
["Permutador de ar","Tipo","","","","","","","Alheta de elevada eficiência e tipo de tubo com sub-arrefecedor integral","Alheta de elevada eficiência e tipo de tubo com sub-arrefecedor integral","Alheta de elevada eficiência e tipo de tubo com sub-arrefecedor integral","Alheta de elevada eficiência e tipo de tubo com sub-arrefecedor integral"]
["Ventilador","Quantidade","","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Tipo","","","","Ventilador de hélice","Ventilador de hélice","Ventilador de hélice","Ventilador de hélice","Ventilador de hélice","Ventilador de hélice","Ventilador de hélice"]
["Motor do ventilador","Acionamento","","","","","","","Accionamento directo","Accionamento directo","Accionamento directo","Accionamento directo"]
["Compressor","Quantidade","","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Tipo","","","","Compressor oscilante hermético","Compressor oscilante hermético","Compressor oscilante hermético","Compressor inverter oscilante hermético","Compressor inverter oscilante hermético","Compressor inverter oscilante hermético","Compressor inverter oscilante hermético"]
["","Método de arranque_","","","","","","","Controlado por inverter","Controlado por inverter","Controlado por inverter","Controlado por inverter"]
["Limite de funcionamento","Lado do ar","Arrefecimento","Mín.","°CBs","10 (3)","10 (3)","10 (3)","10","10","10","10"]
["","","","Máx.","°CBs","43","43","43","43","43","43","43"]
["Limites de funcionamento","Lado da água","Evaporador","Mín.","°CBs","5 (3)","5 (3)","5 (3)","5","5","5","5"]
["","","","Máx.","°CBs","22","22","22","22","22","22","22"]
["Nível de potência sonora","Arrefecimento","","Nom.","dBA","61","62","62","65.5","67.0","69.0","69.0"]
["Nível de pressão sonora","Arrefecimento","","Nom.","dBA","48","49","50","44.0","47.7","50.8","51.0"]
["Fluido frigorigéneo","Tipo","","","","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32"]
["","GWP","","","","675","675","675","675.0","675.0","675.0","675.0"]
["","Carga","","","kg","1.35","1.35","1.35"]
["","Circuitos","","Quantidade","","","","","1","1","1","1"]
["Alimentação elétrica","Fase","","","","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~"]
["Alimentação eléctrica","Frequência","","","Hz","50","50","50","50","50","50","50"]
["","Tensão","","","V","230 +/-10%","230 +/-10%","230 +/-10%","230","230","230","230"]
["","Limite de tensão","","Mín.","%","","","","-10","-10","-10","-10"]
["","","","Máx.","%","","","","10","10","10","10"]
["Unidade","Corrente ativa","","Máx.","A","","","","30.8","30.8","30.8","30.8"]
["Notas","","","","","(1) - Condição 1: arrefecimento Ta 35°C - LWE 18℃ (DT = 5°C); aquecimento Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(1) - Condição 1: arrefecimento Ta 35°C - LWE 18℃ (DT = 5°C); aquecimento Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(1) - Condição 1: arrefecimento Ta 35°C - LWE 18℃ (DT = 5°C); aquecimento Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(1) - Arrefecimento: AE 12℃; AS 7℃; condições ambiente: 35°CBs","(1) - Arrefecimento: AE 12℃; AS 7℃; condições ambiente: 35°CBs","(1) - Arrefecimento: AE 12℃; AS 7℃; condições ambiente: 35°CBs","(1) - Arrefecimento: AE 12℃; AS 7℃; condições ambiente: 35°CBs"]
["","","","","","(2) - Condição 2: arrefecimento Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C); aquecimento Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (DT = 5°C)","(2) - Condição 2: arrefecimento Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C); aquecimento Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (DT = 5°C)","(2) - Condição 2: arrefecimento Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C); aquecimento Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (DT = 5°C)","(2) - Arrefecimento: AE 23℃; AS 18℃; condições ambiente: 35°CBs","(2) - Arrefecimento: AE 23℃; AS 18℃; condições ambiente: 35°CBs","(2) - Arrefecimento: AE 23℃; AS 18℃; condições ambiente: 35°CBs","(2) - Arrefecimento: AE 23℃; AS 18℃; condições ambiente: 35°CBs"]
["","","","","","(3) - Para mais informações, consulte o desenho dos limites de funcionamento","(3) - Para mais informações, consulte o desenho dos limites de funcionamento","(3) - Para mais informações, consulte o desenho dos limites de funcionamento","(3) - Condição: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Condição: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Condição: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Condição: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)"]
["","","","","","","","","(4) - Condição: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)","(4) - Condição: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)","(4) - Condição: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)","(4) - Condição: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)"]
["","","","","","","","","(5) - Em conformidade com a EN14825","(5) - Em conformidade com a EN14825","(5) - Em conformidade com a EN14825","(5) - Em conformidade com a EN14825"]
["","","","","","","","","(6) - Depende do modo de funcionamento, consulte o manual de instalação.","(6) - Depende do modo de funcionamento, consulte o manual de instalação.","(6) - Depende do modo de funcionamento, consulte o manual de instalação.","(6) - Depende do modo de funcionamento, consulte o manual de instalação."]
["","","","","","","","","(7) - Para mais informações, consulte o desenho dos limites de funcionamento","(7) - Para mais informações, consulte o desenho dos limites de funcionamento","(7) - Para mais informações, consulte o desenho dos limites de funcionamento","(7) - Para mais informações, consulte o desenho dos limites de funcionamento"]