{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":60,"n_cols":9,"rows_kept":60,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EWYA-DW1P-H-"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EWYA009DAW1P-H-","EWYA011DAW1P-H-","EWYA014DAW1P-H-","EWYA016DAW1P-H-"]
["Nível de pressão sonora","Arrefecimento","","Nom.","dBA","44.0","47.7","50.8","51.0"]
["Componentes hidráulicos","Vaso de expansão","","Volume","l","8","8","8","8"]
["Limites de funcionamento","Lado do ar","Arrefecimento","Mín.","°CBs","10","10","10","10"]
["","","","Máx.","°CBs","43","43","43","43"]
["","","Aquecimento","Máx.","°CBs","25","25","25","25"]
["","","","Mín.","°CBs","-25","-25","-25","-25"]
["","Lado da água","Aquecimento","Mín.","°CBs","9 (7)","9 (7)","9 (7)","9 (7)"]
["","","","Máx.","°CBs","60 (7)","60 (7)","60 (7)","60 (7)"]
["","","Arrefecimento","Máx.","°CBs","22","22","22","22"]
["","","","Mín.","°CBs","5","5","5","5"]
["Carga de fluido frigorigéneo","Por circuito","","","kg","3.80","3.80","3.80","3.80"]
["","Refrigerant charge-=-Per circuit-=-TCO2Eq","","","TCO2Eq","2.6","2.6","2.6","2.6"]
["Compressor","Tipo","","","","Compressor inverter oscilante hermético","Compressor inverter oscilante hermético","Compressor inverter oscilante hermético","Compressor inverter oscilante hermético"]
["","Starting method","","","","Controlado por inverter","Controlado por inverter","Controlado por inverter","Controlado por inverter"]
["","Quantidade_","","","","1","1","1","1"]
["Permutador de ar","Tipo","","","","Alheta de elevada eficiência e tipo de tubo com sub-arrefecedor integral","Alheta de elevada eficiência e tipo de tubo com sub-arrefecedor integral","Alheta de elevada eficiência e tipo de tubo com sub-arrefecedor integral","Alheta de elevada eficiência e tipo de tubo com sub-arrefecedor integral"]
["Peso","Unidade","","","kg","147","147","147","147"]
["EER","","","","","3.35 (1), 5.34 (2)","3.26 (1), 5.31 (2)","3.16 (1), 5.04 (2)","3.06 (1), 4.74 (2)"]
["Fluido frigorigéneo","GWP","","","","675.0","675.0","675.0","675.0"]
["","Tipo","","","","R-32","R-32","R-32","R-32"]
["","Circuitos","","Quantidade","","1","1","1","1"]
["","Controlo","","","","Válvula de expansão electrónica","Válvula de expansão electrónica","Válvula de expansão electrónica","Válvula de expansão electrónica"]
["Motor do ventilador","Velocidade","Arrefecimento","Nom.","rpm","500","550","650","650"]
["","","Aquecimento","Nom.","rpm","400","450","550","650"]
["Capacidade de arrefecimento","Nom.","","","kW","9.35 (1), 9.10 (2)","11.6 (1), 11.5 (2)","12.8 (1), 12.7 (2)","14.0 (1), 15.3 (2)"]
["Permutador de calor da água","Volume de água","","","l","2","2","2","2"]
["","Volume de água mínimo no sistema","","","l","50 (6)","50 (6)","50 (6)","50 (6)"]
["","Tipo","","","","Permutador de placas","Permutador de placas","Permutador de placas","Permutador de placas"]
["Potência nominal","Arrefecimento","","Nom.","kW","2.79 (1), 1.71 (2)","3.56 (1), 2.17 (2)","4.06 (1), 2.51 (2)","4.58 (1), 3.24 (2)"]
["","Aquecimento","","Nom.","kW","1.91 (3), 2.43 (4)","2.18 (3), 2.68 (4)","2.46 (3), 3.42 (4)","3.53 (3), 4.56 (4)"]
["Nível de potência sonora","Arrefecimento","","Nom.","dBA","65.5","67.0","69.0","69.0"]
["COP","","","","","4.91 (3), 3.71 (4)","4.83 (3), 3.66 (4)","4.87 (3), 3.64 (4)","4.53 (3), 3.51 (4)"]
["Dimensões","Unidade","","Largura","mm","1,380","1,380","1,380","1,380"]
["","","","Profundidade","mm","460","460","460","460"]
["","","","Altura","mm","870","870","870","870"]
["Controlo da capacidade","Método","","","","Variável (inverter)","Variável (inverter)","Variável (inverter)","Variável (inverter)"]
["Aquecimento de espaços","Clima médio, saída da água 55 °C","Geral","Seasonal space heating eff. class","","A++","A++","A++","A++"]
["","","","ηs (Eficiência sazonal de aquecimento de espaços)","%","135","132","134","132"]
["","","","SCOP","","3.44","3.37","3.42","3.37"]
["Ventoinha","Caudal de ar","Aquecimento","Nom.","m³/min","48.0","55.8","70.4","85.0"]
["","","Arrefecimento","Nom.","m³/min","63","70","85","85"]
["Capacidade de aquecimento","Nom.","","","kW","9.37 (3), 9.00 (4)","10.6 (3), 9.82 (4)","12.0 (3), 12.5 (4)","16.0 (3), 16.0 (4)"]
["Compressor","Starting method","","","","Inverter","Inverter","Inverter","Inverter"]
["Power supply","Fase","","","","3~","3~","3~","3~"]
["","Frequência","","","Hz","50","50","50","50"]
["","Nome","","","","W1","W1","W1","W1"]
["","Tensão","","","V","400","400","400","400"]
["Notas","","","","","(1) - Arrefecimento: AE 12℃; AS 7℃; condições ambiente: 35°CBs","(1) - Arrefecimento: AE 12℃; AS 7℃; condições ambiente: 35°CBs","(1) - Arrefecimento: AE 12℃; AS 7℃; condições ambiente: 35°CBs","(1) - Arrefecimento: AE 12℃; AS 7℃; condições ambiente: 35°CBs"]
["","","","","","(2) - Arrefecimento: AE 23℃; AS 18℃; condições ambiente: 35°CBs","(2) - Arrefecimento: AE 23℃; AS 18℃; condições ambiente: 35°CBs","(2) - Arrefecimento: AE 23℃; AS 18℃; condições ambiente: 35°CBs","(2) - Arrefecimento: AE 23℃; AS 18℃; condições ambiente: 35°CBs"]
["","","","","","(3) - Condição: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Condição: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Condição: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Condição: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)"]
["","","","","","(4) - Condição: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)","(4) - Condição: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)","(4) - Condição: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)","(4) - Condição: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)"]
["","","","","","(5) - Em conformidade com a EN14825","(5) - Em conformidade com a EN14825","(5) - Em conformidade com a EN14825","(5) - Em conformidade com a EN14825"]
["","","","","","(6) - Depende do modo de funcionamento, consulte o manual de instalação.","(6) - Depende do modo de funcionamento, consulte o manual de instalação.","(6) - Depende do modo de funcionamento, consulte o manual de instalação.","(6) - Depende do modo de funcionamento, consulte o manual de instalação."]
["","","","","","(7) - Para mais informações, consulte o desenho dos limites de funcionamento","(7) - Para mais informações, consulte o desenho dos limites de funcionamento","(7) - Para mais informações, consulte o desenho dos limites de funcionamento","(7) - Para mais informações, consulte o desenho dos limites de funcionamento"]