{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":74,"n_cols":21,"rows_kept":74,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EWYD-BZSL"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EWYD250BZSL","EWYD270BZSL","EWYD290BZSL","EWYD320BZSL","EWYD330BZSL","EWYD360BZSL","EWYD370BZSL","EWYD400BZSL","EWYD430BZSL","EWYD450BZSL","EWYD510BZSLB3","EWYD530BZSLB3","EWYD570BZSLB3","EWYD490BZSL (Archived)","EWYD510BZSL (Archived)","EWYD570BZSL (Archived)"]
["Nível de pressão sonora","Arrefecimento","","Nom.","dBA","76 (4)","76 (4)","76 (4)","76 (4)","76 (4)","76 (4)","76 (4)","76 (4)","76 (4)","77 (4)","77.2","77.2","77.2","77 (4)","77 (4)","77 (4)"]
["Carga de fluido frigorigéneo","Por circuito","","","kg","","","","","","","","","","","","","","47.0","47.0","49.0"]
["","Refrigerant charge-=-Per circuit-=-TCO2Eq","","","TCO2Eq","","","","","","","","","","","","","","67.2","67.2","70.1"]
["Compressor","Tipo","","","","Compressores de mono parafuso","Compressores de mono parafuso","Compressores de mono parafuso","Compressores de mono parafuso","Compressores de mono parafuso","Compressores de mono parafuso","Compressores de mono parafuso","Compressores de mono parafuso","Compressores de mono parafuso","Compressores de mono parafuso","Compressores de mono parafuso","Compressores de mono parafuso","Compressores de mono parafuso","Compressores de mono parafuso","Compressores de mono parafuso","Compressores de mono parafuso"]
["","Método de arranque_","","","","Controlado por VFD","Controlado por VFD","Controlado por VFD","Controlado por VFD","Controlado por VFD","Controlado por VFD","Controlado por VFD","Controlado por VFD","Controlado por VFD","Controlado por VFD","Controlado por inverter","Controlado por inverter","Controlado por inverter"]
["","Quantidade_","","","","2","2","2","2","2","2","2","2","2","3","3","3","3","3","3","3"]
["Permutador de ar","Tipo","","","","Alheta de elevada eficiência e tipo de tubo com sub-arrefecedor integral","Alheta de elevada eficiência e tipo de tubo com sub-arrefecedor integral","Alheta de elevada eficiência e tipo de tubo com sub-arrefecedor integral","Alheta de elevada eficiência e tipo de tubo com sub-arrefecedor integral","Alheta de elevada eficiência e tipo de tubo com sub-arrefecedor integral","Alheta de elevada eficiência e tipo de tubo com sub-arrefecedor integral","Alheta de elevada eficiência e tipo de tubo com sub-arrefecedor integral","Alheta de elevada eficiência e tipo de tubo com sub-arrefecedor integral","Alheta de elevada eficiência e tipo de tubo com sub-arrefecedor integral","Alheta de elevada eficiência e tipo de tubo com sub-arrefecedor integral","Alheta de elevada eficiência e tipo de tubo","Alheta de elevada eficiência e tipo de tubo","Alheta de elevada eficiência e tipo de tubo","Alheta de elevada eficiência e tipo de tubo com sub-arrefecedor integral","Alheta de elevada eficiência e tipo de tubo com sub-arrefecedor integral","Alheta de elevada eficiência e tipo de tubo com sub-arrefecedor integral"]
["Peso","Peso em funcionamento","","","kg","3,888","3,933","3,978","4,343","4,343","4,408","4,478","4,858","4,858","5,765","6,234","6,474","6,463","6,234","6,474","6,463"]
["","Unidade","","","kg","3,750","3,795","3,840","4,210","4,210","4,280","4,350","4,730","4,730","5,525","6,005","6,245","6,245","6,005","6,245","6,245"]
["EER","","","","","2.76 (1)","2.66 (1)","2.62 (1)","2.75 (1)","2.68 (1)","2.64 (1)","2.57 (1)","2.66 (1)","2.59 (1)","2.83 (1)","2.82","2.8","2.62","2.77 (1)","2.73 (1)","2.61 (1)"]
["ESEER","","","","","","","","","","","","","","","","","","4.16","4.10","3.98"]
["Fluido frigorigéneo","GWP","","","","","","","","","","","","","","","","","1,430","1,430","1,430"]
["","Type","","","","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a"]
["","Circuitos","","Quantidade","","","","","","","","","","","","","","","3","3","3"]
["","Carga","","","kg","","","","","","","","","","","141","141","147"]
["Capacidade de arrefecimento","Nom.","","","kW","247 (1)","265 (1)","290 (1)","315 (1)","330 (1)","353 (1)","370 (1)","401 (1)","423 (1)","446 (1)","503","519","569","490 (1)","507 (1)","565 (1)"]
["Permutador de calor a água","Volume de água","","","l","","","","","","","","","","","","","","229","229","218"]
["","Tipo","","","","","","","","","","","","","","","","","Estrutura e tubo de passagem única","Estrutura e tubo de passagem única","Estrutura e tubo de passagem única"]
["Power input","Arrefecimento","","Nom.","kW","","","","","","","","","","","","","","177 (1)","186 (1)","216 (1)"]
["","Aquecimento","","Nom.","kW","","","","","","","","","","","","","","178 (2)","186 (2)","208 (2)"]
["Nível de potência sonora","Arrefecimento","","Nom.","dBA","94","94","94","95","95","95","95","95","95","97","97","97","97","97","97","97"]
["COP","","","","","","","","","","","","","","","","","","2.99 (2)","3.01 (2)","2.97 (2)"]
["Dimensões","Unidade","","Width","mm","2,254","2,254","2,254","2,254","2,254","2,254","2,254","2,254","2,254","2,254","2,254","2,254","2,254","2,254","2,254","2,254"]
["","","","Depth","mm","3,547","3,547","3,547","4,428","4,428","4,428","4,428","5,329","5,329","6,659","6,659","6,659","6,659","6,659","6,659","6,659"]
["","","","Altura","mm","2,335","2,335","2,335","2,335","2,335","2,335","2,335","2,335","2,335","2,280","2,280","2,280","2,280","2,280","2,280","2,280"]
["Controlo da capacidade","Capacidade mínima","","","%","13.0","13.0","13.0","13.0","13.0","13.0","13.0","13.0","13.0","9.0","9","9","9","9.0","9.0","9.0"]
["","Método","","","","Variação contínua","Variação contínua","Variação contínua","Variação contínua","Variação contínua","Variação contínua","Variação contínua","Variação contínua","Variação contínua","Variação contínua","Variável","Variável","Variável","Variação contínua","Variação contínua","Variação contínua"]
["Ventilador","Caudal de ar","Arrefecimento","Nom.","l/s","24,432","24,264","24,095","32,576","32,576","32,628","32,127","40,720","40,720","48,863","","","","48,415","47,732","48,191"]
["","Velocidade","","","rpm","","","","","","","","","","","","","","700","700","700"]
["Capacidade de aquecimento","Nom.","","","kW","","","","","","","","","","","","","","533 (2)","561 (2)","618 (2)"]
["Compressor","Método de arranque_","","","","","","","","","","","","","","","","","Controlado por VFD","Controlado por VFD","Controlado por VFD"]
["Power supply","Fase","","","","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~"]
["","Limite de tensão","","Máx.","%","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10"]
["","","","Mín.","%","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10"]
["","Frequência","","","Hz","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50"]
["","Tensão","","","V","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400"]
["Unidade","Corrente máxima da unidade para medição dos fios","","","A","238","238","238","287","328","328","328","367","398","370","451","492","492"]
["","Corrente inicial","","Máx.","A","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0"]
["","Corrente ativa","Arrefecimento","Nom.","A","147","161","177","187","201","217","230","244","261","258","291","305","305"]
["","","","Máx.","A","216","216","216","261","298","298","298","334","362","336","410","447","447"]
["Notas","","","","","(1) - Arrefecimento: temp. da água de entrada do evaporador 12°C; temp. da água de saída do evaporador 7°C; temp. ar ambiente 35°C; funcionamento em carga total.","(1) - Arrefecimento: temp. da água de entrada do evaporador 12°C; temp. da água de saída do evaporador 7°C; temp. ar ambiente 35°C; funcionamento em carga total.","(1) - Arrefecimento: temp. da água de entrada do evaporador 12°C; temp. da água de saída do evaporador 7°C; temp. ar ambiente 35°C; funcionamento em carga total.","(1) - Arrefecimento: temp. da água de entrada do evaporador 12°C; temp. da água de saída do evaporador 7°C; temp. ar ambiente 35°C; funcionamento em carga total.","(1) - Arrefecimento: temp. da água de entrada do evaporador 12°C; temp. da água de saída do evaporador 7°C; temp. ar ambiente 35°C; funcionamento em carga total.","(1) - Arrefecimento: temp. da água de entrada do evaporador 12°C; temp. da água de saída do evaporador 7°C; temp. ar ambiente 35°C; funcionamento em carga total.","(1) - Arrefecimento: temp. da água de entrada do evaporador 12°C; temp. da água de saída do evaporador 7°C; temp. ar ambiente 35°C; funcionamento em carga total.","(1) - Arrefecimento: temp. da água de entrada do evaporador 12°C; temp. da água de saída do evaporador 7°C; temp. ar ambiente 35°C; funcionamento em carga total.","(1) - Arrefecimento: temp. da água de entrada do evaporador 12°C; temp. da água de saída do evaporador 7°C; temp. ar ambiente 35°C; funcionamento em carga total.","(1) - Arrefecimento: temp. da água de entrada do evaporador 12°C; temp. da água de saída do evaporador 7°C; temp. ar ambiente 35°C; funcionamento em carga total.","","","","(1) - Arrefecimento: temp. da água de entrada do evaporador 12°C; temp. da água de saída do evaporador 7°C; temp. ar ambiente 35°C; funcionamento em carga total.","(1) - Arrefecimento: temp. da água de entrada do evaporador 12°C; temp. da água de saída do evaporador 7°C; temp. ar ambiente 35°C; funcionamento em carga total.","(1) - Arrefecimento: temp. da água de entrada do evaporador 12°C; temp. da água de saída do evaporador 7°C; temp. ar ambiente 35°C; funcionamento em carga total."]
["","","","","","(2) - Aquecimento: permutador de ar 7,0 - 90% °C; permutador de água 50,0/45,0, unidade com funcionamento em plena carga.","(2) - Aquecimento: permutador de ar 7,0 - 90% °C; permutador de água 50,0/45,0, unidade com funcionamento em plena carga.","(2) - Aquecimento: permutador de ar 7,0 - 90% °C; permutador de água 50,0/45,0, unidade com funcionamento em plena carga.","(2) - Aquecimento: permutador de ar 7,0 - 90% °C; permutador de água 50,0/45,0, unidade com funcionamento em plena carga.","(2) - Aquecimento: permutador de ar 7,0 - 90% °C; permutador de água 50,0/45,0, unidade com funcionamento em plena carga.","(2) - Aquecimento: permutador de ar 7,0 - 90% °C; permutador de água 50,0/45,0, unidade com funcionamento em plena carga.","(2) - Aquecimento: permutador de ar 7,0 - 90% °C; permutador de água 50,0/45,0, unidade com funcionamento em plena carga.","(2) - Aquecimento: permutador de ar 7,0 - 90% °C; permutador de água 50,0/45,0, unidade com funcionamento em plena carga.","(2) - Aquecimento: permutador de ar 7,0 - 90% °C; permutador de água 50,0/45,0, unidade com funcionamento em plena carga.","(2) - Aquecimento: permutador de ar 7,0 - 90% °C; permutador de água 50,0/45,0, unidade com funcionamento em plena carga.","","","","(2) - Aquecimento: permutador de ar 7,0 - 90% °C; permutador de água 50,0/45,0, unidade com funcionamento em plena carga.","(2) - Aquecimento: permutador de ar 7,0 - 90% °C; permutador de água 50,0/45,0, unidade com funcionamento em plena carga.","(2) - Aquecimento: permutador de ar 7,0 - 90% °C; permutador de água 50,0/45,0, unidade com funcionamento em plena carga."]
["","","","","","(3) - O SCOP é baseado nas seguintes condições: Tbivalent +2 °C, Tdesign -10 °C, Condições ambiente médias, Ref. EN14825.","(3) - O SCOP é baseado nas seguintes condições: Tbivalent +2 °C, Tdesign -10 °C, Condições ambiente médias, Ref. EN14825.","(3) - O SCOP é baseado nas seguintes condições: Tbivalent +2 °C, Tdesign -10 °C, Condições ambiente médias, Ref. EN14825.","(3) - O SCOP é baseado nas seguintes condições: Tbivalent +2 °C, Tdesign -10 °C, Condições ambiente médias, Ref. EN14825.","(3) - O SCOP é baseado nas seguintes condições: Tbivalent +2 °C, Tdesign -10 °C, Condições ambiente médias, Ref. EN14825.","(3) - O SCOP é baseado nas seguintes condições: Tbivalent +2 °C, Tdesign -10 °C, Condições ambiente médias, Ref. EN14825.","(3) - O SCOP é baseado nas seguintes condições: Tbivalent +2 °C, Tdesign -10 °C, Condições ambiente médias, Ref. EN14825.","(3) - O SCOP é baseado nas seguintes condições: Tbivalent +2 °C, Tdesign -10 °C, Condições ambiente médias, Ref. EN14825.","(3) - O SCOP é baseado nas seguintes condições: Tbivalent +2 °C, Tdesign -10 °C, Condições ambiente médias, Ref. EN14825.","(3) - O SCOP é baseado nas seguintes condições: Tbivalent +2 °C, Tdesign -10 °C, Condições ambiente médias, Ref. EN14825.","","","","(3) - O SCOP é baseado nas seguintes condições: Tbivalent +2 °C, Tdesign -10 °C, Condições ambiente médias, Ref. EN14825.","(3) - O SCOP é baseado nas seguintes condições: Tbivalent +2 °C, Tdesign -10 °C, Condições ambiente médias, Ref. EN14825.","(3) - O SCOP é baseado nas seguintes condições: Tbivalent +2 °C, Tdesign -10 °C, Condições ambiente médias, Ref. EN14825."]
["","","","","","(4) - Os níveis de pressão sonora são medidos a \ttemp. da água de entrada do evaporador 12°C; temp. da água de saída do evaporador 7°C; temp. ar ambiente 35°C; funcionamento em carga total; Standard: ISO3744","(4) - Os níveis de pressão sonora são medidos a \ttemp. da água de entrada do evaporador 12°C; temp. da água de saída do evaporador 7°C; temp. ar ambiente 35°C; funcionamento em carga total; Standard: ISO3744","(4) - Os níveis de pressão sonora são medidos a \ttemp. da água de entrada do evaporador 12°C; temp. da água de saída do evaporador 7°C; temp. ar ambiente 35°C; funcionamento em carga total; Standard: ISO3744","(4) - Os níveis de pressão sonora são medidos a \ttemp. da água de entrada do evaporador 12°C; temp. da água de saída do evaporador 7°C; temp. ar ambiente 35°C; funcionamento em carga total; Standard: ISO3744","(4) - Os níveis de pressão sonora são medidos a \ttemp. da água de entrada do evaporador 12°C; temp. da água de saída do evaporador 7°C; temp. ar ambiente 35°C; funcionamento em carga total; Standard: ISO3744","(4) - Os níveis de pressão sonora são medidos a \ttemp. da água de entrada do evaporador 12°C; temp. da água de saída do evaporador 7°C; temp. ar ambiente 35°C; funcionamento em carga total; Standard: ISO3744","(4) - Os níveis de pressão sonora são medidos a \ttemp. da água de entrada do evaporador 12°C; temp. da água de saída do evaporador 7°C; temp. ar ambiente 35°C; funcionamento em carga total; Standard: ISO3744","(4) - Os níveis de pressão sonora são medidos a \ttemp. da água de entrada do evaporador 12°C; temp. da água de saída do evaporador 7°C; temp. ar ambiente 35°C; funcionamento em carga total; Standard: ISO3744","(4) - Os níveis de pressão sonora são medidos a \ttemp. da água de entrada do evaporador 12°C; temp. da água de saída do evaporador 7°C; temp. ar ambiente 35°C; funcionamento em carga total; Standard: ISO3744","(4) - Os níveis de pressão sonora são medidos a \ttemp. da água de entrada do evaporador 12°C; temp. da água de saída do evaporador 7°C; temp. ar ambiente 35°C; funcionamento em carga total; Standard: ISO3744","","","","(4) - Os níveis de pressão sonora são medidos a \ttemp. da água de entrada do evaporador 12°C; temp. da água de saída do evaporador 7°C; temp. ar ambiente 35°C; funcionamento em carga total; Standard: ISO3744","(4) - Os níveis de pressão sonora são medidos a \ttemp. da água de entrada do evaporador 12°C; temp. da água de saída do evaporador 7°C; temp. ar ambiente 35°C; funcionamento em carga total; Standard: ISO3744","(4) - Os níveis de pressão sonora são medidos a \ttemp. da água de entrada do evaporador 12°C; temp. da água de saída do evaporador 7°C; temp. ar ambiente 35°C; funcionamento em carga total; Standard: ISO3744"]
["","","","","","(5) - Tolerância de tensão permitida ± 10%. O desequilíbrio da tensão entre fases tem de ser ± 3%.","(5) - Tolerância de tensão permitida ± 10%. O desequilíbrio da tensão entre fases tem de ser ± 3%.","(5) - Tolerância de tensão permitida ± 10%. O desequilíbrio da tensão entre fases tem de ser ± 3%.","(5) - Tolerância de tensão permitida ± 10%. O desequilíbrio da tensão entre fases tem de ser ± 3%.","(5) - Tolerância de tensão permitida ± 10%. O desequilíbrio da tensão entre fases tem de ser ± 3%.","(5) - Tolerância de tensão permitida ± 10%. O desequilíbrio da tensão entre fases tem de ser ± 3%.","(5) - Tolerância de tensão permitida ± 10%. O desequilíbrio da tensão entre fases tem de ser ± 3%.","(5) - Tolerância de tensão permitida ± 10%. O desequilíbrio da tensão entre fases tem de ser ± 3%.","(5) - Tolerância de tensão permitida ± 10%. O desequilíbrio da tensão entre fases tem de ser ± 3%.","(5) - Tolerância de tensão permitida ± 10%. O desequilíbrio da tensão entre fases tem de ser ± 3%.","","","","(5) - Tolerância de tensão permitida ± 10%. O desequilíbrio da tensão entre fases tem de ser ± 3%.","(5) - Tolerância de tensão permitida ± 10%. O desequilíbrio da tensão entre fases tem de ser ± 3%.","(5) - Tolerância de tensão permitida ± 10%. O desequilíbrio da tensão entre fases tem de ser ± 3%."]
["","","","","","(6) - Corrente máxima de arranque: corrente de arranque do compressor maior + corrente dos outros compressores à carga máxima + corrente dos ventiladores à carga máxima. No caso de unidades accionadas por inverter, não é verificada entrada de corrente no arranque.","(6) - Corrente máxima de arranque: corrente de arranque do compressor maior + corrente dos outros compressores à carga máxima + corrente dos ventiladores à carga máxima. No caso de unidades accionadas por inverter, não é verificada entrada de corrente no arranque.","(6) - Corrente máxima de arranque: corrente de arranque do compressor maior + corrente dos outros compressores à carga máxima + corrente dos ventiladores à carga máxima. No caso de unidades accionadas por inverter, não é verificada entrada de corrente no arranque.","(6) - Corrente máxima de arranque: corrente de arranque do compressor maior + corrente dos outros compressores à carga máxima + corrente dos ventiladores à carga máxima. No caso de unidades accionadas por inverter, não é verificada entrada de corrente no arranque.","(6) - Corrente máxima de arranque: corrente de arranque do compressor maior + corrente dos outros compressores à carga máxima + corrente dos ventiladores à carga máxima. No caso de unidades accionadas por inverter, não é verificada entrada de corrente no arranque.","(6) - Corrente máxima de arranque: corrente de arranque do compressor maior + corrente dos outros compressores à carga máxima + corrente dos ventiladores à carga máxima. No caso de unidades accionadas por inverter, não é verificada entrada de corrente no arranque.","(6) - Corrente máxima de arranque: corrente de arranque do compressor maior + corrente dos outros compressores à carga máxima + corrente dos ventiladores à carga máxima. No caso de unidades accionadas por inverter, não é verificada entrada de corrente no arranque.","(6) - Corrente máxima de arranque: corrente de arranque do compressor maior + corrente dos outros compressores à carga máxima + corrente dos ventiladores à carga máxima. No caso de unidades accionadas por inverter, não é verificada entrada de corrente no arranque.","(6) - Corrente máxima de arranque: corrente de arranque do compressor maior + corrente dos outros compressores à carga máxima + corrente dos ventiladores à carga máxima. No caso de unidades accionadas por inverter, não é verificada entrada de corrente no arranque.","(6) - Corrente máxima de arranque: corrente de arranque do compressor maior + corrente dos outros compressores à carga máxima + corrente dos ventiladores à carga máxima. No caso de unidades accionadas por inverter, não é verificada entrada de corrente no arranque.","","","","(6) - Corrente máxima de arranque: corrente de arranque do compressor maior + corrente dos outros compressores à carga máxima + corrente dos ventiladores à carga máxima. No caso de unidades accionadas por inverter, não é verificada entrada de corrente no arranque.","(6) - Corrente máxima de arranque: corrente de arranque do compressor maior + corrente dos outros compressores à carga máxima + corrente dos ventiladores à carga máxima. No caso de unidades accionadas por inverter, não é verificada entrada de corrente no arranque.","(6) - Corrente máxima de arranque: corrente de arranque do compressor maior + corrente dos outros compressores à carga máxima + corrente dos ventiladores à carga máxima. No caso de unidades accionadas por inverter, não é verificada entrada de corrente no arranque."]
["","","","","","(7) - Arrefecimento: temp. da água de entrada do evaporador 12°C; temp. da água de saída do evaporador 7°C; temp. ar ambiente 35°C. Compressor + corrente dos ventiladores.","(7) - Arrefecimento: temp. da água de entrada do evaporador 12°C; temp. da água de saída do evaporador 7°C; temp. ar ambiente 35°C. Compressor + corrente dos ventiladores.","(7) - Arrefecimento: temp. da água de entrada do evaporador 12°C; temp. da água de saída do evaporador 7°C; temp. ar ambiente 35°C. Compressor + corrente dos ventiladores.","(7) - Arrefecimento: temp. da água de entrada do evaporador 12°C; temp. da água de saída do evaporador 7°C; temp. ar ambiente 35°C. Compressor + corrente dos ventiladores.","(7) - Arrefecimento: temp. da água de entrada do evaporador 12°C; temp. da água de saída do evaporador 7°C; temp. ar ambiente 35°C. Compressor + corrente dos ventiladores.","(7) - Arrefecimento: temp. da água de entrada do evaporador 12°C; temp. da água de saída do evaporador 7°C; temp. ar ambiente 35°C. Compressor + corrente dos ventiladores.","(7) - Arrefecimento: temp. da água de entrada do evaporador 12°C; temp. da água de saída do evaporador 7°C; temp. ar ambiente 35°C. Compressor + corrente dos ventiladores.","(7) - Arrefecimento: temp. da água de entrada do evaporador 12°C; temp. da água de saída do evaporador 7°C; temp. ar ambiente 35°C. Compressor + corrente dos ventiladores.","(7) - Arrefecimento: temp. da água de entrada do evaporador 12°C; temp. da água de saída do evaporador 7°C; temp. ar ambiente 35°C. Compressor + corrente dos ventiladores.","(7) - Arrefecimento: temp. da água de entrada do evaporador 12°C; temp. da água de saída do evaporador 7°C; temp. ar ambiente 35°C. Compressor + corrente dos ventiladores.","","","","(7) - Arrefecimento: temp. da água de entrada do evaporador 12°C; temp. da água de saída do evaporador 7°C; temp. ar ambiente 35°C. Compressor + corrente dos ventiladores.","(7) - Arrefecimento: temp. da água de entrada do evaporador 12°C; temp. da água de saída do evaporador 7°C; temp. ar ambiente 35°C. Compressor + corrente dos ventiladores.","(7) - Arrefecimento: temp. da água de entrada do evaporador 12°C; temp. da água de saída do evaporador 7°C; temp. ar ambiente 35°C. Compressor + corrente dos ventiladores."]
["","","","","","(8) - A corrente máxima da unidade para medição dos fios baseia-se na tensão mínima permitida.","(8) - A corrente máxima da unidade para medição dos fios baseia-se na tensão mínima permitida.","(8) - A corrente máxima da unidade para medição dos fios baseia-se na tensão mínima permitida.","(8) - A corrente máxima da unidade para medição dos fios baseia-se na tensão mínima permitida.","(8) - A corrente máxima da unidade para medição dos fios baseia-se na tensão mínima permitida.","(8) - A corrente máxima da unidade para medição dos fios baseia-se na tensão mínima permitida.","(8) - A corrente máxima da unidade para medição dos fios baseia-se na tensão mínima permitida.","(8) - A corrente máxima da unidade para medição dos fios baseia-se na tensão mínima permitida.","(8) - A corrente máxima da unidade para medição dos fios baseia-se na tensão mínima permitida.","(8) - A corrente máxima da unidade para medição dos fios baseia-se na tensão mínima permitida.","","","","(8) - A corrente máxima da unidade para medição dos fios baseia-se na tensão mínima permitida.","(8) - A corrente máxima da unidade para medição dos fios baseia-se na tensão mínima permitida.","(8) - A corrente máxima da unidade para medição dos fios baseia-se na tensão mínima permitida."]
["","","","","","(9) - A corrente de funcionamento máxima baseia-se na corrente máxima absorvida do compressor no seu invólucro e na corrente máxima absorvida dos ventiladores","(9) - A corrente de funcionamento máxima baseia-se na corrente máxima absorvida do compressor no seu invólucro e na corrente máxima absorvida dos ventiladores","(9) - A corrente de funcionamento máxima baseia-se na corrente máxima absorvida do compressor no seu invólucro e na corrente máxima absorvida dos ventiladores","(9) - A corrente de funcionamento máxima baseia-se na corrente máxima absorvida do compressor no seu invólucro e na corrente máxima absorvida dos ventiladores","(9) - A corrente de funcionamento máxima baseia-se na corrente máxima absorvida do compressor no seu invólucro e na corrente máxima absorvida dos ventiladores","(9) - A corrente de funcionamento máxima baseia-se na corrente máxima absorvida do compressor no seu invólucro e na corrente máxima absorvida dos ventiladores","(9) - A corrente de funcionamento máxima baseia-se na corrente máxima absorvida do compressor no seu invólucro e na corrente máxima absorvida dos ventiladores","(9) - A corrente de funcionamento máxima baseia-se na corrente máxima absorvida do compressor no seu invólucro e na corrente máxima absorvida dos ventiladores","(9) - A corrente de funcionamento máxima baseia-se na corrente máxima absorvida do compressor no seu invólucro e na corrente máxima absorvida dos ventiladores","(9) - A corrente de funcionamento máxima baseia-se na corrente máxima absorvida do compressor no seu invólucro e na corrente máxima absorvida dos ventiladores","","","","(9) - A corrente de funcionamento máxima baseia-se na corrente máxima absorvida do compressor no seu invólucro e na corrente máxima absorvida dos ventiladores","(9) - A corrente de funcionamento máxima baseia-se na corrente máxima absorvida do compressor no seu invólucro e na corrente máxima absorvida dos ventiladores","(9) - A corrente de funcionamento máxima baseia-se na corrente máxima absorvida do compressor no seu invólucro e na corrente máxima absorvida dos ventiladores"]
["","","","","","(10) - Corrente máxima para medição dos fios: (amperes em carga total dos compressores + corrente dos ventiladores) x 1.1","(10) - Corrente máxima para medição dos fios: (amperes em carga total dos compressores + corrente dos ventiladores) x 1.1","(10) - Corrente máxima para medição dos fios: (amperes em carga total dos compressores + corrente dos ventiladores) x 1.1","(10) - Corrente máxima para medição dos fios: (amperes em carga total dos compressores + corrente dos ventiladores) x 1.1","(10) - Corrente máxima para medição dos fios: (amperes em carga total dos compressores + corrente dos ventiladores) x 1.1","(10) - Corrente máxima para medição dos fios: (amperes em carga total dos compressores + corrente dos ventiladores) x 1.1","(10) - Corrente máxima para medição dos fios: (amperes em carga total dos compressores + corrente dos ventiladores) x 1.1","(10) - Corrente máxima para medição dos fios: (amperes em carga total dos compressores + corrente dos ventiladores) x 1.1","(10) - Corrente máxima para medição dos fios: (amperes em carga total dos compressores + corrente dos ventiladores) x 1.1","(10) - Corrente máxima para medição dos fios: (amperes em carga total dos compressores + corrente dos ventiladores) x 1.1","","","","(10) - Corrente máxima para medição dos fios: (amperes em carga total dos compressores + corrente dos ventiladores) x 1.1","(10) - Corrente máxima para medição dos fios: (amperes em carga total dos compressores + corrente dos ventiladores) x 1.1","(10) - Corrente máxima para medição dos fios: (amperes em carga total dos compressores + corrente dos ventiladores) x 1.1"]
["","","","","","(11) - Fluido: Água","(11) - Fluido: Água","(11) - Fluido: Água","(11) - Fluido: Água","(11) - Fluido: Água","(11) - Fluido: Água","(11) - Fluido: Água","(11) - Fluido: Água","(11) - Fluido: Água","(11) - Fluido: Água","","","","(11) - Fluido: Água","(11) - Fluido: Água","(11) - Fluido: Água"]
["","","","","","(12) - Para mais informações sobre os limites de funcionamento, consulte o Software de seleção do chiller (CSS).","(12) - Para mais informações sobre os limites de funcionamento, consulte o Software de seleção do chiller (CSS).","(12) - Para mais informações sobre os limites de funcionamento, consulte o Software de seleção do chiller (CSS).","(12) - Para mais informações sobre os limites de funcionamento, consulte o Software de seleção do chiller (CSS).","(12) - Para mais informações sobre os limites de funcionamento, consulte o Software de seleção do chiller (CSS).","(12) - Para mais informações sobre os limites de funcionamento, consulte o Software de seleção do chiller (CSS).","(12) - Para mais informações sobre os limites de funcionamento, consulte o Software de seleção do chiller (CSS).","(12) - Para mais informações sobre os limites de funcionamento, consulte o Software de seleção do chiller (CSS).","(12) - Para mais informações sobre os limites de funcionamento, consulte o Software de seleção do chiller (CSS).","(12) - Para mais informações sobre os limites de funcionamento, consulte o Software de seleção do chiller (CSS).","","","","(12) - Para mais informações sobre os limites de funcionamento, consulte o Software de seleção do chiller (CSS).","(12) - Para mais informações sobre os limites de funcionamento, consulte o Software de seleção do chiller (CSS).","(12) - Para mais informações sobre os limites de funcionamento, consulte o Software de seleção do chiller (CSS)."]
["","","","","","(13) - O equipamento contém gases fluorados que provocam efeito de estufa. A carga real de fluido frigorigéneo depende da construção da unidade final, podem ser encontradas informações nas etiquetas da unidade.","(13) - O equipamento contém gases fluorados que provocam efeito de estufa. A carga real de fluido frigorigéneo depende da construção da unidade final, podem ser encontradas informações nas etiquetas da unidade.","(13) - O equipamento contém gases fluorados que provocam efeito de estufa. A carga real de fluido frigorigéneo depende da construção da unidade final, podem ser encontradas informações nas etiquetas da unidade.","(13) - O equipamento contém gases fluorados que provocam efeito de estufa. A carga real de fluido frigorigéneo depende da construção da unidade final, podem ser encontradas informações nas etiquetas da unidade.","(13) - O equipamento contém gases fluorados que provocam efeito de estufa. A carga real de fluido frigorigéneo depende da construção da unidade final, podem ser encontradas informações nas etiquetas da unidade.","(13) - O equipamento contém gases fluorados que provocam efeito de estufa. A carga real de fluido frigorigéneo depende da construção da unidade final, podem ser encontradas informações nas etiquetas da unidade.","(13) - O equipamento contém gases fluorados que provocam efeito de estufa. A carga real de fluido frigorigéneo depende da construção da unidade final, podem ser encontradas informações nas etiquetas da unidade.","(13) - O equipamento contém gases fluorados que provocam efeito de estufa. A carga real de fluido frigorigéneo depende da construção da unidade final, podem ser encontradas informações nas etiquetas da unidade.","(13) - O equipamento contém gases fluorados que provocam efeito de estufa. A carga real de fluido frigorigéneo depende da construção da unidade final, podem ser encontradas informações nas etiquetas da unidade.","(13) - O equipamento contém gases fluorados que provocam efeito de estufa. A carga real de fluido frigorigéneo depende da construção da unidade final, podem ser encontradas informações nas etiquetas da unidade.","","","","(13) - O equipamento contém gases fluorados que provocam efeito de estufa. A carga real de fluido frigorigéneo depende da construção da unidade final, podem ser encontradas informações nas etiquetas da unidade.","(13) - O equipamento contém gases fluorados que provocam efeito de estufa. A carga real de fluido frigorigéneo depende da construção da unidade final, podem ser encontradas informações nas etiquetas da unidade.","(13) - O equipamento contém gases fluorados que provocam efeito de estufa. A carga real de fluido frigorigéneo depende da construção da unidade final, podem ser encontradas informações nas etiquetas da unidade."]
["Power input","Arrefecimento","","Nom.","kW","89.5 (1)","99.5 (1)","110 (1)","115 (1)","123 (1)","134 (1)","144 (1)","151 (1)","163 (1)","158 (1)","178","185","217"]
["IPLV","","","","","4.90","4.96","4.91","5.17","5.08","5.12","5.06","5.22","5.13","5.07","5.03","4.99","4.89"]
["Envolvente","Cor","","","","Branco marfim","Branco marfim","Branco marfim","Branco marfim","Branco marfim","Branco marfim","Branco marfim","Branco marfim","Branco marfim","Branco marfim","Branco marfim","Branco marfim","Branco marfim"]
["","Material","","","","Folha de aço galvanizado e pintado","Folha de aço galvanizado e pintado","Folha de aço galvanizado e pintado","Folha de aço galvanizado e pintado","Folha de aço galvanizado e pintado","Folha de aço galvanizado e pintado","Folha de aço galvanizado e pintado","Folha de aço galvanizado e pintado","Folha de aço galvanizado e pintado","Folha de aço galvanizado e pintado","Folha de aço galvanizado e pintado","Folha de aço galvanizado e pintado","Folha de aço galvanizado e pintado"]
["Ventilador","Quantidade","","","","6","6","6","8","8","8","8","10","10","12","12","12","12"]
["","Tipo","","","","Hélice directa","Hélice directa","Hélice directa","Hélice directa","Hélice directa","Hélice directa","Hélice directa","Hélice directa","Hélice directa","Hélice directa","Hélice directa","Hélice directa","Hélice directa"]
["Motor do ventilador","Acionamento","","","","DOL","DOL","DOL","DOL","DOL","DOL","DOL","DOL","DOL","DOL","Directo on-line","Directo on-line","Directo on-line"]
["Limite de funcionamento","Lado do ar","Arrefecimento","Mín.","° CBs","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10"]
["","","","Máx.","° CBs","45","45","45","45","45","45","45","45","45","45"]
["","Lado da água","Evaporador","Mín.","° CBs","-8","-8","-8","-8","-8","-8","-8","-8","-8","-8"]
["","","","Máx.","° CBs","15","15","15","15","15","15","15","15","15","15"]
["Fluido frigorigéneo","GWP","","","","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430.0","1,430.0","1,430.0"]
["","Circuitos","","Quantidade","","2","2","2","2","2","2","2","2","2","3","3","3","3"]
["Piping connections","Entrada/saída da água do evaporador (DE)","","","","139.7mm","139.7mm","139.7mm","139.7mm","139.7mm","139.7mm","139.7mm","139.7mm","139.7mm","219.1","219.1","219.1","219.1"]
["SEER","","","","","","","","","","","","","","","4.56","4.6","4.55"]