{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":44,"n_cols":8,"rows_kept":44,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EWYQ-ACV3"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EWYQ009ACV3","EWYQ010ACV3","EWYQ011ACV3"]
["Capacidade de arrefecimento","Nom.","","","kW","12.2 (1), 8.60 (2)","13.6 (1), 9.60 (2)","11.1 (2), 15.7 (1)"]
["Controlo da capacidade","Método","","","","Controlado por inverter","Controlado por inverter","Controlado por inverter"]
["Power input","Arrefecimento","","Nom.","kW","2.83 (2), 2.85 (1)","3.28 (2), 3.41 (1)","3.90 (2), 4.13 (1)"]
["EER","","","","","3.05 (2), 4.27 (1)","2.93 (2), 4.00 (1)","2.85 (2), 3.79 (1)"]
["Dimensões","Unidade","","Depth","mm","382","382","382"]
["","","","Altura","mm","1,435","1,435","1,435"]
["","","","Width","mm","1,420","1,420","1,420"]
["Peso","Unidade","","","kg","180","180","180"]
["Envolvente","Cor","","","","Branco marfim","Branco marfim","Branco marfim"]
["","Material","","","","Chapa de aço galvanizado pintado","Chapa de aço galvanizado pintado","Chapa de aço galvanizado pintado"]
["Permutador de ar","Tipo","","","","Hi-XSS (8)","Hi-XSS (8)","Hi-XSS (8)"]
["Ventilador","Quantidade","","","","2","2","2"]
["","Tipo","","","","Ventilador de hélice","Ventilador de hélice","Ventilador de hélice"]
["Motor do ventilador","Acionamento","","","","Accionamento directo","Accionamento directo","Accionamento directo"]
["Compressor","Quantidade_","","","","1","1","1"]
["","Tipo","","","","Compressor scroll hermeticamente vedado","Compressor scroll hermeticamente vedado","Compressor scroll hermeticamente vedado"]
["","Método de arranque_","","","","Controlado por inverter","Controlado por inverter","Controlado por inverter"]
["Limite de funcionamento","Lado do ar","Arrefecimento","Mín.","° CBs","10","10","10"]
["","","","Máx.","° CBs","46","46","46"]
["","Lado da água","Evaporador","Mín.","° CBs","5","5","5"]
["","","","Máx.","° CBs","20","20","20"]
["Nível de potência sonora","Arrefecimento","","Nom.","dBA","64.0 (3)","64.0 (3)","64.0 (3)"]
["Nível de pressão sonora","Arrefecimento","","Nom.","dBA","50 (3)","50 (3)","50 (3)"]
["Fluido frigorigéneo","Type","","","","R-410A","R-410A","R-410A"]
["","GWP","","","","2,087.5","2,087.5","2,087.5"]
["","Circuitos","","Quantidade","","1","1","1"]
["Power supply","Fase","","","","1~","1~","1~"]
["","Frequência","","","Hz","50","50","50"]
["","Tensão","","","V","230","230","230"]
["","Limite de tensão","","Mín.","%","-10","-10","-10"]
["","","","Máx.","%","10","10","10"]
["Notas","","","","","(1) - Programa piso radiante: arrefecimento Ta 35°C - LWE 18℃ ( Dt: 5°C); aquecimento Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35℃ ( Dt: 5℃)","(1) - Programa piso radiante: arrefecimento Ta 35°C - LWE 18℃ ( Dt: 5°C); aquecimento Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35℃ ( Dt: 5℃)","(1) - Programa piso radiante: arrefecimento Ta 35°C - LWE 18℃ ( Dt: 5°C); aquecimento Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35℃ ( Dt: 5℃)"]
["","","","","","(2) - Programa de ventilo-convecção: arrefecimento Ta 35°C - LWE 7°C ( Dt: 5°C); aquecimento Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C ( Dt: 5℃)","(2) - Programa de ventilo-convecção: arrefecimento Ta 35°C - LWE 7°C ( Dt: 5°C); aquecimento Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C ( Dt: 5℃)","(2) - Programa de ventilo-convecção: arrefecimento Ta 35°C - LWE 7°C ( Dt: 5°C); aquecimento Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C ( Dt: 5℃)"]
["","","","","","(3) - Condição: Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C)","(3) - Condição: Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C)","(3) - Condição: Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C)"]
["","","","","","(4) - Condição: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)","(4) - Condição: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)","(4) - Condição: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)"]
["","","","","","(5) - Incluindo tubagem + PHE; excluindo vaso de expansão","(5) - Incluindo tubagem + PHE; excluindo vaso de expansão","(5) - Incluindo tubagem + PHE; excluindo vaso de expansão"]
["","","","","","(6) - Excluindo o volume de água na unidade. Na maioria das aplicações este volume de água mínimo terá um resultado satisfatório. Contudo, em processos críticos ou em divisões com uma elevada carga de calor poderá ser necessário volume de água adicional. Consulte o intervalo de funcionamento para obter mais informações.","(6) - Excluindo o volume de água na unidade. Na maioria das aplicações este volume de água mínimo terá um resultado satisfatório. Contudo, em processos críticos ou em divisões com uma elevada carga de calor poderá ser necessário volume de água adicional. Consulte o intervalo de funcionamento para obter mais informações.","(6) - Excluindo o volume de água na unidade. Na maioria das aplicações este volume de água mínimo terá um resultado satisfatório. Contudo, em processos críticos ou em divisões com uma elevada carga de calor poderá ser necessário volume de água adicional. Consulte o intervalo de funcionamento para obter mais informações."]
["","","","","","(7) - Contém gases fluorados com efeito de estufa","(7) - Contém gases fluorados com efeito de estufa","(7) - Contém gases fluorados com efeito de estufa"]