{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":48,"n_cols":12,"rows_kept":48,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EWYQ-CWN"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EWYQ016CAWN","EWYQ021CAWN","EWYQ025CAWN","EWYQ032CAWN","EWYQ040CAWN","EWYQ050CAWN","EWYQ064CAWN"]
["Capacidade de arrefecimento","Nom.","","","kW","16.8"]
["Controlo de capacidade","Método","","","","Controlado por inverter"]
["Controlo da capacidade","Capacidade mínima","","","%","25"]
["Potência nominal","Arrefecimento","","Nom.","kW","5.93"]
["EER","","","","","2.84"]
["Dimensões","Unidade","","Profundidade","mm","774"]
["","","","Altura","mm","1684"]
["","","","Largura","mm","1370"]
["Peso","Unidade","","","kg","268","321","321","403","579","579","741"]
["Envolvente","Cor","","","","Branco Daikin"]
["","Material","","","","Chapa de aço galvanizado revestido a poliéster"]
["Permutador de ar","Tipo","","","","Bobina de condensação a ar"]
["Ventilador","Quantidade","","","","1"]
["","Tipo","","","","Axial"]
["Motor do ventilador","Acionamento","","","","Accionamento directo"]
["Compressor","Quantidade","","","","1"]
["","Tipo","","","","Compressor scroll hermeticamente vedado"]
["Limite de funcionamento","Lado do ar","Arrefecimento","Mín.","°CBs","-5"]
["","","","Máx.","°CBs","43"]
["Limites de funcionamento","Lado da água","Evaporador","Mín.","°CBs","-10"]
["","","","Máx.","°CBs","20"]
["Nível de potência sonora","Arrefecimento","","Nom.","dBA","78"]
["Fluido frigorigéneo","Tipo","","","","R-410A"]
["","GWP","","","","2087.5"]
["","Circuitos","","Quantidade","","1"]
["Gama de eficiência energética","","","","","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F"]
["Alimentação elétrica","Fase","","","","3N~"]
["Alimentação eléctrica","Frequência","","","Hz","50"]
["","Tensão","","","V","400"]
["","Limite de tensão","","Mín.","%","-10"]
["","","","Máx.","%","10"]
["Unidade","Corrente inicial","","Máx.","A","0.0"]
["","Corrente ativa","","Máx.","A","22.2"]
["Notas","","","","","(1) - Arrefecimento: temp. da água de entrada do evaporador 12°C; temp. da água de saída do evaporador 7°C; temp. ar ambiente 35°C"]
["","","","","","(2) - Condição: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)"]
["","","","","","(3) - Condição: Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C)"]
["","","","","","(4) - A água pode ser utilizada acima de 5°C. Entre 0°C e 5°C tem ser utilizada uma solução de glicol (propileno ou etileno) 30%. Entre 0°C e -10°C tem de ser utilizada uma solução de glicol (propileno ou etileno) 40% (consulte o manual de instalação e as informações relacionadas com a opção OPZL)"]
["","","","","","(5) - Excluindo o volume de água na unidade. Na maioria das aplicações este volume de água mínimo terá um resultado satisfatório. Contudo, em processos críticos ou em divisões com uma elevada carga de calor poderá ser necessário volume de água adicional. Consulte o intervalo de funcionamento para obter mais informações."]
["","","","","","(6) - Excluindo o volume de água na unidade. Este volume irá garantir energia de descongelamento suficiente para todas as aplicações; contudo, este volume pode ser multiplicado por 0,66 se o ponto de aquecimento for ≥ 45° C (por ex.: ventilo-convectores)"]
["","","","","","(7) - Esta é a queda de pressão entre as ligações de entrada e saída da unidade. Inclui a queda de pressão do permutador de calor do lado da água."]
["","","","","","(8) - Incluindo tubagem + PHE; excluindo vaso de expansão"]
["","","","","","(9) - Sem corrente de pico devido ao compressor inverter"]