{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":42,"n_cols":13,"rows_kept":42,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EWYS-4ZXS"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EWYS4004ZXSB2","EWYS4504ZXSB2","EWYS5004ZXSB2","EWYS5504ZXSB2","EWYS6004ZXSB2","EWYS6504ZXSB2","EWYS7004ZXSB2","EWYS8004ZXSB2"]
["Capacidade de arrefecimento","Nom.","","","kW","393.1","440.8","495.2","532.1","584.5","644.4","682.5","765.7"]
["Controlo de capacidade","Método","","","","Variação contínua","Variação contínua","Variação contínua","Variação contínua","Variação contínua","Variação contínua","Variação contínua","Variação contínua"]
["Controlo da capacidade","Capacidade mínima","","","%","17","15","15","13","13","12","11","10"]
["Potência nominal","Arrefecimento","","Nom.","kW","135.55","151.48","166.73","189.36","196.8","221.44","221.59","256.09"]
["EER","","","","","2.9","2.91","2.97","2.81","2.97","2.91","3.08","2.99"]
["SEER","","","","","4.55","4.55","4.85","4.71","4.91","5.01","5.14","5.11"]
["Dimensões","Unidade","","Profundidade","mm","5825","5825","6725","6725","7625","8525","8525","8525"]
["","","","Altura","mm","2465","2465","2465","2465","2465","2465","2465","2465"]
["","","","Largura","mm","2285","2285","2285","2285","2285","2285","2285","2285"]
["Peso","Peso em funcionamento","","","kg","6540","6560","7560","7560","8935","9540","10785","10820"]
["","Unidade","","","kg","6075","6095","6870","6870","7850","8435","9405","9430"]
["Envolvente","Cor","","","","Branco marfim","Branco marfim","Branco marfim","Branco marfim","Branco marfim","Branco marfim","Branco marfim","Branco marfim"]
["","Material","","","","Aço galvanizado","Aço galvanizado","Aço galvanizado","Aço galvanizado","Aço galvanizado","Aço galvanizado","Aço galvanizado","Aço galvanizado"]
["Permutador de ar","Tipo","","","","Alheta de elevada eficiência e tipo de tubo – Cobre Alumínio","Alheta de elevada eficiência e tipo de tubo – Cobre Alumínio","Alheta de elevada eficiência e tipo de tubo – Cobre Alumínio","Alheta de elevada eficiência e tipo de tubo – Cobre Alumínio","Alheta de elevada eficiência e tipo de tubo – Cobre Alumínio","Alheta de elevada eficiência e tipo de tubo – Cobre Alumínio","Alheta de elevada eficiência e tipo de tubo – Cobre Alumínio","Alheta de elevada eficiência e tipo de tubo – Cobre Alumínio"]
["Ventilador","Quantidade","","","","10","10","12","12","14","16","16","16"]
["","Tipo","","","","EC","EC","EC","EC","EC","EC","EC","EC"]
["Compressor","Quantidade","","","","2","2","2","2","2","2","2","2"]
["","Tipo","","","","Compressor mono parafuso controlado por inverter","Compressor mono parafuso controlado por inverter","Compressor mono parafuso controlado por inverter","Compressor mono parafuso controlado por inverter","Compressor mono parafuso controlado por inverter","Compressor mono parafuso controlado por inverter","Compressor mono parafuso controlado por inverter","Compressor mono parafuso controlado por inverter"]
["Limites de funcionamento","Lado da água","Evaporador","Mín.","° CBs","-8","-8","-8","-8","-8","-8","-8","-8"]
["","","","Máx.","° CBs","20","20","20","20","20","20","20","20"]
["Nível de potência sonora","Arrefecimento","","Nom.","dBA","99","98","99","99","100","100","102","102"]
["Nível de pressão sonora","Arrefecimento","","Nom.","dBA","78","77","77","78","78","79","80","80"]
["Fluido frigorigéneo","Tipo","","","","R-513A","R-513A","R-513A","R-513A","R-513A","R-513A","R-513A","R-513A"]
["","GWP","","","","629.5","629.5","629.5","629.5","629.5","629.5","629.5","629.5"]
["","Carga","","","kg","198","198","198","198","198","198","198","198"]
["","Circuitos","","Quantidade","","2","2","2","2","2","2","2","2"]
["Ligações de tubagens","Entrada/saída da água do evaporador (DE)","","","","219.1","219.1","219.1","219.1","219.1","219.1","219.1","219.1"]
["Alimentação elétrica","Fase","","","","3","3","3","3","3","3","3","3"]
["Alimentação eléctrica","Frequência","","","Hz","50","50","50","50","50","50","50","50"]
["","Tensão","","","V","400","400","400","400","400","400","400","400"]
["","Limite de tensão","","Mín.","%","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10"]
["","","","Máx.","%","+10","+10","+10","+10","+10","+10","+10","+10"]
["Unidade","Corrente inicial","","Máx.","A","0","0","0","0","0","0","0","0"]
["","Corrente ativa","Arrefecimento","Nom.","A","236","272","293","332","343","378","395","454"]
["","","","Máx.","A","335","374","396","451","473","524","550","656"]
["","Corrente máxima da unidade para medição dos fios","","","A","369","411","436","496","520","576","605","722"]