{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":29,"n_cols":7,"rows_kept":29,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FTXP-N9 / RXP-N9"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FTXP20N5V1B9 / RXP20N5V1B9","FTXP25N5V1B9 / RXP25N5V1B9","FTXP35N5V1B9 / RXP35N5V1B9"]
["Unidade exterior","","","","RXP20N5V1B9","RXP25N5V1B9","RXP35N5V1B9"]
["Capacidade de arrefecimento","Mín.","","kW","1.3","1.3","1.3"]
["","Nom.","","kW","2","2.5","3.5"]
["","Máx.","","kW","2.6","3","4"]
["Capacidade de aquecimento","Mín.","","kW","1.3","1.3","1.3"]
["","Nom.","","kW","2.5","3","4"]
["","Máx.","","kW","3.5","4","4.8"]
["Eficiência nominal","EER","","","3.75","3.75","3.48"]
["","COP","","","4.77","4.36","4.02"]
["","Diretiva de etiqueta da energia","Arrefecimento","","A","A","A"]
["","","Aquecimento","","A","A","A"]
["Arrefecimento ambiente","Classe de eficiência energética","","","A++","A++","A++"]
["","Capacidade","Pdesign","kW","2","2.5","3.5"]
["","SEER","","","7.2","7.2","7.2"]
["","Consumo anual de energia","","kWh/a","97","121","170"]
["Aquecimento ambiente (clima médio)","Classe de eficiência energética","","","A++","A++","A++"]
["","Capacidade","Pdesign","kW","2.2","2.4","2.8"]
["","SCOP/A","","","4.65","4.61","4.64"]
["","Capacidade de aquecimento Pdh a -10°","","kW","1.99","2.09","2.35"]
["","Consumo anual de energia","","kWh/a","663","728","845"]
["Notas","","","","(1) - As capacidades nominais de aquecimento são baseadas em: temperatura interior: 20°CBs, temperatura exterior: 7°CBs, 6°CBh, tubagem de refrigerante equivalente: 5m, diferença de nível: 0m.","(1) - As capacidades nominais de aquecimento são baseadas em: temperatura interior: 20°CBs, temperatura exterior: 7°CBs, 6°CBh, tubagem de refrigerante equivalente: 5m, diferença de nível: 0m.","(1) - As capacidades nominais de aquecimento são baseadas em: temperatura interior: 20°CBs, temperatura exterior: 7°CBs, 6°CBh, tubagem de refrigerante equivalente: 5m, diferença de nível: 0m."]
["","","","","(2) - As capacidades de arrefecimento nominais são baseadas em: temp. interior: 27 °CBs, 19 °CBh, temperatura exterior: 35 °CBs, tubagem de fluido frigorigéneo equivalente: 5 m, desnível: 0 m.","(2) - As capacidades de arrefecimento nominais são baseadas em: temp. interior: 27 °CBs, 19 °CBh, temperatura exterior: 35 °CBs, tubagem de fluido frigorigéneo equivalente: 5 m, desnível: 0 m.","(2) - As capacidades de arrefecimento nominais são baseadas em: temp. interior: 27 °CBs, 19 °CBh, temperatura exterior: 35 °CBs, tubagem de fluido frigorigéneo equivalente: 5 m, desnível: 0 m."]
["","","","","(3) - Consulte o esquema separado para conhecer os dados eléctricos","(3) - Consulte o esquema separado para conhecer os dados eléctricos","(3) - Consulte o esquema separado para conhecer os dados eléctricos"]