{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":51,"n_cols":11,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FWH-AT"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","FWH02AATN6V3","FWH03AATN6V3","FWH04AATN6V3","FWH07AATN6V3","FWH06AATN6V3","FWH08AATN6V3"]
["Capacidade de arrefecimento (condições padrão)","Capacidade sensível 2 tubos","","B","kW","1.33 (1)","1.66 (1)","2.43 (1)","3.68 (1)","3.42 (1)","4.59 (1)"]
["","","","Alto","kW","2.14 (1)","3.18 (1)","3.79 (1)","6.10 (1)","5.29 (1)","7.35 (1)"]
["","Capacidade total 2 tubos","","B","kW","1.70 (1)","2.39 (1)","3.40 (1)","5.16 (1)","4.64 (1)","6.34 (1)"]
["","","","Alto","kW","2.53 (1)","4.31 (1)","5.00 (1)","8.24 (1)","7.01 (1)","9.73 (1)"]
["Capacidade de aquecimento (condições padrão)","Capacidade 2 tubos","","B","kW","1.97 (2)","2.29 (2)","3.49 (2)","5.22 (2)","5.16 (2)","6.71 (2)"]
["","","","Alto","kW","3.10 (2)","4.30 (2)","5.35 (2)","9.18 (2)","8.17 (2)","11.10 (2)"]
["Power input","B","","","kW","0.018","0.032","0.057","0.047","0.047","0.064"]
["","Alto","","","kW","0.042","0.050","0.089","0.108","0.108","0.147"]
["Dimensões","Unidade","","Altura","mm","298","298","298","350","350","350"]
["","","","Width","mm","577","577","577","793","793","793"]
["","","","Depth","mm","577","577","577","793","793","793"]
["Peso","Unidade","","","kg","23.0","23.0","23.0","43.0","43.0","43.0"]
["Painel decorativo","Dimensões","Unidade","Altura","mm","41","41","41","75","75","75"]
["","","","Largura","mm","730","730","730","860","860","860"]
["","","","Profundidade","mm","730","730","730","860","860","860"]
["Ventilador","Caudal de ar","","B","m³/h","297","306","479","718","801","902"]
["","","","Alto","m³/h","557","640","805","1,380","1,494","1,651"]
["Nível total de potência sonora","B","","","dBA","33.0 (4)","40.0 (4)","47.0 (4)","35.0 (4)","35.0 (4)","40.0 (4)"]
["","Alto","","","dBA","45.0 (4)","50.0 (4)","58.0 (4)","51.0 (4)","51.0 (4)","56.0 (4)"]
["Nível de pressão sonora","B","","","dBA","25.0 (4)","32.0 (4)","39.0 (4)","27.0 (4)","27.0 (4)","32.0 (4)"]
["","Alto","","","dBA","37.0 (4)","42.0 (4)","50.0 (4)","43.0 (4)","43.0 (4)","48.0 (4)"]
["Caudal de água","Arrefecimento","","B","l/h","295 (1)","416 (1)","593 (1)","893 (1)","805 (1)","1,097 (1)"]
["","","","Alto","l/h","441 (1)","749 (1)","873 (1)","1,434 (1)","1,223 (1)","1,696 (1)"]
["","Aquecimento","","Alto","l/h","539 (2)","747 (2)","930 (2)","1,596 (2)","1,420 (2)","1,930 (2)"]
["","","","B","l/h","342 (2)","399 (2)","607 (2)","908 (2)","897 (2)","1,167 (2)"]
["","Perda de pressão de água","Arrefecimento","B","kPa","3 (1)","9 (1)","9 (1)","12 (1)","14 (1)","16 (1)"]
["","","","Alto","kPa","6 (1)","26 (1)","18 (1)","26 (1)","28 (1)","32 (1)"]
["","","Aquecimento","B","kPa","3 (2)","7 (2)","8 (2)","10 (2)","14 (2)","15 (2)"]
["","","","Alto","kPa","8 (2)","22 (2)","17 (2)","26 (2)","30 (2)","33 (2)"]
["Temperatura de água admissível","Arrefecimento","","Mín.","°C","5","5","5","5","5","5"]
["","Aquecimento","","Máx.","°C","80","80","80","80","80","80"]
["Piping connections","Água","","Entrada","","1/2\"","1/2\"","1/2\"","3/4\"","3/4\"","3/4\""]
["","","","Saída","","1/2\"","1/2\"","1/2\"","3/4\"","3/4\"","3/4\""]
["","Drain","","OD","mm","10","10","10","10","10","10"]
["Ligações hidráulicas","Bobina principal","","","inch","1/2\"","1/2\"","1/2\"","3/4 \"","3/4 \"","3/4 \""]
["Sistemas de controlo","Wired remote control","","","","FWEC1A, FWEC2A, FWEC3A, FWECSA, FWTOUCH","FWEC1A, FWEC2A, FWEC3A, FWECSA, FWTOUCH","FWEC1A, FWEC2A, FWEC3A, FWECSA, FWTOUCH","FWEC1A, FWEC2A, FWEC3A, FWECSA, FWTOUCH","FWEC1A, FWEC2A, FWEC3A, FWECSA, FWTOUCH","FWEC1A, FWEC2A, FWEC3A, FWECSA, FWTOUCH"]
["Power supply","Tipo","","","","230 /  1 /  50","230 /  1 /  50","230 /  1 /  50","230 /  1 /  50","230 /  1 /  50","230 /  1 /  50"]
["","Fase","","","","1~","1~","1~","1~","1~","1~"]
["","Frequência","","","Hz","50","50","50","50","50","50"]
["","Tensão","","","V","230","230","230","230","230","230"]
["Notas","","","","","(1) - Arrefecimento: temp. interior: 27°CBs, 19°CBh; temp. água de entrada 7°C, aumento da temperatura da água 5K.","(1) - Arrefecimento: temp. interior: 27°CBs, 19°CBh; temp. água de entrada 7°C, aumento da temperatura da água 5K.","(1) - Arrefecimento: temp. interior: 27°CBs, 19°CBh; temp. água de entrada 7°C, aumento da temperatura da água 5K.","(1) - Arrefecimento: temp. interior: 27°CBs, 19°CBh; temp. água de entrada 7°C, aumento da temperatura da água 5K.","(1) - Arrefecimento: temp. interior: 27°CBs, 19°CBh; temp. água de entrada 7°C, aumento da temperatura da água 5K.","(1) - Arrefecimento: temp. interior: 27°CBs, 19°CBh; temp. água de entrada 7°C, aumento da temperatura da água 5K."]
["","","","","","(2) - Aquecimento: temp. interior 20°CBs, 15°CBh; temp. da água de entrada 45°C, descida da temperatura da água 5K.","(2) - Aquecimento: temp. interior 20°CBs, 15°CBh; temp. da água de entrada 45°C, descida da temperatura da água 5K.","(2) - Aquecimento: temp. interior 20°CBs, 15°CBh; temp. da água de entrada 45°C, descida da temperatura da água 5K.","(2) - Aquecimento: temp. interior 20°CBs, 15°CBh; temp. da água de entrada 45°C, descida da temperatura da água 5K.","(2) - Aquecimento: temp. interior 20°CBs, 15°CBh; temp. da água de entrada 45°C, descida da temperatura da água 5K.","(2) - Aquecimento: temp. interior 20°CBs, 15°CBh; temp. da água de entrada 45°C, descida da temperatura da água 5K."]
["","","","","","(3) - Aquecimento: temp. interior 20°CBs, 15°CBh; temp. da água de entrada 65°C, descida da temperatura da água 10K.","(3) - Aquecimento: temp. interior 20°CBs, 15°CBh; temp. da água de entrada 65°C, descida da temperatura da água 10K.","(3) - Aquecimento: temp. interior 20°CBs, 15°CBh; temp. da água de entrada 65°C, descida da temperatura da água 10K.","(3) - Aquecimento: temp. interior 20°CBs, 15°CBh; temp. da água de entrada 65°C, descida da temperatura da água 10K.","(3) - Aquecimento: temp. interior 20°CBs, 15°CBh; temp. da água de entrada 65°C, descida da temperatura da água 10K.","(3) - Aquecimento: temp. interior 20°CBs, 15°CBh; temp. da água de entrada 65°C, descida da temperatura da água 10K."]
["","","","","","(4) - Nível de potência sonora de acordo com a norma ISO3741","(4) - Nível de potência sonora de acordo com a norma ISO3741","(4) - Nível de potência sonora de acordo com a norma ISO3741","(4) - Nível de potência sonora de acordo com a norma ISO3741","(4) - Nível de potência sonora de acordo com a norma ISO3741","(4) - Nível de potência sonora de acordo com a norma ISO3741"]
["","","","","","(5) - O nível de pressão do som é medido através de um microfone a 1 metro de distância da unidade.","(5) - O nível de pressão do som é medido através de um microfone a 1 metro de distância da unidade.","(5) - O nível de pressão do som é medido através de um microfone a 1 metro de distância da unidade.","(5) - O nível de pressão do som é medido através de um microfone a 1 metro de distância da unidade.","(5) - O nível de pressão do som é medido através de um microfone a 1 metro de distância da unidade.","(5) - O nível de pressão do som é medido através de um microfone a 1 metro de distância da unidade."]