{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":40,"n_cols":22,"rows_kept":40,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FWL-DAT"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","FWL15DATV3","FWL01DATV3","FWL15DATVS","FWL02DATV3","FWL02DATVS","FWL25DATV3","FWL25DATVS","FWL03DATV3","FWL03DATVS","FWL35DATV3","FWL35DATVS","FWL04DATV3","FWL04DATVS","FWL06DATV3","FWL06DATVS","FWL08DATV3","FWL10DATV3"]
["Nível de pressão sonora","B","","","dBA","33 (6)","32 (6)","","35 (6)","","30 (6)","","31 (6)","","30 (6)","","30 (6)","","38 (6)","","42 (6)","44 (6)"]
["","Alto","","","dBA","44 (6)","42 (6)","","45 (6)","","43 (6)","","43 (6)","","47 (6)","","48 (6)","","51 (6)","","56 (6)","62 (6)"]
["Nível total de potência sonora","B","","","dBA","38 (4)","37 (4)","","40 (4)","","35 (4)","","36 (4)","","35 (4)","","35 (4)","","43 (4)","","47 (4)","49 (4)"]
["","Alto","","","dBA","49 (4)","47 (4)","","50 (4)","","48 (4)","","48 (4)","","52 (4)","","53 (4)","","56 (4)","","61 (4)","67 (4)"]
["Caudal de água","Arrefecimento","","B","l/h","216 (1)","179 (1)","","234 (1)","","275 (1)","","302 (1)","","340 (1)","","431 (1)","","515 (1)","","682 (1)","706 (1)"]
["","","","Alto","l/h","299 (1)","264 (1)","","337 (1)","","415 (1)","","503 (1)","","602 (1)","","743 (1)","","774 (1)","","1,152 (1)","1,376 (1)"]
["","Aquecimento","","Alto","l/h","320 (2)","317 (2)","","373 (2)","","469 (2)","","506 (2)","","704 (2)","","736 (2)","","866 (2)","","1,129 (2)","1,455 (2)"]
["","","","B","l/h","252 (2)","211 (2)","","260 (2)","","302 (2)","","301 (2)","","415 (2)","","430 (2)","","575 (2)","","690 (2)","764 (2)"]
["","Perda de pressão de água","Aquecimento","Alto","kPa","14 (2)","15 (2)","","12 (2)","","17 (2)","","11 (2)","","13 (2)","","10 (2)","","14 (2)","","10 (2)","18 (2)"]
["","","","B","kPa","9 (2)","8 (2)","","6 (2)","","8 (2)","","5 (2)","","5 (2)","","4 (2)","","7 (2)","","4 (2)","6 (2)"]
["","","Arrefecimento","Alto","kPa","14 (1)","13 (1)","","13 (1)","","16 (1)","","13 (1)","","12 (1)","","12 (1)","","14 (1)","","12 (1)","20 (1)"]
["","","","B","kPa","8 (1)","7 (1)","","7 (1)","","8 (1)","","6 (1)","","4 (1)","","5 (1)","","7 (1)","","5 (1)","6 (1)"]
["Piping connections","Drain","","OD","mm","16","16","16","16","16","16","16","16","16","16","16","16","16","16","16","16","16"]
["Power input","Alto","","","kW","0.053","0.037","","0.053","","0.057","","0.056","","0.065","","0.098","","0.098","","0.182","0.244"]
["","B","","","kW","0.03","0.02","","0.02","","0.03","","0.03","","0.04","","0.04","","0.05","","0.09","0.11"]
["Dimensões","Unidade","","Width","mm","774","774","774","774","774","984","984","984","984","1,190","1,190","1,190","1,190","1,190","1,190","1,400","1,400"]
["","","","Depth","mm","246","246","246","246","246","246","246","246","246","246","246","246","246","246","246","271","271"]
["","","","Altura","mm","564","564","564","564","564","564","564","564","564","564","564","564","564","564","564","564","564"]
["Ligações hidráulicas","Bobina adicional","","","inch","","","","","","","","1/2\""]
["","Bobina principal","","","inch","1/2\"","1/2\"","1/2\"","1/2\"","1/2\"","1/2\"","1/2\"","1/2\"","1/2\"","1/2\"","1/2\"","1/2\"","1/2\"","1/2\"","1/2\"","3/4 \"","3/4 \""]
["Envolvente","Cor","","","","Branco - RAL9010","Branco - RAL9010","Branco - RAL9010","Branco - RAL9010","Branco - RAL9010","Branco - RAL9010","Branco - RAL9010","Branco - RAL9010","Branco - RAL9010","Branco - RAL9010","Branco - RAL9010","Branco - RAL9010","Branco - RAL9010","Branco - RAL9010","Branco - RAL9010","Branco - RAL9010","Branco - RAL9010"]
["Peso","Unidade","","","kg","20.6","20.6","20.6","21.2","21.2","26.5","26.5","27.5","27.5","32.5","32.5","33.5","33.5","33.6","33.6","43.1","43.1"]
["Entrada de corrente","Alto","","","A","0.20","0.16","","0.20","","0.27","","0.27","","0.40","","0.40","","0.39","","0.80","1.07"]
["","B","","","A","0.11","0.09","","0.11","","0.14","","0.14","","0.19","","0.19","","0.19","","0.39","0.54"]
["Power supply","Tipo","","","","230 /  1 /  50","230 /  1 /  50","230 /  1 /  50","230 /  1 /  50","230 /  1 /  50","230 /  1 /  50","230 /  1 /  50","230 /  1 /  50","230 /  1 /  50","230 /  1 /  50","230 /  1 /  50","230 /  1 /  50","230 /  1 /  50","230 /  1 /  50","230 /  1 /  50","230 /  1 /  50","230 /  1 /  50"]
["","Fase","","","","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~"]
["","Frequência","","","Hz","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50"]
["","Tensão","","","V","230","230","230","230","230","230","230","230","230","230","230","230","230","230","230","230","230"]
["Notas","","","","","(1) - Arrefecimento: temp. interior: 27°CBs, 19°CBh; temp. água de entrada 7°C, aumento da temperatura da água 5K.","(1) - Arrefecimento: temp. interior: 27°CBs, 19°CBh; temp. água de entrada 7°C, aumento da temperatura da água 5K.","(1) - Arrefecimento: temp. interior: 27°CBs, 19°CBh; temp. água de entrada 7°C, aumento da temperatura da água 5K.","(1) - Arrefecimento: temp. interior: 27°CBs, 19°CBh; temp. água de entrada 7°C, aumento da temperatura da água 5K.","(1) - Arrefecimento: temp. interior: 27°CBs, 19°CBh; temp. água de entrada 7°C, aumento da temperatura da água 5K.","(1) - Arrefecimento: temp. interior: 27°CBs, 19°CBh; temp. água de entrada 7°C, aumento da temperatura da água 5K.","(1) - Arrefecimento: temp. interior: 27°CBs, 19°CBh; temp. água de entrada 7°C, aumento da temperatura da água 5K.","(1) - Arrefecimento: temp. interior: 27°CBs, 19°CBh; temp. água de entrada 7°C, aumento da temperatura da água 5K.","(1) - Arrefecimento: temp. interior: 27°CBs, 19°CBh; temp. água de entrada 7°C, aumento da temperatura da água 5K.","(1) - Arrefecimento: temp. interior: 27°CBs, 19°CBh; temp. água de entrada 7°C, aumento da temperatura da água 5K.","(1) - Arrefecimento: temp. interior: 27°CBs, 19°CBh; temp. água de entrada 7°C, aumento da temperatura da água 5K.","(1) - Arrefecimento: temp. interior: 27°CBs, 19°CBh; temp. água de entrada 7°C, aumento da temperatura da água 5K.","(1) - Arrefecimento: temp. interior: 27°CBs, 19°CBh; temp. água de entrada 7°C, aumento da temperatura da água 5K.","(1) - Arrefecimento: temp. interior: 27°CBs, 19°CBh; temp. água de entrada 7°C, aumento da temperatura da água 5K.","(1) - Arrefecimento: temp. interior: 27°CBs, 19°CBh; temp. água de entrada 7°C, aumento da temperatura da água 5K.","(1) - Arrefecimento: temp. interior: 27°CBs, 19°CBh; temp. água de entrada 7°C, aumento da temperatura da água 5K.","(1) - Arrefecimento: temp. interior: 27°CBs, 19°CBh; temp. água de entrada 7°C, aumento da temperatura da água 5K."]
["","","","","","(2) - Aquecimento: temp. interior 20°CBs, 15°CBh; temp. da água de entrada 45°C, descida da temperatura da água 5K.","(2) - Aquecimento: temp. interior 20°CBs, 15°CBh; temp. da água de entrada 45°C, descida da temperatura da água 5K.","(2) - Aquecimento: temp. interior 20°CBs, 15°CBh; temp. da água de entrada 45°C, descida da temperatura da água 5K.","(2) - Aquecimento: temp. interior 20°CBs, 15°CBh; temp. da água de entrada 45°C, descida da temperatura da água 5K.","(2) - Aquecimento: temp. interior 20°CBs, 15°CBh; temp. da água de entrada 45°C, descida da temperatura da água 5K.","(2) - Aquecimento: temp. interior 20°CBs, 15°CBh; temp. da água de entrada 45°C, descida da temperatura da água 5K.","(2) - Aquecimento: temp. interior 20°CBs, 15°CBh; temp. da água de entrada 45°C, descida da temperatura da água 5K.","(2) - Aquecimento: temp. interior 20°CBs, 15°CBh; temp. da água de entrada 45°C, descida da temperatura da água 5K.","(2) - Aquecimento: temp. interior 20°CBs, 15°CBh; temp. da água de entrada 45°C, descida da temperatura da água 5K.","(2) - Aquecimento: temp. interior 20°CBs, 15°CBh; temp. da água de entrada 45°C, descida da temperatura da água 5K.","(2) - Aquecimento: temp. interior 20°CBs, 15°CBh; temp. da água de entrada 45°C, descida da temperatura da água 5K.","(2) - Aquecimento: temp. interior 20°CBs, 15°CBh; temp. da água de entrada 45°C, descida da temperatura da água 5K.","(2) - Aquecimento: temp. interior 20°CBs, 15°CBh; temp. da água de entrada 45°C, descida da temperatura da água 5K.","(2) - Aquecimento: temp. interior 20°CBs, 15°CBh; temp. da água de entrada 45°C, descida da temperatura da água 5K.","(2) - Aquecimento: temp. interior 20°CBs, 15°CBh; temp. da água de entrada 45°C, descida da temperatura da água 5K.","(2) - Aquecimento: temp. interior 20°CBs, 15°CBh; temp. da água de entrada 45°C, descida da temperatura da água 5K.","(2) - Aquecimento: temp. interior 20°CBs, 15°CBh; temp. da água de entrada 45°C, descida da temperatura da água 5K."]
["","","","","","(3) - Aquecimento: temp. interior 20°CBs, 15°CBh; temp. da água de entrada 65°C, descida da temperatura da água 10K.","(3) - Aquecimento: temp. interior 20°CBs, 15°CBh; temp. da água de entrada 65°C, descida da temperatura da água 10K.","(3) - Aquecimento: temp. interior 20°CBs, 15°CBh; temp. da água de entrada 65°C, descida da temperatura da água 10K.","(3) - Aquecimento: temp. interior 20°CBs, 15°CBh; temp. da água de entrada 65°C, descida da temperatura da água 10K.","(3) - Aquecimento: temp. interior 20°CBs, 15°CBh; temp. da água de entrada 65°C, descida da temperatura da água 10K.","(3) - Aquecimento: temp. interior 20°CBs, 15°CBh; temp. da água de entrada 65°C, descida da temperatura da água 10K.","(3) - Aquecimento: temp. interior 20°CBs, 15°CBh; temp. da água de entrada 65°C, descida da temperatura da água 10K.","(3) - Aquecimento: temp. interior 20°CBs, 15°CBh; temp. da água de entrada 65°C, descida da temperatura da água 10K.","(3) - Aquecimento: temp. interior 20°CBs, 15°CBh; temp. da água de entrada 65°C, descida da temperatura da água 10K.","(3) - Aquecimento: temp. interior 20°CBs, 15°CBh; temp. da água de entrada 65°C, descida da temperatura da água 10K.","(3) - Aquecimento: temp. interior 20°CBs, 15°CBh; temp. da água de entrada 65°C, descida da temperatura da água 10K.","(3) - Aquecimento: temp. interior 20°CBs, 15°CBh; temp. da água de entrada 65°C, descida da temperatura da água 10K.","(3) - Aquecimento: temp. interior 20°CBs, 15°CBh; temp. da água de entrada 65°C, descida da temperatura da água 10K.","(3) - Aquecimento: temp. interior 20°CBs, 15°CBh; temp. da água de entrada 65°C, descida da temperatura da água 10K.","(3) - Aquecimento: temp. interior 20°CBs, 15°CBh; temp. da água de entrada 65°C, descida da temperatura da água 10K.","(3) - Aquecimento: temp. interior 20°CBs, 15°CBh; temp. da água de entrada 65°C, descida da temperatura da água 10K.","(3) - Aquecimento: temp. interior 20°CBs, 15°CBh; temp. da água de entrada 65°C, descida da temperatura da água 10K."]
["","","","","","(4) - Nível de potência sonora de acordo com a norma ISO3741","(4) - Nível de potência sonora de acordo com a norma ISO3741","(4) - Nível de potência sonora de acordo com a norma ISO3741","(4) - Nível de potência sonora de acordo com a norma ISO3741","(4) - Nível de potência sonora de acordo com a norma ISO3741","(4) - Nível de potência sonora de acordo com a norma ISO3741","(4) - Nível de potência sonora de acordo com a norma ISO3741","(4) - Nível de potência sonora de acordo com a norma ISO3741","(4) - Nível de potência sonora de acordo com a norma ISO3741","(4) - Nível de potência sonora de acordo com a norma ISO3741","(4) - Nível de potência sonora de acordo com a norma ISO3741","(4) - Nível de potência sonora de acordo com a norma ISO3741","(4) - Nível de potência sonora de acordo com a norma ISO3741","(4) - Nível de potência sonora de acordo com a norma ISO3741","(4) - Nível de potência sonora de acordo com a norma ISO3741","(4) - Nível de potência sonora de acordo com a norma ISO3741","(4) - Nível de potência sonora de acordo com a norma ISO3741"]
["","","","","","(5) - SL: O nível de ventilador silencioso da definição da taxa do caudal de ar","(5) - SL: O nível de ventilador silencioso da definição da taxa do caudal de ar","(5) - SL: O nível de ventilador silencioso da definição da taxa do caudal de ar","(5) - SL: O nível de ventilador silencioso da definição da taxa do caudal de ar","(5) - SL: O nível de ventilador silencioso da definição da taxa do caudal de ar","(5) - SL: O nível de ventilador silencioso da definição da taxa do caudal de ar","(5) - SL: O nível de ventilador silencioso da definição da taxa do caudal de ar","(5) - SL: O nível de ventilador silencioso da definição da taxa do caudal de ar","(5) - SL: O nível de ventilador silencioso da definição da taxa do caudal de ar","(5) - SL: O nível de ventilador silencioso da definição da taxa do caudal de ar","(5) - SL: O nível de ventilador silencioso da definição da taxa do caudal de ar","(5) - SL: O nível de ventilador silencioso da definição da taxa do caudal de ar","(5) - SL: O nível de ventilador silencioso da definição da taxa do caudal de ar","(5) - SL: O nível de ventilador silencioso da definição da taxa do caudal de ar","(5) - SL: O nível de ventilador silencioso da definição da taxa do caudal de ar","(5) - SL: O nível de ventilador silencioso da definição da taxa do caudal de ar","(5) - SL: O nível de ventilador silencioso da definição da taxa do caudal de ar"]
["","","","","","(6) - O nível de pressão do som é medido através de um microfone a 1 metro de distância da unidade.","(6) - O nível de pressão do som é medido através de um microfone a 1 metro de distância da unidade.","(6) - O nível de pressão do som é medido através de um microfone a 1 metro de distância da unidade.","(6) - O nível de pressão do som é medido através de um microfone a 1 metro de distância da unidade.","(6) - O nível de pressão do som é medido através de um microfone a 1 metro de distância da unidade.","(6) - O nível de pressão do som é medido através de um microfone a 1 metro de distância da unidade.","(6) - O nível de pressão do som é medido através de um microfone a 1 metro de distância da unidade.","(6) - O nível de pressão do som é medido através de um microfone a 1 metro de distância da unidade.","(6) - O nível de pressão do som é medido através de um microfone a 1 metro de distância da unidade.","(6) - O nível de pressão do som é medido através de um microfone a 1 metro de distância da unidade.","(6) - O nível de pressão do som é medido através de um microfone a 1 metro de distância da unidade.","(6) - O nível de pressão do som é medido através de um microfone a 1 metro de distância da unidade.","(6) - O nível de pressão do som é medido através de um microfone a 1 metro de distância da unidade.","(6) - O nível de pressão do som é medido através de um microfone a 1 metro de distância da unidade.","(6) - O nível de pressão do som é medido através de um microfone a 1 metro de distância da unidade.","(6) - O nível de pressão do som é medido através de um microfone a 1 metro de distância da unidade.","(6) - O nível de pressão do som é medido através de um microfone a 1 metro de distância da unidade."]