{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":27,"n_cols":11,"rows_kept":27,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FWP-AT"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","FWP02AATN6V3","FWP03AATN6V3","FWP04AATN6V3","FWP05AATN6V3","FWP06AATN6V3","FWP07AATN6V3"]
["Nível de pressão sonora","Velocidade de ventilador 7","","","dBA","53 (4)","53 (4)","53 (4)","55 (4)","55 (4)","55 (4)"]
["Nível total de potência sonora","Velocidade de ventilador 7","","","dBA","58 (3)","58 (3)","58 (3)","60 (3)","60 (3)","60 (3)"]
["Caudal de água","Arrefecimento","","Velocidade de ventilador 7","l/h","418 (1)","502 (1)","555 (1)","799 (1)","847 (1)","1,009 (1)"]
["","Aquecimento","","Velocidade de ventilador 7","l/h","442 (2)","486 (2)","521 (2)","819 (2)","898 (2)","969 (2)"]
["","Perda de pressão de água","Aquecimento","Velocidade de ventilador 7","kPa","6 (2)","9 (2)","7 (2)","11 (2)","6 (2)","9 (2)"]
["","","Arrefecimento","Velocidade de ventilador 7","kPa","7 (1)","12 (1)","10 (1)","13 (1)","6 (1)","12 (1)"]
["Piping connections","Drain","","OD","mm","17","17","17","17","17","17"]
["Power input","Velocidade de ventilador 7","","","kW","0.046","0.046","0.046","0.076","0.076","0.076"]
["Dimensões","Unidade","","Width","mm","1,040","1,040","1,040","1,390","1,390","1,390"]
["","","","Depth","mm","239","239","239","239","239","239"]
["","","","Altura","mm","551","551","551","551","551","551"]
["Ligações hidráulicas","Bobina principal","","","inch","3/4 \"","3/4 \"","3/4 \"","3/4 \"","3/4 \"","3/4 \""]
["Peso","Unidade","","","kg","26.0","27.0","29.0","35.0","37.0","39.0"]
["Ventilador","Pressão estática disponível","","Velocidade de ventilador 7","Pa","78","70","70","79","79","79"]
["Power supply","Tipo","","","","230 /  1 /  50","230 /  1 /  50","230 /  1 /  50","230 /  1 /  50","230 /  1 /  50","230 /  1 /  50"]
["","Fase","","","","1~","1~","1~","1~","1~","1~"]
["","Frequência","","","Hz","50","50","50","50","50","50"]
["Notas","","","","","(1) - Arrefecimento: temp. interior: 27°CBs, 19°CBh; temp. água de entrada 7°C, aumento da temperatura da água 5K.","(1) - Arrefecimento: temp. interior: 27°CBs, 19°CBh; temp. água de entrada 7°C, aumento da temperatura da água 5K.","(1) - Arrefecimento: temp. interior: 27°CBs, 19°CBh; temp. água de entrada 7°C, aumento da temperatura da água 5K.","(1) - Arrefecimento: temp. interior: 27°CBs, 19°CBh; temp. água de entrada 7°C, aumento da temperatura da água 5K.","(1) - Arrefecimento: temp. interior: 27°CBs, 19°CBh; temp. água de entrada 7°C, aumento da temperatura da água 5K.","(1) - Arrefecimento: temp. interior: 27°CBs, 19°CBh; temp. água de entrada 7°C, aumento da temperatura da água 5K."]
["","","","","","(2) - Aquecimento: temp. interior 20°CBs, 15°CBh; temp. da água de entrada 45°C, descida da temperatura da água 5K.","(2) - Aquecimento: temp. interior 20°CBs, 15°CBh; temp. da água de entrada 45°C, descida da temperatura da água 5K.","(2) - Aquecimento: temp. interior 20°CBs, 15°CBh; temp. da água de entrada 45°C, descida da temperatura da água 5K.","(2) - Aquecimento: temp. interior 20°CBs, 15°CBh; temp. da água de entrada 45°C, descida da temperatura da água 5K.","(2) - Aquecimento: temp. interior 20°CBs, 15°CBh; temp. da água de entrada 45°C, descida da temperatura da água 5K.","(2) - Aquecimento: temp. interior 20°CBs, 15°CBh; temp. da água de entrada 45°C, descida da temperatura da água 5K."]
["","","","","","(3) - Nível de potência sonora de acordo com a norma ISO3741","(3) - Nível de potência sonora de acordo com a norma ISO3741","(3) - Nível de potência sonora de acordo com a norma ISO3741","(3) - Nível de potência sonora de acordo com a norma ISO3741","(3) - Nível de potência sonora de acordo com a norma ISO3741","(3) - Nível de potência sonora de acordo com a norma ISO3741"]
["","","","","","(4) - O nível de pressão do som é medido através de um microfone a 1 metro de distância da unidade.","(4) - O nível de pressão do som é medido através de um microfone a 1 metro de distância da unidade.","(4) - O nível de pressão do som é medido através de um microfone a 1 metro de distância da unidade.","(4) - O nível de pressão do som é medido através de um microfone a 1 metro de distância da unidade.","(4) - O nível de pressão do som é medido através de um microfone a 1 metro de distância da unidade.","(4) - O nível de pressão do som é medido através de um microfone a 1 metro de distância da unidade."]