{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":43,"n_cols":13,"rows_kept":43,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FWP-CTN"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","FWP04CATN6V3","FWP05CATN6V3","FWP06CATN6V3","FWP08CATN6V3","FWP10CATN6V3","FWP11CATN6V3","FWP15CATN6V3","FWP17CATN6V3"]
["Nível de pressão sonora","B","","","dBA","20.0 (4)","31.0 (5)","31.0 (5)","30.0 (4)","30.0 (4)","30.0 (4)","53.0 (4)","53.0 (4)"]
["","Alto","","","dBA","44.0 (4)","46.0 (5)","46.0 (5)","50.0 (4)","50.0 (4)","50.0 (4)","61.0 (4)","61.0 (4)"]
["Nível total de potência sonora","B","","","dBA","28.0 (4)","39.0 (4)","39.0 (4)","38.0 (4)","38.0 (4)","38.0 (4)","61.0 (4)","61.0 (4)"]
["","Alto","","","dBA","52.0 (4)","54.0 (4)","54.0 (4)","58.0 (4)","58.0 (4)","58.0 (4)","69.0 (4)","69.0 (4)"]
["Caudal de água","Arrefecimento","","B","l/h","161 (1)","222 (1)","274 (1)","343 (1)","394 (1)","482 (1)","1,094 (1)","1,225 (1)"]
["","","","Alto","l/h","340 (1)","408 (1)","527 (1)","664 (1)","828 (1)","930 (1)","1,295 (1)","1,448 (1)"]
["","Aquecimento","","Alto","l/h","346 (2)","408 (2)","528 (2)","749 (2)","898 (2)","955 (2)","1,356 (2)","1,471 (2)"]
["","","","B","l/h","153 (2)","231 (2)","276 (2)","408 (2)","441 (2)","457 (2)","1,162 (2)","1,248 (2)"]
["","Perda de pressão de água","Aquecimento","Alto","kPa","5 (2)","7 (2)","8 (2)","11 (2)","8 (2)","11 (2)","16 (2)","23 (2)"]
["","","","B","kPa","1 (2)","2 (2)","2 (2)","4 (2)","2 (2)","3 (2)","12 (2)","17 (2)"]
["","","Arrefecimento","Alto","kPa","6 (1)","8 (1)","9 (1)","11 (1)","8 (1)","12 (1)","18 (1)","26 (1)"]
["","","","B","kPa","2 (1)","3 (1)","3 (1)","3 (1)","2 (1)","3 (1)","13 (1)","20 (1)"]
["Piping connections","Drain","","OD","mm","17","17","17","17","17","17","17","17"]
["","Água","","Entrada","","1/2\"","1/2\"","1/2\"","1/2\"","3/4\"","3/4\"","3/4\"","3/4\""]
["","","","Saída","","1/2\"","1/2\"","1/2\"","1/2\"","3/4\"","3/4\"","3/4\"","3/4\""]
["Power input","Alto","","","kW","0.033","0.039","0.035","0.077","0.068","0.068","0.162","0.162"]
["","B","","","kW","0.006","0.010","0.010","0.022","0.011","0.011","0.105","0.105"]
["Temperatura de água admissível","Aquecimento","","Máx.","°C","80.000","80.000","80.000","80.000","80.000","80.000","80.000","80.000"]
["","Arrefecimento","","Mín.","°C","5","5","5","5","5","5","5","5"]
["Dimensões","Unidade","","Width","mm","758","758","968","968","1,178","1,178","1,178","1,178"]
["","","","Depth","mm","665","665","665","665","745","745","745","745"]
["","","","Altura","mm","250","250","250","250","280","280","280","280"]
["Ligações hidráulicas","Bobina principal","","","inch","1/2\"","1/2\"","1/2\"","1/2\"","3/4 \"","3/4 \"","3/4 \"","3/4 \""]
["Peso","Unidade","","","kg","24.4","25.4","33.0","36.0","45.0","45.0","51.0","51.0"]
["Ventilador","Caudal de ar","","B","m³/h","109","171","195","305","333","333","1,050","1,050"]
["","","","Alto","m³/h","276","341","402","652","760","760","1,289","1,289"]
["","Pressão estática disponível","","Alto","Pa","63","77","63","75","61","61","60","60"]
["","","","B","Pa","10","19","19","17","12","12","40","40"]
["Power supply","Tipo","","","","230 /  1 /  50","230 /  1 /  50","230 /  1 /  50","230 /  1 /  50","230 /  1 /  50","230 /  1 /  50","230 /  1 /  50","230 /  1 /  50"]
["","Fase","","","","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~"]
["","Frequência","","","Hz","50","50","50","50","50","50","50","50"]
["","Tensão","","","V","230","230","230","230","230","230","230","230"]
["Notas","","","","","(1) - Arrefecimento: temp. interior: 27°CBs, 19°CBh; temp. água de entrada 7°C, aumento da temperatura da água 5K.","(1) - Arrefecimento: temp. interior: 27°CBs, 19°CBh; temp. água de entrada 7°C, aumento da temperatura da água 5K.","(1) - Arrefecimento: temp. interior: 27°CBs, 19°CBh; temp. água de entrada 7°C, aumento da temperatura da água 5K.","(1) - Arrefecimento: temp. interior: 27°CBs, 19°CBh; temp. água de entrada 7°C, aumento da temperatura da água 5K.","(1) - Arrefecimento: temp. interior: 27°CBs, 19°CBh; temp. água de entrada 7°C, aumento da temperatura da água 5K.","(1) - Arrefecimento: temp. interior: 27°CBs, 19°CBh; temp. água de entrada 7°C, aumento da temperatura da água 5K.","(1) - Arrefecimento: temp. interior: 27°CBs, 19°CBh; temp. água de entrada 7°C, aumento da temperatura da água 5K.","(1) - Arrefecimento: temp. interior: 27°CBs, 19°CBh; temp. água de entrada 7°C, aumento da temperatura da água 5K."]
["","","","","","(2) - Aquecimento: temp. interior 20°CBs, 15°CBh; temp. da água de entrada 45°C, descida da temperatura da água 5K.","(2) - Aquecimento: temp. interior 20°CBs, 15°CBh; temp. da água de entrada 45°C, descida da temperatura da água 5K.","(2) - Aquecimento: temp. interior 20°CBs, 15°CBh; temp. da água de entrada 45°C, descida da temperatura da água 5K.","(2) - Aquecimento: temp. interior 20°CBs, 15°CBh; temp. da água de entrada 45°C, descida da temperatura da água 5K.","(2) - Aquecimento: temp. interior 20°CBs, 15°CBh; temp. da água de entrada 45°C, descida da temperatura da água 5K.","(2) - Aquecimento: temp. interior 20°CBs, 15°CBh; temp. da água de entrada 45°C, descida da temperatura da água 5K.","(2) - Aquecimento: temp. interior 20°CBs, 15°CBh; temp. da água de entrada 45°C, descida da temperatura da água 5K.","(2) - Aquecimento: temp. interior 20°CBs, 15°CBh; temp. da água de entrada 45°C, descida da temperatura da água 5K."]
["","","","","","(3) - Aquecimento: temp. interior 20°CBs, 15°CBh; temp. da água de entrada 65°C, descida da temperatura da água 10K.","(3) - Aquecimento: temp. interior 20°CBs, 15°CBh; temp. da água de entrada 65°C, descida da temperatura da água 10K.","(3) - Aquecimento: temp. interior 20°CBs, 15°CBh; temp. da água de entrada 65°C, descida da temperatura da água 10K.","(3) - Aquecimento: temp. interior 20°CBs, 15°CBh; temp. da água de entrada 65°C, descida da temperatura da água 10K.","(3) - Aquecimento: temp. interior 20°CBs, 15°CBh; temp. da água de entrada 65°C, descida da temperatura da água 10K.","(3) - Aquecimento: temp. interior 20°CBs, 15°CBh; temp. da água de entrada 65°C, descida da temperatura da água 10K.","(3) - Aquecimento: temp. interior 20°CBs, 15°CBh; temp. da água de entrada 65°C, descida da temperatura da água 10K.","(3) - Aquecimento: temp. interior 20°CBs, 15°CBh; temp. da água de entrada 65°C, descida da temperatura da água 10K."]
["","","","","","(4) - Nível de potência sonora de acordo com a norma ISO3741","(4) - Nível de potência sonora de acordo com a norma ISO3741","(4) - Nível de potência sonora de acordo com a norma ISO3741","(4) - Nível de potência sonora de acordo com a norma ISO3741","(4) - Nível de potência sonora de acordo com a norma ISO3741","(4) - Nível de potência sonora de acordo com a norma ISO3741","(4) - Nível de potência sonora de acordo com a norma ISO3741","(4) - Nível de potência sonora de acordo com a norma ISO3741"]
["","","","","","(5) - O nível de pressão do som é medido através de um microfone a 1 metro de distância da unidade.","(5) - O nível de pressão do som é medido através de um microfone a 1 metro de distância da unidade.","(5) - O nível de pressão do som é medido através de um microfone a 1 metro de distância da unidade.","(5) - O nível de pressão do som é medido através de um microfone a 1 metro de distância da unidade.","(5) - O nível de pressão do som é medido através de um microfone a 1 metro de distância da unidade.","(5) - O nível de pressão do som é medido através de um microfone a 1 metro de distância da unidade.","(5) - O nível de pressão do som é medido através de um microfone a 1 metro de distância da unidade.","(5) - O nível de pressão do som é medido através de um microfone a 1 metro de distância da unidade."]