{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":49,"n_cols":9,"rows_kept":49,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FWS-AT"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","FWS02AATV3","FWS03AATV3","FWS06AATV3","FWS08AATV3"]
["Capacidade de arrefecimento (condições padrão)","Capacidade sensível 2 tubos","","B","kW","1.04 (1)","1.25 (1)","2.31 (1)","3.04 (1)"]
["","","","Alto","kW","1.49 (1)","2.09 (1)","3.62 (1)","5.87 (1)"]
["","Capacidade total 2 tubos","","B","kW","1.35 (1)","1.75 (1)","2.99 (1)","4.10 (1)"]
["","","","Alto","kW","1.94 (1)","2.91 (1)","4.48 (1)","7.93 (1)"]
["Capacidade de aquecimento (condições padrão)","Capacidade 2 tubos","","B","kW","1.50 (2)","1.76 (2)","3.36 (2)","4.39 (2)"]
["","","","Alto","kW","2.15 (2)","2.94 (2)","4.88 (2)","8.37 (2)"]
["Power input","B","","","kW","0.01","0.01","0.01","0.013"]
["","Alto","","","kW","0.019","0.016","0.033","0.087"]
["Dimensões","Unidade","","Altura","mm","535","535","535","535"]
["","","","Width","mm","584","794","1,000","1,214"]
["","","","Depth","mm","224","224","224","249"]
["Peso","Unidade","","","kg","16.9","22.1","26.6","35.4"]
["Ventilador","Caudal de ar","","B","m³/h","211","241","470","642"]
["","","","Alto","m³/h","344","442","785","1,393"]
["Nível total de potência sonora","B","","","dBA","40 (4)","36 (4)","43 (4)","49 (4)"]
["","Alto","","","dBA","50 (4)","48 (4)","56 (4)","67 (4)"]
["Nível de pressão sonora","B","","","dBA","35 (6)","31 (6)","38 (6)","44 (5)"]
["","Alto","","","dBA","45 (6)","43 (6)","51 (6)","62 (5)"]
["Caudal de água","Arrefecimento","","B","l/h","234 (1)","302 (1)","515 (1)","706 (1)"]
["","","","Alto","l/h","337 (1)","503 (1)","774 (1)","1,376 (1)"]
["","Aquecimento","","Alto","l/h","373 (2)","506 (2)","866 (2)","1,455 (2)"]
["","","","B","l/h","260 (2)","301 (2)","575 (2)","764 (2)"]
["","Perda de pressão de água","Arrefecimento","B","kPa","6 (1)","5 (1)","7 (1)","6 (1)"]
["","","","Alto","kPa","12 (1)","11 (1)","14 (1)","20 (1)"]
["","","Aquecimento","B","kPa","6 (2)","5 (2)","7 (2)","6 (2)"]
["","","","Alto","kPa","12 (2)","11 (2)","14 (2)","18 (2)"]
["Temperatura de água admissível","Arrefecimento","","Mín.","°C","5","5","5","5"]
["","","","Máx.","°C","95.0","95.0","95.0","95.0"]
["","Aquecimento","","Mín.","°C","5.00","5.00","5.00","5.00"]
["","","","Máx.","°C","95.000","95.000","95.000","95.000"]
["Piping connections","Drain","","OD","mm","16","16","16","16"]
["Ligações hidráulicas","Bobina principal","","","inch","1/2\"","1/2\"","1/2\"","3/4 \""]
["","Bobina adicional","","","inch","","1/2\""]
["Power supply","Tipo","","","","230 /  1 /  50","230 /  1 /  50","230 /  1 /  50","230 /  1 /  50"]
["","Fase","","","","1~","1~","1~","1~"]
["","Frequência","","","Hz","50","50","50","50"]
["","Tensão","","","V","230","230","230","230"]
["Notas","","","","","(1) - Arrefecimento: temp. interior: 27°CBs, 19°CBh; temp. água de entrada 7°C, aumento da temperatura da água 5K.","(1) - Arrefecimento: temp. interior: 27°CBs, 19°CBh; temp. água de entrada 7°C, aumento da temperatura da água 5K.","(1) - Arrefecimento: temp. interior: 27°CBs, 19°CBh; temp. água de entrada 7°C, aumento da temperatura da água 5K.","(1) - Arrefecimento: temp. interior: 27°CBs, 19°CBh; temp. água de entrada 7°C, aumento da temperatura da água 5K."]
["","","","","","(2) - Aquecimento: temp. interior 20°CBs, 15°CBh; temp. da água de entrada 45°C, descida da temperatura da água 5K.","(2) - Aquecimento: temp. interior 20°CBs, 15°CBh; temp. da água de entrada 45°C, descida da temperatura da água 5K.","(2) - Aquecimento: temp. interior 20°CBs, 15°CBh; temp. da água de entrada 45°C, descida da temperatura da água 5K.","(2) - Aquecimento: temp. interior 20°CBs, 15°CBh; temp. da água de entrada 45°C, descida da temperatura da água 5K."]
["","","","","","(3) - Aquecimento: temp. interior 20°CBs, 15°CBh; temp. da água de entrada 65°C, descida da temperatura da água 10K.","(3) - Aquecimento: temp. interior 20°CBs, 15°CBh; temp. da água de entrada 65°C, descida da temperatura da água 10K.","(3) - Aquecimento: temp. interior 20°CBs, 15°CBh; temp. da água de entrada 65°C, descida da temperatura da água 10K.","(3) - Aquecimento: temp. interior 20°CBs, 15°CBh; temp. da água de entrada 65°C, descida da temperatura da água 10K."]
["","","","","","(4) - Nível de potência sonora de acordo com a norma ISO3741","(4) - Nível de potência sonora de acordo com a norma ISO3741","(4) - Nível de potência sonora de acordo com a norma ISO3741","(4) - Nível de potência sonora de acordo com a norma ISO3741"]
["","","","","","(5) - SL: O nível de ventilador silencioso da definição da taxa do caudal de ar","(5) - SL: O nível de ventilador silencioso da definição da taxa do caudal de ar","(5) - SL: O nível de ventilador silencioso da definição da taxa do caudal de ar","(5) - O nível de pressão do som é medido através de um microfone a 1 metro de distância da unidade."]
["","","","","","(6) - O nível de pressão do som é medido através de um microfone a 1 metro de distância da unidade.","(6) - O nível de pressão do som é medido através de um microfone a 1 metro de distância da unidade.","(6) - O nível de pressão do som é medido através de um microfone a 1 metro de distância da unidade."]