{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":49,"n_cols":10,"rows_kept":49,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FWT-GT"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","FWT02GATNMV1","FWT03GATNMV1","FWT04GATNMV1","FWT05GATNMV1","FWT06GATNMV1"]
["Capacidade de arrefecimento (condições padrão)","Capacidade sensível 2 tubos","","B","kW","1.50 (1)","1.49 (1)","1.91 (1)","2.77 (1)","3.22 (1)"]
["","","","Alto","kW","1.82 (1)","1.99 (1)","2.60 (1)","3.38 (1)","4.03 (1)"]
["","Capacidade total 2 tubos","","B","kW","1.94 (1)","2.02 (1)","2.52 (1)","3.76 (1)","4.04 (1)"]
["","","","Alto","kW","2.40 (1)","2.67 (1)","3.27 (1)","4.49 (1)","5.21 (1)"]
["Capacidade de aquecimento (condições padrão)","Capacidade 2 tubos","","B","kW","2.06 (2)","2.25 (2)","2.75 (2)","4.03 (2)","4.83 (2)"]
["","","","Alto","kW","2.71 (2)","2.96 (2)","3.71 (2)","5.07 (2)","6.23 (2)"]
["Power input","B","","","kW","0.03","0.03","0.03","0.04","0.06"]
["","Alto","","","kW","0.031","0.032","0.042","0.053","0.072"]
["Dimensões","Unidade","","Altura","mm","288","288","288","310","310"]
["","","","Width","mm","800","800","800","1,070","1,070"]
["","","","Depth","mm","206","206","206","224","224"]
["Peso","Unidade","","","kg","9.00","9.00","9.00","14.0","14.0"]
["Envolvente","Cor","","","","Branco","Branco","Branco","Branco","Branco"]
["Ventilador","Caudal de ar","","B","m³/h","340 (3)","374 (3)","442 (3)","663 (3)","782 (3)"]
["","","","Alto","m³/h","442 (3)","476 (3)","629 (3)","866 (3)","1,053 (3)"]
["Nível total de potência sonora","B","","","dBA","36 (4)","39 (4)","45 (4)","47 (4)","51 (4)"]
["","Alto","","","dBA","45 (4)","48 (4)","55 (4)","55 (4)","59 (4)"]
["Nível de pressão sonora","B","","","dBA","25 (5)","25 (5)","32 (5)","34 (5)","39 (5)"]
["","Alto","","","dBA","34 (5)","35 (5)","42 (5)","42 (5)","46 (5)"]
["Caudal de água","Arrefecimento","","B","l/h","420","460","570","780","910"]
["","","","Alto","l/h","420","460","570","780","910"]
["","Aquecimento","","Alto","l/h","420","460","570","780","910"]
["","","","B","l/h","420","460","570","780","910"]
["","Perda de pressão de água","Arrefecimento","B","kPa","24","20","28","23","26"]
["","","","Alto","kPa","34","24","31","30","36"]
["","","Aquecimento","B","kPa","23","16","19","24","30"]
["","","","Alto","kPa","35","23","31","32","42"]
["Piping connections","Água","","Entrada","","1/2\"","1/2\"","1/2\"","1/2\"","1/2\""]
["","","","Saída","","1/2\"","1/2\"","1/2\"","1/2\"","1/2\""]
["","Drain","","OD","mm","19","19","19","19","19"]
["Power supply","Tipo","","","","230 /  1 /  50","230 /  1 /  50","230 /  1 /  50","230 /  1 /  50","230 /  1 /  50"]
["","Fase","","","","1N~","1N~","1N~","1N~","1N~"]
["","Frequência","","","Hz","50","50","50","50","50"]
["","Tensão","","","V","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240"]
["Entrada de corrente","B","","","A","0.17","0.19","0.19","0.25","0.31"]
["","Alto","","","A","0.19","0.20","0.21","0.29","0.34"]
["Motor do ventilador","Consumo","","Baixo","kW","0.025","0.029","0.033","0.042","0.060"]
["","","","Elevado","kW","0.031","0.032","0.042","0.053","0.072"]
["Notas","","","","","(1) - Arrefecimento: temp. interior: 27°CBs, 19°CBh; temp. água de entrada 7°C, aumento da temperatura da água 5K.","(1) - Arrefecimento: temp. interior: 27°CBs, 19°CBh; temp. água de entrada 7°C, aumento da temperatura da água 5K.","(1) - Arrefecimento: temp. interior: 27°CBs, 19°CBh; temp. água de entrada 7°C, aumento da temperatura da água 5K.","(1) - Arrefecimento: temp. interior: 27°CBs, 19°CBh; temp. água de entrada 7°C, aumento da temperatura da água 5K.","(1) - Arrefecimento: temp. interior: 27°CBs, 19°CBh; temp. água de entrada 7°C, aumento da temperatura da água 5K."]
["","","","","","(2) - Aquecimento: 2 tubos: ar 20°CBs; água de entrada 50°C","(2) - Aquecimento: 2 tubos: ar 20°CBs; água de entrada 50°C","(2) - Aquecimento: 2 tubos: ar 20°CBs; água de entrada 50°C","(2) - Aquecimento: 2 tubos: ar 20°CBs; água de entrada 50°C","(2) - Aquecimento: 2 tubos: ar 20°CBs; água de entrada 50°C"]
["","","","","","(3) - Caudal de ar a 0Pa ESP","(3) - Caudal de ar a 0Pa ESP","(3) - Caudal de ar a 0Pa ESP","(3) - Caudal de ar a 0Pa ESP","(3) - Caudal de ar a 0Pa ESP"]
["","","","","","(4) - Nível de potência sonora de acordo com a norma ISO3741","(4) - Nível de potência sonora de acordo com a norma ISO3741","(4) - Nível de potência sonora de acordo com a norma ISO3741","(4) - Nível de potência sonora de acordo com a norma ISO3741","(4) - Nível de potência sonora de acordo com a norma ISO3741"]
["","","","","","(5) - Pressão sonora medida a 1m à frente da unidade e 0,8m abaixo da linha central da unidade (JIS C 9612).","(5) - Pressão sonora medida a 1m à frente da unidade e 0,8m abaixo da linha central da unidade (JIS C 9612).","(5) - Pressão sonora medida a 1m à frente da unidade e 0,8m abaixo da linha central da unidade (JIS C 9612).","(5) - Pressão sonora medida a 1m à frente da unidade e 0,8m abaixo da linha central da unidade (JIS C 9612).","(5) - Pressão sonora medida a 1m à frente da unidade e 0,8m abaixo da linha central da unidade (JIS C 9612)."]