{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":53,"n_cols":12,"rows_kept":53,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FXAA-A"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","FXAA15AUV1B","FXAA20AUV1B","FXAA25AUV1B","FXAA32AUV1B","FXAA40AUV1B","FXAA50AUV1B","FXAA63AUV1B"]
["Capacidade de arrefecimento","Capacidade total","","A alta velocidade do ventilador","kW","1.7","2.2","2.8","3.6","4.5","5.6","7.1"]
["Capacidade de aquecimento","Capacidade total","","A alta velocidade do ventilador","kW","1.9","2.5","3.2","4.0","5.0","6.3","8.0"]
["Potência Absorvida - 50Hz","Arrefecimento","","A alta velocidade do ventilador","kW","0.017","0.019","0.028","0.030","0.025","0.033","0.050"]
["","Aquecimento","","A alta velocidade do ventilador","kW","0.025","0.029","0.034","0.035","0.030","0.039","0.060"]
["Dimensões","Unidade","","Altura","mm","290","290","290","290","290","290","290"]
["","","","Largura","mm","795","795","795","795","1050","1050","1050"]
["","","","Profundidade","mm","266","266","266","266","269","269","269"]
["Peso","Unidade","","","kg","12","12","12","12","15","15","15"]
["Envolvente","Cor","","","","Branco","Branco","Branco","Branco","Branco","Branco","Branco"]
["Ventilador","Caudal de ar - 50Hz","Arrefecimento","A alta velocidade do ventilador","m³/min","7.1","7.9","8.3","9.4","12.2","14.2","18.2"]
["","","","A baixa velocidade do ventilador","m³/min","6.5","6.5","6.5","6.5","9.8","10.9","12.9"]
["Fluido frigorigéneo","Tipo","","","","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32"]
["","GWP","","","","675","675","675","675","675","675","675"]
["Nível de potência sonora","Arrefecimento","","A alta velocidade do ventilador","dBA","51.0","52.0","53.0","55.0","55.0","58.0","63.0"]
["Nível de pressão sonora","Arrefecimento","","A alta velocidade do ventilador","dBA","32.0","33.0","35.0","37.5","37.0","41.0","46.5"]
["","","","A média velocidade do ventilador","dBA","30.5","31.0","32.0","33.0","35.5","38.5","42.5"]
["","","","A baixa velocidade do ventilador","dBA","28.5","28.5","28.5","28.5","33.5","35.5","38.5"]
["","Aquecimento","","A alta velocidade do ventilador","dBA","33.0","34.0","36.0","38.5","38.0","42.0","47.0"]
["","","","A média velocidade do ventilador","dBA","31.0","31.5","32.5","33.5","36.0","39.0","43.0"]
["","","","A baixa velocidade do ventilador","dBA","28.5","28.5","28.5","28.5","33.5","35.5","38.5"]
["Ligações de tubagem","Líquido","","Tipo","","Largura da ligação","Largura da ligação","Largura da ligação","Largura da ligação","Largura da ligação","Largura da ligação","Largura da ligação"]
["","","","DE","mm","6","6","6","6","6","6","6"]
["","Gás","","Tipo","","Largura da ligação","Largura da ligação","Largura da ligação","Largura da ligação","Largura da ligação","Largura da ligação","Largura da ligação"]
["","","","DE","mm","9.52","9.52","9.52","9.52","12.7","12.7","12.7"]
["","Esgoto","","","","VP13 (I.D. 15/O.D. 18)","VP13 (I.D. 15/O.D. 18)","VP13 (I.D. 15/O.D. 18)","VP13 (I.D. 15/O.D. 18)","VP13 (I.D. 15/O.D. 18)","VP13 (I.D. 15/O.D. 18)","VP13 (I.D. 15/O.D. 18)"]
["Filtro de ar","Tipo","","","","Amovível/lavável","Amovível/lavável","Amovível/lavável","Amovível/lavável","Amovível/lavável","Amovível/lavável","Amovível/lavável"]
["Acessórios standard","Placa de instalação","","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Precauções gerais de segurança","","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Material da abraçadeira de cabos","","","","4","4","4","4","4","4","4"]
["","Fita de isolamento térmico","","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Manual de instalação e funcionamento","","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Padrão de instalação","","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Saco de parafusos","","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["Alimentação elétrica","Nome","","","","V1","V1","V1","V1","V1","V1","V1"]
["","Fase","","","","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~"]
["Alimentação eléctrica","Frequência","","","Hz","50","50","50","50","50","50","50"]
["","Tensão","","","V","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240"]
["Corrente - 50 Hz","Amperagem máxima de fusíveis (MFA)","","","A","6","6","6","6","6","6","6"]
["Notas","","","","","(1) - Arrefecimento: temp. interior: 27°CBs, 19,0°CBh; temp. exterior 35°CBs","(1) - Arrefecimento: temp. interior: 27°CBs, 19,0°CBh; temp. exterior 35°CBs","(1) - Arrefecimento: temp. interior: 27°CBs, 19,0°CBh; temp. exterior 35°CBs","(1) - Arrefecimento: temp. interior: 27°CBs, 19,0°CBh; temp. exterior 35°CBs","(1) - Arrefecimento: temp. interior: 27°CBs, 19,0°CBh; temp. exterior 35°CBs","(1) - Arrefecimento: temp. interior: 27°CBs, 19,0°CBh; temp. exterior 35°CBs","(1) - Arrefecimento: temp. interior: 27°CBs, 19,0°CBh; temp. exterior 35°CBs"]
["","","","","","(2) - Aquecimento: temp. interior: 20°CBs; temp. exterior 7°CBs, 6°CBh","(2) - Aquecimento: temp. interior: 20°CBs; temp. exterior 7°CBs, 6°CBh","(2) - Aquecimento: temp. interior: 20°CBs; temp. exterior 7°CBs, 6°CBh","(2) - Aquecimento: temp. interior: 20°CBs; temp. exterior 7°CBs, 6°CBh","(2) - Aquecimento: temp. interior: 20°CBs; temp. exterior 7°CBs, 6°CBh","(2) - Aquecimento: temp. interior: 20°CBs; temp. exterior 7°CBs, 6°CBh","(2) - Aquecimento: temp. interior: 20°CBs; temp. exterior 7°CBs, 6°CBh"]
["","","","","","(3) - O nível de potência sonora é um valor absoluto que indica a potência que gera um determinado som.","(3) - O nível de potência sonora é um valor absoluto que indica a potência que gera um determinado som.","(3) - O nível de potência sonora é um valor absoluto que indica a potência que gera um determinado som.","(3) - O nível de potência sonora é um valor absoluto que indica a potência que gera um determinado som.","(3) - O nível de potência sonora é um valor absoluto que indica a potência que gera um determinado som.","(3) - O nível de potência sonora é um valor absoluto que indica a potência que gera um determinado som.","(3) - O nível de potência sonora é um valor absoluto que indica a potência que gera um determinado som."]
["","","","","","(4) - Limite de tensão: as unidades podem ser utilizadas em sistemas eléctricos em que a tensão fornecida ao terminal da unidade não está abaixo ou acima dos limites de intervalo indicados.","(4) - Limite de tensão: as unidades podem ser utilizadas em sistemas eléctricos em que a tensão fornecida ao terminal da unidade não está abaixo ou acima dos limites de intervalo indicados.","(4) - Limite de tensão: as unidades podem ser utilizadas em sistemas eléctricos em que a tensão fornecida ao terminal da unidade não está abaixo ou acima dos limites de intervalo indicados.","(4) - Limite de tensão: as unidades podem ser utilizadas em sistemas eléctricos em que a tensão fornecida ao terminal da unidade não está abaixo ou acima dos limites de intervalo indicados.","(4) - Limite de tensão: as unidades podem ser utilizadas em sistemas eléctricos em que a tensão fornecida ao terminal da unidade não está abaixo ou acima dos limites de intervalo indicados.","(4) - Limite de tensão: as unidades podem ser utilizadas em sistemas eléctricos em que a tensão fornecida ao terminal da unidade não está abaixo ou acima dos limites de intervalo indicados.","(4) - Limite de tensão: as unidades podem ser utilizadas em sistemas eléctricos em que a tensão fornecida ao terminal da unidade não está abaixo ou acima dos limites de intervalo indicados."]
["","","","","","(5) - A variação de intervalo de tensão permissível máxima entre fases é de 2%.","(5) - A variação de intervalo de tensão permissível máxima entre fases é de 2%.","(5) - A variação de intervalo de tensão permissível máxima entre fases é de 2%.","(5) - A variação de intervalo de tensão permissível máxima entre fases é de 2%.","(5) - A variação de intervalo de tensão permissível máxima entre fases é de 2%.","(5) - A variação de intervalo de tensão permissível máxima entre fases é de 2%.","(5) - A variação de intervalo de tensão permissível máxima entre fases é de 2%."]
["","","","","","(6) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(6) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(6) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(6) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(6) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(6) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(6) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA"]
["","","","","","(7) - Em vez de um fusível, utilize um disjuntor","(7) - Em vez de um fusível, utilize um disjuntor","(7) - Em vez de um fusível, utilize um disjuntor","(7) - Em vez de um fusível, utilize um disjuntor","(7) - Em vez de um fusível, utilize um disjuntor","(7) - Em vez de um fusível, utilize um disjuntor","(7) - Em vez de um fusível, utilize um disjuntor"]
["","","","","","(8) - Seleccione o tamanho do fio com base no valor de MCA","(8) - Seleccione o tamanho do fio com base no valor de MCA","(8) - Seleccione o tamanho do fio com base no valor de MCA","(8) - Seleccione o tamanho do fio com base no valor de MCA","(8) - Seleccione o tamanho do fio com base no valor de MCA","(8) - Seleccione o tamanho do fio com base no valor de MCA","(8) - Seleccione o tamanho do fio com base no valor de MCA"]
["","","","","","(9) - Contém gases fluorados com efeito de estufa","(9) - Contém gases fluorados com efeito de estufa","(9) - Contém gases fluorados com efeito de estufa","(9) - Contém gases fluorados com efeito de estufa","(9) - Contém gases fluorados com efeito de estufa","(9) - Contém gases fluorados com efeito de estufa","(9) - Contém gases fluorados com efeito de estufa"]