{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":55,"n_cols":12,"rows_kept":55,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FXAQ-A"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","FXAQ15AUV1B","FXAQ20AUV1B","FXAQ25AUV1B","FXAQ32AUV1B","FXAQ40AUV1B","FXAQ50AUV1B","FXAQ63AUV1B"]
["Nível de pressão sonora","Aquecimento","","A alta velocidade do ventilador","dBA","33.0","34.0","36.0","38.5","38.0","42.0","47.0"]
["","","","A baixa velocidade do ventilador","dBA","28.5","28.5","28.5","28.5","33.5","35.5","38.5"]
["","Arrefecimento","","A baixa velocidade do ventilador","dBA","28.5","28.5","28.5","28.5","33.5","35.5","38.5"]
["","","","A alta velocidade do ventilador","dBA","32.0","33.0","35.0","37.5","37.0","41.0","46.5"]
["Acessórios standard","Manual de instalação e funcionamento","","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Painel de instalação","","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Padrão de papel para instalação","","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Fita de isolamento","","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Braçadeiras","","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Parafusos","","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["Fluido frigorigéneo","GWP","","","","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5"]
["","Tipo","","","","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A"]
["Potência absorvida - 50Hz","Arrefecimento","","A alta velocidade do ventilador","kW","0.02","0.02","0.03","0.03","0.02","0.03","0.05"]
["","Aquecimento","","A alta velocidade do ventilador","kW","0.03","0.03","0.03","0.04","0.02","0.04","0.06"]
["Capacidade de arrefecimento","Capacidade total","","A alta velocidade do ventilador","kW","1.7 (1)","2.2 (1)","2.8 (1)","3.6 (1)","4.5 (1)","5.6 (1)","7.1 (1)"]
["Piping connections","Líquido","","DE","mm","6.35","6.35","6.35","6.35","6.35","6.35","9.52"]
["","","","Tipo","","Largura da ligação","Largura da ligação","Largura da ligação","Largura da ligação","Largura da ligação","Largura da ligação","Largura da ligação"]
["","Gás","","DE","mm","12.7","12.7","12.7","12.7","12.7","12.7","15.9"]
["","","","Tipo","","Largura da ligação","Largura da ligação","Largura da ligação","Largura da ligação","Largura da ligação","Largura da ligação","Largura da ligação"]
["","Drain","","","","VP13 (I.D. 15/O.D. 18)","VP13 (I.D. 15/O.D. 18)","VP13 (I.D. 15/O.D. 18)","VP13 (I.D. 15/O.D. 18)","VP13 (I.D. 15/O.D. 18)","VP13 (I.D. 15/O.D. 18)","VP13 (I.D. 15/O.D. 18)"]
["Nível de potência sonora","Arrefecimento","","A alta velocidade do ventilador","dBA","51.0","52.0","53.0","55.0","55.0","58.0","63.0"]
["Filtro de ar","Type","","","","Rede de resina lavável","Rede de resina lavável","Rede de resina lavável","Rede de resina lavável","Rede de resina lavável","Rede de resina lavável","Rede de resina lavável"]
["Dimensões","Unidade","","Largura","mm","795","795","795","795","1,050","1,050","1,050"]
["","","","Profundidade","mm","266","266","266","266","269","269","269"]
["","","","Altura","mm","290","290","290","290","290","290","290"]
["Envolvente","Colour","","","","Branco","Branco","Branco","Branco","Branco","Branco","Branco"]
["Peso","Unidade","","","kg","12","12","12","12","15","15","15"]
["Ventilador","Caudal de ar - 50Hz","Arrefecimento","A alta velocidade do ventilador","m³/min","8.4","9.1","9.4","9.8","12.2","14.4","18.3"]
["","","","A baixa velocidade do ventilador","m³/min","7.0","7.0","7.0","7.0","9.7","11.5","13.5"]
["Capacidade de aquecimento","Capacidade total","","A alta velocidade do ventilador","kW","1.9 (2)","2.5 (2)","3.2 (2)","4.0 (2)","5.0 (2)","6.3 (2)","8.0 (2)"]
["Corrente - 50 Hz","Amperagem máxima de fusíveis (MFA)","","","A","16","16","16","16","16","16","16"]
["Power supply","Fase","","","","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~"]
["","Nome","","","","V1","V1","V1","V1","V1","V1","V1"]
["","Frequência","","","Hz","50","50","50","50","50","50","50"]
["","Tensão","","","V","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240"]
["Notas","","","","","(1) - Arrefecimento: temp. interior: 27°CBs, 19,0°CBh; temp. exterior 35°CBs; comprimento de tubagem equivalente: 5m (horizontal)","(1) - Arrefecimento: temp. interior: 27°CBs, 19,0°CBh; temp. exterior 35°CBs; comprimento de tubagem equivalente: 5m (horizontal)","(1) - Arrefecimento: temp. interior: 27°CBs, 19,0°CBh; temp. exterior 35°CBs; comprimento de tubagem equivalente: 5m (horizontal)","(1) - Arrefecimento: temp. interior: 27°CBs, 19,0°CBh; temp. exterior 35°CBs; comprimento de tubagem equivalente: 5m (horizontal)","(1) - Arrefecimento: temp. interior: 27°CBs, 19,0°CBh; temp. exterior 35°CBs; comprimento de tubagem equivalente: 5m (horizontal)","(1) - Arrefecimento: temp. interior: 27°CBs, 19,0°CBh; temp. exterior 35°CBs; comprimento de tubagem equivalente: 5m (horizontal)","(1) - Arrefecimento: temp. interior: 27°CBs, 19,0°CBh; temp. exterior 35°CBs; comprimento de tubagem equivalente: 5m (horizontal)"]
["","","","","","(2) - Aquecimento: temp. interior: 20°CBs; temp. exterior 7°CBs, 6°CBh; tubagem de refrigerante equivalente: 5m (horizontal)","(2) - Aquecimento: temp. interior: 20°CBs; temp. exterior 7°CBs, 6°CBh; tubagem de refrigerante equivalente: 5m (horizontal)","(2) - Aquecimento: temp. interior: 20°CBs; temp. exterior 7°CBs, 6°CBh; tubagem de refrigerante equivalente: 5m (horizontal)","(2) - Aquecimento: temp. interior: 20°CBs; temp. exterior 7°CBs, 6°CBh; tubagem de refrigerante equivalente: 5m (horizontal)","(2) - Aquecimento: temp. interior: 20°CBs; temp. exterior 7°CBs, 6°CBh; tubagem de refrigerante equivalente: 5m (horizontal)","(2) - Aquecimento: temp. interior: 20°CBs; temp. exterior 7°CBs, 6°CBh; tubagem de refrigerante equivalente: 5m (horizontal)","(2) - Aquecimento: temp. interior: 20°CBs; temp. exterior 7°CBs, 6°CBh; tubagem de refrigerante equivalente: 5m (horizontal)"]
["","","","","","(3) - As capacidades são líquidas, incluindo uma dedução para arrefecimento (um acréscimo para aquecimento) para o calor do motor do ventilador interior.","(3) - As capacidades são líquidas, incluindo uma dedução para arrefecimento (um acréscimo para aquecimento) para o calor do motor do ventilador interior.","(3) - As capacidades são líquidas, incluindo uma dedução para arrefecimento (um acréscimo para aquecimento) para o calor do motor do ventilador interior.","(3) - As capacidades são líquidas, incluindo uma dedução para arrefecimento (um acréscimo para aquecimento) para o calor do motor do ventilador interior.","(3) - As capacidades são líquidas, incluindo uma dedução para arrefecimento (um acréscimo para aquecimento) para o calor do motor do ventilador interior.","(3) - As capacidades são líquidas, incluindo uma dedução para arrefecimento (um acréscimo para aquecimento) para o calor do motor do ventilador interior.","(3) - As capacidades são líquidas, incluindo uma dedução para arrefecimento (um acréscimo para aquecimento) para o calor do motor do ventilador interior."]
["","","","","","(4) - Os níveis sonoros são medidos numa sala anecóica.","(4) - Os níveis sonoros são medidos numa sala anecóica.","(4) - Os níveis sonoros são medidos numa sala anecóica.","(4) - Os níveis sonoros são medidos numa sala anecóica.","(4) - Os níveis sonoros são medidos numa sala anecóica.","(4) - Os níveis sonoros são medidos numa sala anecóica.","(4) - Os níveis sonoros são medidos numa sala anecóica."]
["","","","","","(5) - O som de funcionamento difere com as condições ambiente e de funcionamento","(5) - O som de funcionamento difere com as condições ambiente e de funcionamento","(5) - O som de funcionamento difere com as condições ambiente e de funcionamento","(5) - O som de funcionamento difere com as condições ambiente e de funcionamento","(5) - O som de funcionamento difere com as condições ambiente e de funcionamento","(5) - O som de funcionamento difere com as condições ambiente e de funcionamento","(5) - O som de funcionamento difere com as condições ambiente e de funcionamento"]
["","","","","","(6) - O nível de pressão do som é medido através de um microfone a 1 metro de distância da unidade.","(6) - O nível de pressão do som é medido através de um microfone a 1 metro de distância da unidade.","(6) - O nível de pressão do som é medido através de um microfone a 1 metro de distância da unidade.","(6) - O nível de pressão do som é medido através de um microfone a 1 metro de distância da unidade.","(6) - O nível de pressão do som é medido através de um microfone a 1 metro de distância da unidade.","(6) - O nível de pressão do som é medido através de um microfone a 1 metro de distância da unidade.","(6) - O nível de pressão do som é medido através de um microfone a 1 metro de distância da unidade."]
["","","","","","(7) - Limite de tensão: as unidades podem ser utilizadas em sistemas eléctricos em que a tensão fornecida ao terminal da unidade não está abaixo ou acima dos limites de intervalo indicados.","(7) - Limite de tensão: as unidades podem ser utilizadas em sistemas eléctricos em que a tensão fornecida ao terminal da unidade não está abaixo ou acima dos limites de intervalo indicados.","(7) - Limite de tensão: as unidades podem ser utilizadas em sistemas eléctricos em que a tensão fornecida ao terminal da unidade não está abaixo ou acima dos limites de intervalo indicados.","(7) - Limite de tensão: as unidades podem ser utilizadas em sistemas eléctricos em que a tensão fornecida ao terminal da unidade não está abaixo ou acima dos limites de intervalo indicados.","(7) - Limite de tensão: as unidades podem ser utilizadas em sistemas eléctricos em que a tensão fornecida ao terminal da unidade não está abaixo ou acima dos limites de intervalo indicados.","(7) - Limite de tensão: as unidades podem ser utilizadas em sistemas eléctricos em que a tensão fornecida ao terminal da unidade não está abaixo ou acima dos limites de intervalo indicados.","(7) - Limite de tensão: as unidades podem ser utilizadas em sistemas eléctricos em que a tensão fornecida ao terminal da unidade não está abaixo ou acima dos limites de intervalo indicados."]
["","","","","","(8) - A variação de intervalo de tensão permissível máxima entre fases é de 2%.","(8) - A variação de intervalo de tensão permissível máxima entre fases é de 2%.","(8) - A variação de intervalo de tensão permissível máxima entre fases é de 2%.","(8) - A variação de intervalo de tensão permissível máxima entre fases é de 2%.","(8) - A variação de intervalo de tensão permissível máxima entre fases é de 2%.","(8) - A variação de intervalo de tensão permissível máxima entre fases é de 2%.","(8) - A variação de intervalo de tensão permissível máxima entre fases é de 2%."]
["","","","","","(9) - MCA/MFA: MCA = 1,25 x FLA","(9) - MCA/MFA: MCA = 1,25 x FLA","(9) - MCA/MFA: MCA = 1,25 x FLA","(9) - MCA/MFA: MCA = 1,25 x FLA","(9) - MCA/MFA: MCA = 1,25 x FLA","(9) - MCA/MFA: MCA = 1,25 x FLA","(9) - MCA/MFA: MCA = 1,25 x FLA"]
["","","","","","(10) - Contém gases fluorados com efeito de estufa","(10) - Contém gases fluorados com efeito de estufa","(10) - Contém gases fluorados com efeito de estufa","(10) - Contém gases fluorados com efeito de estufa","(10) - Contém gases fluorados com efeito de estufa","(10) - Contém gases fluorados com efeito de estufa","(10) - Contém gases fluorados com efeito de estufa"]
["","","","","","(11) - Em vez de um fusível, utilize um disjuntor","(11) - Em vez de um fusível, utilize um disjuntor","(11) - Em vez de um fusível, utilize um disjuntor","(11) - Em vez de um fusível, utilize um disjuntor","(11) - Em vez de um fusível, utilize um disjuntor","(11) - Em vez de um fusível, utilize um disjuntor","(11) - Em vez de um fusível, utilize um disjuntor"]
["","","","","","(12) - Seleccione o tamanho do fio com base no valor de MCA","(12) - Seleccione o tamanho do fio com base no valor de MCA","(12) - Seleccione o tamanho do fio com base no valor de MCA","(12) - Seleccione o tamanho do fio com base no valor de MCA","(12) - Seleccione o tamanho do fio com base no valor de MCA","(12) - Seleccione o tamanho do fio com base no valor de MCA","(12) - Seleccione o tamanho do fio com base no valor de MCA"]
["","","","","","(13) - De seguida, baixe a classificação do fusível standard para um mínimo de 16A","(13) - De seguida, baixe a classificação do fusível standard para um mínimo de 16A","(13) - De seguida, baixe a classificação do fusível standard para um mínimo de 16A","(13) - De seguida, baixe a classificação do fusível standard para um mínimo de 16A","(13) - De seguida, baixe a classificação do fusível standard para um mínimo de 16A","(13) - De seguida, baixe a classificação do fusível standard para um mínimo de 16A","(13) - De seguida, baixe a classificação do fusível standard para um mínimo de 16A"]
["","","","","","(14) - MFA ≤ 4 x FLA","(14) - MFA ≤ 4 x FLA","(14) - MFA ≤ 4 x FLA","(14) - MFA ≤ 4 x FLA","(14) - MFA ≤ 4 x FLA","(14) - MFA ≤ 4 x FLA","(14) - MFA ≤ 4 x FLA"]