{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":67,"n_cols":13,"rows_kept":67,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FXCQ-A"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","FXCQ20AVEB","FXCQ25AVEB","FXCQ32AVEB","FXCQ40AVEB","FXCQ50AVEB","FXCQ63AVEB","FXCQ80AVEB","FXCQ125AVEB"]
["Nível de pressão sonora","Aquecimento","","A alta velocidade do ventilador","dBA","32.0","34.0","34.0","36.0","37.0","39.0","42.0","46.0"]
["","","","A baixa velocidade do ventilador","dBA","28.0","29.0","30.0","31.0","31.0","32.0","33.0","38.0"]
["","","","A média velocidade do ventilador","dBA","30.0","31.0","32.0","33.0","35.0","37.0","38.0","42.0"]
["","Arrefecimento","","A baixa velocidade do ventilador","dBA","28.0","29.0","30.0","31.0","31.0","32.0","33.0","38.0"]
["","","","A alta velocidade do ventilador","dBA","32.0","34.0","34.0","36.0","37.0","39.0","42.0","46.0"]
["","","","A média velocidade do ventilador","dBA","30.0","31.0","32.0","33.0","35.0","37.0","38.0","42.0"]
["Acessórios standard","Manual de funcionamento","","","","Manual de funcionamento","Manual de funcionamento","Manual de funcionamento","Manual de funcionamento","Manual de funcionamento","Manual de funcionamento","Manual de funcionamento","Manual de funcionamento"]
["","Manual de instalação","","","","Manual de instalação","Manual de instalação","Manual de instalação","Manual de instalação","Manual de instalação","Manual de instalação","Manual de instalação","Manual de instalação"]
["","Declaração de conformidade","","","","Declaração de conformidade","Declaração de conformidade","Declaração de conformidade","Declaração de conformidade","Declaração de conformidade","Declaração de conformidade","Declaração de conformidade","Declaração de conformidade"]
["","Padrão de instalação","","","","Padrão de instalação","Padrão de instalação","Padrão de instalação","Padrão de instalação","Padrão de instalação","Padrão de instalação","Padrão de instalação","Padrão de instalação"]
["","Anilha para o suporte do gancho","","","","Anilha para o suporte do gancho","Anilha para o suporte do gancho","Anilha para o suporte do gancho","Anilha para o suporte do gancho","Anilha para o suporte do gancho","Anilha para o suporte do gancho","Anilha para o suporte do gancho","Anilha para o suporte do gancho"]
["","Braçadeira de metal","","","","Braçadeira de metal","Braçadeira de metal","Braçadeira de metal","Braçadeira de metal","Braçadeira de metal","Braçadeira de metal","Braçadeira de metal","Braçadeira de metal"]
["","Tubo flexível de drenagem","","","","Tubo flexível de drenagem","Tubo flexível de drenagem","Tubo flexível de drenagem","Tubo flexível de drenagem","Tubo flexível de drenagem","Tubo flexível de drenagem","Tubo flexível de drenagem","Tubo flexível de drenagem"]
["","Material de isolamento de juntas","","","","Material de isolamento de juntas","Material de isolamento de juntas","Material de isolamento de juntas","Material de isolamento de juntas","Material de isolamento de juntas","Material de isolamento de juntas","Material de isolamento de juntas","Material de isolamento de juntas"]
["","Braçadeira de anilha","","","","Braçadeira de anilha","Braçadeira de anilha","Braçadeira de anilha","Braçadeira de anilha","Braçadeira de anilha","Braçadeira de anilha","Braçadeira de anilha","Braçadeira de anilha"]
["","Material vedante","","","","Material vedante","Material vedante","Material vedante","Material vedante","Material vedante","Material vedante","Material vedante","Material vedante"]
["","Braçadeiras","","","","Braçadeiras","Braçadeiras","Braçadeiras","Braçadeiras","Braçadeiras","Braçadeiras","Braçadeiras","Braçadeiras"]
["","Parafusos","","","","Parafusos","Parafusos","Parafusos","Parafusos","Parafusos","Parafusos","Parafusos","Parafusos"]
["","Tampa da tubagem de isolamento para tubagem de drenagem","","","","Tampa da tubagem de isolamento para tubagem de drenagem","Tampa da tubagem de isolamento para tubagem de drenagem","Tampa da tubagem de isolamento para tubagem de drenagem","Tampa da tubagem de isolamento para tubagem de drenagem","Tampa da tubagem de isolamento para tubagem de drenagem","Tampa da tubagem de isolamento para tubagem de drenagem","Tampa da tubagem de isolamento para tubagem de drenagem","Tampa da tubagem de isolamento para tubagem de drenagem"]
["Fluido frigorigéneo","GWP","","","","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5"]
["","Tipo","","","","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A"]
["Potência absorvida - 50Hz","Arrefecimento","","A alta velocidade do ventilador","kW","0.031","0.039","0.039","0.041","0.059","0.063","0.090","0.149"]
["","Aquecimento","","A alta velocidade do ventilador","kW","0.028","0.035","0.035","0.037","0.056","0.060","0.086","0.146"]
["Capacidade de arrefecimento","Capacidade total","","A alta velocidade do ventilador","kW","2.2 (1)","2.8 (1)","3.6 (1)","4.5 (1)","5.6 (1)","7.1 (1)","9.0 (1)","14.0 (1)"]
["Ligações de tubagens","Liquid","","OD","mm","6.35","6.35","6.35","6.35","6.35","9.52","9.52","9.52"]
["","","","Tipo","","Largura da ligação","Largura da ligação","Largura da ligação","Largura da ligação","Largura da ligação","Largura da ligação","Largura da ligação","Largura da ligação"]
["","Gás","","OD","mm","12.7","12.7","12.7","12.7","12.7","15.9","15.9","15.9"]
["","","","Tipo","","Largura da ligação","Largura da ligação","Largura da ligação","Largura da ligação","Largura da ligação","Largura da ligação","Largura da ligação","Largura da ligação"]
["","Drain","","","","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)"]
["Sound power level","Arrefecimento","","A alta velocidade do ventilador","dBA","48","50","50","52","53","55","58","62"]
["Air filter","Type","","","","Rede de resina resistente ao bolor","Rede de resina resistente ao bolor","Rede de resina resistente ao bolor","Rede de resina resistente ao bolor","Rede de resina resistente ao bolor","Rede de resina resistente ao bolor","Rede de resina resistente ao bolor","Rede de resina resistente ao bolor"]
["Dimensões","Unidade","","Largura","mm","775","775","775","775","990","990","1,445","1,445"]
["","","","Profundidade","mm","620","620","620","620","620","620","620","620"]
["","","","Altura","mm","305","305","305","305","305","305","305","305"]
["Envolvente","Material","","","","Chapa de aço galvanizado","Chapa de aço galvanizado","Chapa de aço galvanizado","Chapa de aço galvanizado","Chapa de aço galvanizado","Chapa de aço galvanizado","Chapa de aço galvanizado","Chapa de aço galvanizado"]
["Peso","Unidade","","","kg","19","19","19","19","22","25","33","38"]
["Ventilador","Caudal de ar - 50Hz","Arrefecimento","A alta velocidade do ventilador","m³/min","10.5","11.5","11.5","12","15","16","26","32"]
["","","","A baixa velocidade do ventilador","m³/min","7.5","8","8","8.5","10.5","11.5","18.5","22.5"]
["Painel decorativo","Peso","","","kg","10","10","10","10","11","11","13","13"]
["","Modelo","","","","BYBCQ40HW1","BYBCQ40HW1","BYBCQ40HW1","BYBCQ40HW1","BYBCQ63HW1","BYBCQ63HW1","BYBCQ125HW1","BYBCQ125HW1"]
["","Dimensões","","Altura","mm","55","55","55","55","55","55","55","55"]
["","","","Profundidade","mm","700","700","700","700","700","700","700","700"]
["","","","Largura","mm","1,070","1,070","1,070","1,070","1,285","1,285","1,740","1,740"]
["","Cor","","","","Branco fresco (6.5Y 9.5/0.5)","Branco fresco (6.5Y 9.5/0.5)","Branco fresco (6.5Y 9.5/0.5)","Branco fresco (6.5Y 9.5/0.5)","Branco fresco (6.5Y 9.5/0.5)","Branco fresco (6.5Y 9.5/0.5)","Branco fresco (6.5Y 9.5/0.5)","Branco fresco (6.5Y 9.5/0.5)"]
["Capacidade de aquecimento","Total capacity","","A alta velocidade do ventilador","kW","2.5 (2)","3.2 (2)","4.0 (2)","5.0 (2)","6.3 (2)","8.0 (2)","10.0 (2)","16.0 (2)"]
["Corrente - 50 Hz","Amperagem máxima de fusíveis (MFA)","","","A","16","16","16","16","16","16","16","16"]
["Power supply","Fase","","","","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~"]
["","Nome","","","","VE","VE","VE","VE","VE","VE","VE","VE"]
["","Frequência","","","Hz","50","50","50","50","50","50","50","50"]
["","Tensão","","","V","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240"]
["Notas","","","","","(1) - Arrefecimento: temp. interior: 27°CBs, 19°CBh; temp. exterior 35°CBs; comprimento de tubagem equivalente: 7,5 m (horizontal)","(1) - Arrefecimento: temp. interior: 27°CBs, 19°CBh; temp. exterior 35°CBs; comprimento de tubagem equivalente: 7,5 m (horizontal)","(1) - Arrefecimento: temp. interior: 27°CBs, 19°CBh; temp. exterior 35°CBs; comprimento de tubagem equivalente: 7,5 m (horizontal)","(1) - Arrefecimento: temp. interior: 27°CBs, 19°CBh; temp. exterior 35°CBs; comprimento de tubagem equivalente: 7,5 m (horizontal)","(1) - Arrefecimento: temp. interior: 27°CBs, 19°CBh; temp. exterior 35°CBs; comprimento de tubagem equivalente: 7,5 m (horizontal)","(1) - Arrefecimento: temp. interior: 27°CBs, 19°CBh; temp. exterior 35°CBs; comprimento de tubagem equivalente: 7,5 m (horizontal)","(1) - Arrefecimento: temp. interior: 27°CBs, 19°CBh; temp. exterior 35°CBs; comprimento de tubagem equivalente: 7,5 m (horizontal)","(1) - Arrefecimento: temp. interior: 27°CBs, 19°CBh; temp. exterior 35°CBs; comprimento de tubagem equivalente: 7,5 m (horizontal)"]
["","","","","","(2) - Aquecimento: temp. interior: 20°CBs; temp. exterior 7°CBs, 6°CBh; tubagem de refrigerante equivalente: 7,5 m (horizontal)","(2) - Aquecimento: temp. interior: 20°CBs; temp. exterior 7°CBs, 6°CBh; tubagem de refrigerante equivalente: 7,5 m (horizontal)","(2) - Aquecimento: temp. interior: 20°CBs; temp. exterior 7°CBs, 6°CBh; tubagem de refrigerante equivalente: 7,5 m (horizontal)","(2) - Aquecimento: temp. interior: 20°CBs; temp. exterior 7°CBs, 6°CBh; tubagem de refrigerante equivalente: 7,5 m (horizontal)","(2) - Aquecimento: temp. interior: 20°CBs; temp. exterior 7°CBs, 6°CBh; tubagem de refrigerante equivalente: 7,5 m (horizontal)","(2) - Aquecimento: temp. interior: 20°CBs; temp. exterior 7°CBs, 6°CBh; tubagem de refrigerante equivalente: 7,5 m (horizontal)","(2) - Aquecimento: temp. interior: 20°CBs; temp. exterior 7°CBs, 6°CBh; tubagem de refrigerante equivalente: 7,5 m (horizontal)","(2) - Aquecimento: temp. interior: 20°CBs; temp. exterior 7°CBs, 6°CBh; tubagem de refrigerante equivalente: 7,5 m (horizontal)"]
["","","","","","(3) - As capacidades são líquidas, incluindo uma dedução para arrefecimento (um acréscimo para aquecimento) para o calor do motor do ventilador interior.","(3) - As capacidades são líquidas, incluindo uma dedução para arrefecimento (um acréscimo para aquecimento) para o calor do motor do ventilador interior.","(3) - As capacidades são líquidas, incluindo uma dedução para arrefecimento (um acréscimo para aquecimento) para o calor do motor do ventilador interior.","(3) - As capacidades são líquidas, incluindo uma dedução para arrefecimento (um acréscimo para aquecimento) para o calor do motor do ventilador interior.","(3) - As capacidades são líquidas, incluindo uma dedução para arrefecimento (um acréscimo para aquecimento) para o calor do motor do ventilador interior.","(3) - As capacidades são líquidas, incluindo uma dedução para arrefecimento (um acréscimo para aquecimento) para o calor do motor do ventilador interior.","(3) - As capacidades são líquidas, incluindo uma dedução para arrefecimento (um acréscimo para aquecimento) para o calor do motor do ventilador interior.","(3) - As capacidades são líquidas, incluindo uma dedução para arrefecimento (um acréscimo para aquecimento) para o calor do motor do ventilador interior."]
["","","","","","(4) - Limite de tensão: as unidades podem ser utilizadas em sistemas eléctricos em que a tensão fornecida ao terminal da unidade não está abaixo ou acima dos limites de intervalo indicados.","(4) - Limite de tensão: as unidades podem ser utilizadas em sistemas eléctricos em que a tensão fornecida ao terminal da unidade não está abaixo ou acima dos limites de intervalo indicados.","(4) - Limite de tensão: as unidades podem ser utilizadas em sistemas eléctricos em que a tensão fornecida ao terminal da unidade não está abaixo ou acima dos limites de intervalo indicados.","(4) - Limite de tensão: as unidades podem ser utilizadas em sistemas eléctricos em que a tensão fornecida ao terminal da unidade não está abaixo ou acima dos limites de intervalo indicados.","(4) - Limite de tensão: as unidades podem ser utilizadas em sistemas eléctricos em que a tensão fornecida ao terminal da unidade não está abaixo ou acima dos limites de intervalo indicados.","(4) - Limite de tensão: as unidades podem ser utilizadas em sistemas eléctricos em que a tensão fornecida ao terminal da unidade não está abaixo ou acima dos limites de intervalo indicados.","(4) - Limite de tensão: as unidades podem ser utilizadas em sistemas eléctricos em que a tensão fornecida ao terminal da unidade não está abaixo ou acima dos limites de intervalo indicados.","(4) - Limite de tensão: as unidades podem ser utilizadas em sistemas eléctricos em que a tensão fornecida ao terminal da unidade não está abaixo ou acima dos limites de intervalo indicados."]
["","","","","","(5) - A variação de intervalo de tensão permissível máxima entre fases é de 2%.","(5) - A variação de intervalo de tensão permissível máxima entre fases é de 2%.","(5) - A variação de intervalo de tensão permissível máxima entre fases é de 2%.","(5) - A variação de intervalo de tensão permissível máxima entre fases é de 2%.","(5) - A variação de intervalo de tensão permissível máxima entre fases é de 2%.","(5) - A variação de intervalo de tensão permissível máxima entre fases é de 2%.","(5) - A variação de intervalo de tensão permissível máxima entre fases é de 2%.","(5) - A variação de intervalo de tensão permissível máxima entre fases é de 2%."]
["","","","","","(6) - MCA/MFA: MCA = 1,25 x FLA","(6) - MCA/MFA: MCA = 1,25 x FLA","(6) - MCA/MFA: MCA = 1,25 x FLA","(6) - MCA/MFA: MCA = 1,25 x FLA","(6) - MCA/MFA: MCA = 1,25 x FLA","(6) - MCA/MFA: MCA = 1,25 x FLA","(6) - MCA/MFA: MCA = 1,25 x FLA","(6) - MCA/MFA: MCA = 1,25 x FLA"]
["","","","","","(7) - MFA ≤ 4 x FLA","(7) - MFA ≤ 4 x FLA","(7) - MFA ≤ 4 x FLA","(7) - MFA ≤ 4 x FLA","(7) - MFA ≤ 4 x FLA","(7) - MFA ≤ 4 x FLA","(7) - MFA ≤ 4 x FLA","(7) - MFA ≤ 4 x FLA"]
["","","","","","(8) - De seguida, baixe a classificação do fusível standard para um mínimo de 16A","(8) - De seguida, baixe a classificação do fusível standard para um mínimo de 16A","(8) - De seguida, baixe a classificação do fusível standard para um mínimo de 16A","(8) - De seguida, baixe a classificação do fusível standard para um mínimo de 16A","(8) - De seguida, baixe a classificação do fusível standard para um mínimo de 16A","(8) - De seguida, baixe a classificação do fusível standard para um mínimo de 16A","(8) - De seguida, baixe a classificação do fusível standard para um mínimo de 16A","(8) - De seguida, baixe a classificação do fusível standard para um mínimo de 16A"]
["","","","","","(9) - Seleccione o tamanho do fio com base no valor de MCA","(9) - Seleccione o tamanho do fio com base no valor de MCA","(9) - Seleccione o tamanho do fio com base no valor de MCA","(9) - Seleccione o tamanho do fio com base no valor de MCA","(9) - Seleccione o tamanho do fio com base no valor de MCA","(9) - Seleccione o tamanho do fio com base no valor de MCA","(9) - Seleccione o tamanho do fio com base no valor de MCA","(9) - Seleccione o tamanho do fio com base no valor de MCA"]
["","","","","","(10) - Em vez de um fusível, utilize um disjuntor","(10) - Em vez de um fusível, utilize um disjuntor","(10) - Em vez de um fusível, utilize um disjuntor","(10) - Em vez de um fusível, utilize um disjuntor","(10) - Em vez de um fusível, utilize um disjuntor","(10) - Em vez de um fusível, utilize um disjuntor","(10) - Em vez de um fusível, utilize um disjuntor","(10) - Em vez de um fusível, utilize um disjuntor"]
["","","","","","(11) - Contém gases fluorados com efeito de estufa","(11) - Contém gases fluorados com efeito de estufa","(11) - Contém gases fluorados com efeito de estufa","(11) - Contém gases fluorados com efeito de estufa","(11) - Contém gases fluorados com efeito de estufa","(11) - Contém gases fluorados com efeito de estufa","(11) - Contém gases fluorados com efeito de estufa","(11) - Contém gases fluorados com efeito de estufa"]