{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":61,"n_cols":13,"rows_kept":61,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FXDA-A"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","FXDA10A2VEB","FXDA15A2VEB","FXDA20A2VEB","FXDA25A2VEB","FXDA32A2VEB","FXDA40A2VEB","FXDA50A2VEB","FXDA63A2VEB"]
["Capacidade de arrefecimento","Capacidade total","","A alta velocidade do ventilador","kW","1.10","1.70","2.20","2.80","3.60","4.50","5.60","7.10"]
["Capacidade de aquecimento","Capacidade total","","A alta velocidade do ventilador","kW","1.30","1.90","2.50","3.20","4.00","5.00","6.30","8.00"]
["Potência Absorvida - 50Hz","Arrefecimento","","A alta velocidade do ventilador","kW","0.026 (1)","0.035 (1)","0.030 (1)","0.030 (1)","0.035 (1)","0.038 (1)","0.049 (1)","0.058 (1)"]
["","Aquecimento","","A alta velocidade do ventilador","kW","0.026 (1)","0.035 (1)","0.030 (1)","0.030 (1)","0.035 (1)","0.038 (1)","0.049 (1)","0.058 (1)"]
["Dimensões","Unidade","","Altura","mm","200","200","200","200","200","200","200","200"]
["","","","Largura","mm","750","750","750","750","750","950","950","1150"]
["","","","Profundidade","mm","620","620","620","620","620","620","620","620"]
["Peso","Unidade","","","kg","22","22","23","23","23","26.5","26.5","30.5"]
["Envolvente","Cor","","","","Não pintado (galvanizado)","Não pintado (galvanizado)","Não pintado (galvanizado)","Não pintado (galvanizado)","Não pintado (galvanizado)","Não pintado (galvanizado)","Não pintado (galvanizado)","Não pintado (galvanizado)"]
["","Material","","","","Aço galvanizado","Aço galvanizado","Aço galvanizado","Aço galvanizado","Aço galvanizado","Aço galvanizado","Aço galvanizado","Aço galvanizado"]
["Tecto falso necessário >-=-mm","mm","","","","240","240","240","240","240","240","240","240"]
["Ventilador","Caudal de ar - 50Hz","Arrefecimento","A alta velocidade do ventilador","m³/min","5.2","6.5","8.0","8.0","8.0","10.5","12.5","16.5"]
["","","","A baixa velocidade do ventilador","m³/min","4.7","5.8","6.4","6.4","6.4","8.5","10.0","13.0"]
["","Pressão estática externa - 50Hz","","Alto","Pa","30","30","30","30","30","44","44","44"]
["Fluido frigorigéneo","Tipo","","","","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32"]
["","GWP","","","","675","675","675","675","675","675","675","675"]
["Nível de potência sonora","Arrefecimento","","A alta velocidade do ventilador","dBA","48","50","51","51","51","52","53","54"]
["Nível de pressão sonora","Arrefecimento","","A alta velocidade do ventilador","dBA","29.0","32.0","33.0","33.0","33.0","34.0","35.0","36.0"]
["","","","A média velocidade do ventilador","dBA","28.0","31.0","31.0","31.0","31.0","32.0","33.0","34.0"]
["","","","A baixa velocidade do ventilador","dBA","26.0","27.0","27.0","27.0","27.0","28.0","29.0","30.0"]
["","Aquecimento","","A alta velocidade do ventilador","dBA","29.0","32.0","33.0","33.0","33.0","34.0","35.0","36.0"]
["","","","A média velocidade do ventilador","dBA","28.0","31.0","31.0","31.0","31.0","32.0","33.0","34.0"]
["","","","A baixa velocidade do ventilador","dBA","26.0","27.0","27.0","27.0","27.0","28.0","29.0","30.0"]
["Ligações de tubagem","Líquido","","Tipo","","Largura da ligação","Largura da ligação","Largura da ligação","Largura da ligação","Largura da ligação","Largura da ligação","Largura da ligação","Largura da ligação"]
["","","","DE","mm","6","6","6","6","6","6","6","6"]
["","Gás","","Tipo","","Largura da ligação","Largura da ligação","Largura da ligação","Largura da ligação","Largura da ligação","Largura da ligação","Largura da ligação","Largura da ligação"]
["","","","DE","mm","9.52","9.52","9.52","9.52","9.52","12.7","12.7","12.7"]
["","Esgoto","","","","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)"]
["Altura de drenagem","mm","","","","600","600","600","600","600","600","600","600"]
["Filtro de ar","Tipo","","","","Amovível/lavável","Amovível/lavável","Amovível/lavável","Amovível/lavável","Amovível/lavável","Amovível/lavável","Amovível/lavável","Amovível/lavável"]
["Acessórios standard","Anilha para o suporte do gancho","","","","8","8","8","8","8","8","8","8"]
["","Material de vedação (tubo flexível de drenagem)","","","","2","2","2","2","2","2","2","2"]
["","Braçadeiras","","","","12","12","12","12","12","12","12","12"]
["","Tubo flexível de drenagem","","","","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Manual de instalação e funcionamento","","","","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Isolamento para instalação","","","","2","2","2","2","2","2","2","2"]
["","Braçadeira de metal para tubo flexível de descarga","","","","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Parafusos","","","","26","26","26","26","26","26","26","26"]
["","Material vedante","","","","2","2","2","2","2","2","2","2"]
["Alimentação elétrica","Nome","","","","VE","VE","VE","VE","VE","VE","VE","VE"]
["","Fase","","","","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~"]
["Alimentação eléctrica","Frequência","","","Hz","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60"]
["","Tensão","","","V","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220"]
["Corrente - 50 Hz","Amperagem máxima de fusíveis (MFA)","","","A","6","6","6","6","6","6","6","6"]
["Notas","","","","","(1) - Valores válidos para a predefinição.","(1) - Valores válidos para a predefinição.","(1) - Valores válidos para a predefinição.","(1) - Valores válidos para a predefinição.","(1) - Valores válidos para a predefinição.","(1) - Valores válidos para a predefinição.","(1) - Valores válidos para a predefinição.","(1) - Valores válidos para a predefinição."]
["","","","","","(2) - Arrefecimento: temp. interior: 27°CBs, 19°CBh; temp. exterior 35°CBs; comprimento de tubagem equivalente: 5m; desnível: 0m","(2) - Arrefecimento: temp. interior: 27°CBs, 19°CBh; temp. exterior 35°CBs; comprimento de tubagem equivalente: 5m; desnível: 0m","(2) - Arrefecimento: temp. interior: 27°CBs, 19°CBh; temp. exterior 35°CBs; comprimento de tubagem equivalente: 5m; desnível: 0m","(2) - Arrefecimento: temp. interior: 27°CBs, 19°CBh; temp. exterior 35°CBs; comprimento de tubagem equivalente: 5m; desnível: 0m","(2) - Arrefecimento: temp. interior: 27°CBs, 19°CBh; temp. exterior 35°CBs; comprimento de tubagem equivalente: 5m; desnível: 0m","(2) - Arrefecimento: temp. interior: 27°CBs, 19°CBh; temp. exterior 35°CBs; comprimento de tubagem equivalente: 5m; desnível: 0m","(2) - Arrefecimento: temp. interior: 27°CBs, 19°CBh; temp. exterior 35°CBs; comprimento de tubagem equivalente: 5m; desnível: 0m","(2) - Arrefecimento: temp. interior: 27°CBs, 19°CBh; temp. exterior 35°CBs; comprimento de tubagem equivalente: 5m; desnível: 0m"]
["","","","","","(3) - Aquecimento: temp. interior: 20°CBs; temp. exterior 7°CBs, 6°CBh; tubagem de refrigerante equivalente: 5m; desnível: 0m","(3) - Aquecimento: temp. interior: 20°CBs; temp. exterior 7°CBs, 6°CBh; tubagem de refrigerante equivalente: 5m; desnível: 0m","(3) - Aquecimento: temp. interior: 20°CBs; temp. exterior 7°CBs, 6°CBh; tubagem de refrigerante equivalente: 5m; desnível: 0m","(3) - Aquecimento: temp. interior: 20°CBs; temp. exterior 7°CBs, 6°CBh; tubagem de refrigerante equivalente: 5m; desnível: 0m","(3) - Aquecimento: temp. interior: 20°CBs; temp. exterior 7°CBs, 6°CBh; tubagem de refrigerante equivalente: 5m; desnível: 0m","(3) - Aquecimento: temp. interior: 20°CBs; temp. exterior 7°CBs, 6°CBh; tubagem de refrigerante equivalente: 5m; desnível: 0m","(3) - Aquecimento: temp. interior: 20°CBs; temp. exterior 7°CBs, 6°CBh; tubagem de refrigerante equivalente: 5m; desnível: 0m","(3) - Aquecimento: temp. interior: 20°CBs; temp. exterior 7°CBs, 6°CBh; tubagem de refrigerante equivalente: 5m; desnível: 0m"]
["","","","","","(4) - As capacidades são líquidas, incluindo uma dedução para arrefecimento (um acréscimo para aquecimento) para o calor do motor do ventilador interior.","(4) - As capacidades são líquidas, incluindo uma dedução para arrefecimento (um acréscimo para aquecimento) para o calor do motor do ventilador interior.","(4) - As capacidades são líquidas, incluindo uma dedução para arrefecimento (um acréscimo para aquecimento) para o calor do motor do ventilador interior.","(4) - As capacidades são líquidas, incluindo uma dedução para arrefecimento (um acréscimo para aquecimento) para o calor do motor do ventilador interior.","(4) - As capacidades são líquidas, incluindo uma dedução para arrefecimento (um acréscimo para aquecimento) para o calor do motor do ventilador interior.","(4) - As capacidades são líquidas, incluindo uma dedução para arrefecimento (um acréscimo para aquecimento) para o calor do motor do ventilador interior.","(4) - As capacidades são líquidas, incluindo uma dedução para arrefecimento (um acréscimo para aquecimento) para o calor do motor do ventilador interior.","(4) - As capacidades são líquidas, incluindo uma dedução para arrefecimento (um acréscimo para aquecimento) para o calor do motor do ventilador interior."]
["","","","","","(5) - A pressão estática externa é variável para definir pelo controle remoto (de padrão a elevada, consulte o manual de instalação)","(5) - A pressão estática externa é variável para definir pelo controle remoto (de padrão a elevada, consulte o manual de instalação)","(5) - A pressão estática externa é variável para definir pelo controle remoto (de padrão a elevada, consulte o manual de instalação)","(5) - A pressão estática externa é variável para definir pelo controle remoto (de padrão a elevada, consulte o manual de instalação)","(5) - A pressão estática externa é variável para definir pelo controle remoto (de padrão a elevada, consulte o manual de instalação)","(5) - A pressão estática externa é variável para definir pelo controle remoto (de padrão a elevada, consulte o manual de instalação)","(5) - A pressão estática externa é variável para definir pelo controle remoto (de padrão a elevada, consulte o manual de instalação)","(5) - A pressão estática externa é variável para definir pelo controle remoto (de padrão a elevada, consulte o manual de instalação)"]
["","","","","","(6) - Limite de tensão: as unidades podem ser utilizadas em sistemas eléctricos em que a tensão fornecida ao terminal da unidade não está abaixo ou acima dos limites de intervalo indicados.","(6) - Limite de tensão: as unidades podem ser utilizadas em sistemas eléctricos em que a tensão fornecida ao terminal da unidade não está abaixo ou acima dos limites de intervalo indicados.","(6) - Limite de tensão: as unidades podem ser utilizadas em sistemas eléctricos em que a tensão fornecida ao terminal da unidade não está abaixo ou acima dos limites de intervalo indicados.","(6) - Limite de tensão: as unidades podem ser utilizadas em sistemas eléctricos em que a tensão fornecida ao terminal da unidade não está abaixo ou acima dos limites de intervalo indicados.","(6) - Limite de tensão: as unidades podem ser utilizadas em sistemas eléctricos em que a tensão fornecida ao terminal da unidade não está abaixo ou acima dos limites de intervalo indicados.","(6) - Limite de tensão: as unidades podem ser utilizadas em sistemas eléctricos em que a tensão fornecida ao terminal da unidade não está abaixo ou acima dos limites de intervalo indicados.","(6) - Limite de tensão: as unidades podem ser utilizadas em sistemas eléctricos em que a tensão fornecida ao terminal da unidade não está abaixo ou acima dos limites de intervalo indicados.","(6) - Limite de tensão: as unidades podem ser utilizadas em sistemas eléctricos em que a tensão fornecida ao terminal da unidade não está abaixo ou acima dos limites de intervalo indicados."]
["","","","","","(7) - A variação de intervalo de tensão permissível máxima entre fases é de 2%.","(7) - A variação de intervalo de tensão permissível máxima entre fases é de 2%.","(7) - A variação de intervalo de tensão permissível máxima entre fases é de 2%.","(7) - A variação de intervalo de tensão permissível máxima entre fases é de 2%.","(7) - A variação de intervalo de tensão permissível máxima entre fases é de 2%.","(7) - A variação de intervalo de tensão permissível máxima entre fases é de 2%.","(7) - A variação de intervalo de tensão permissível máxima entre fases é de 2%.","(7) - A variação de intervalo de tensão permissível máxima entre fases é de 2%."]
["","","","","","(8) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(8) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(8) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(8) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(8) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(8) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(8) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(8) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA"]
["","","","","","(9) - Em vez de um fusível, utilize um disjuntor","(9) - Em vez de um fusível, utilize um disjuntor","(9) - Em vez de um fusível, utilize um disjuntor","(9) - Em vez de um fusível, utilize um disjuntor","(9) - Em vez de um fusível, utilize um disjuntor","(9) - Em vez de um fusível, utilize um disjuntor","(9) - Em vez de um fusível, utilize um disjuntor","(9) - Em vez de um fusível, utilize um disjuntor"]
["","","","","","(10) - Seleccione o tamanho do fio com base no valor de MCA","(10) - Seleccione o tamanho do fio com base no valor de MCA","(10) - Seleccione o tamanho do fio com base no valor de MCA","(10) - Seleccione o tamanho do fio com base no valor de MCA","(10) - Seleccione o tamanho do fio com base no valor de MCA","(10) - Seleccione o tamanho do fio com base no valor de MCA","(10) - Seleccione o tamanho do fio com base no valor de MCA","(10) - Seleccione o tamanho do fio com base no valor de MCA"]
["","","","","","(11) - Contém gases fluorados com efeito de estufa","(11) - Contém gases fluorados com efeito de estufa","(11) - Contém gases fluorados com efeito de estufa","(11) - Contém gases fluorados com efeito de estufa","(11) - Contém gases fluorados com efeito de estufa","(11) - Contém gases fluorados com efeito de estufa","(11) - Contém gases fluorados com efeito de estufa","(11) - Contém gases fluorados com efeito de estufa"]