{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":56,"n_cols":11,"rows_kept":56,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FXKQ-A"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","FXKQ20AMVEB","FXKQ25AMVEB","FXKQ32AMVEB","FXKQ40AMVEB","FXKQ50AMVEB","FXKQ63AMVEB"]
["Dimensões","Unidade","","Altura","mm","200","200","200","200","200","200"]
["","","","Largura","mm","840","840","840","1240","1240","1240"]
["","","","Profundidade","mm","470","470","470","470","470","470"]
["Envolvente","Material","","","","Aço galvanizado","Aço galvanizado","Aço galvanizado","Aço galvanizado","Aço galvanizado","Aço galvanizado"]
["Fluido frigorigéneo","Tipo","","","","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A"]
["Ligações de tubagem","Líquido","","Tipo","","Largura da ligação","Largura da ligação","Largura da ligação","Largura da ligação","Largura da ligação","Largura da ligação"]
["","","","DE","mm","6.4","6.4","6.4","6.4","6.4","9.5"]
["","Gás","","Tipo","","Largura da ligação","Largura da ligação","Largura da ligação","Largura da ligação","Largura da ligação","Largura da ligação"]
["","Esgoto","","","","I.D. 20/O.D. 26","I.D. 20/O.D. 26","I.D. 20/O.D. 26","I.D. 20/O.D. 26","I.D. 20/O.D. 26","I.D. 20/O.D. 26"]
["Painel decorativo","Modelo","","","","BYK32GJW1","BYK32GJW1","BYK32GJW1","BYK63GJW1","BYK63GJW1","BYK63GJW1"]
["","Cor","","","","Branco fresco","Branco fresco","Branco fresco","Branco fresco","Branco fresco","Branco fresco"]
["","Dimensões","","Altura","mm","80","80","80","80","80","80"]
["","","","Largura","mm","950","950","950","1350","1350","1350"]
["","","","Profundidade","mm","550","550","550","550","550","550"]
["","Peso","","","kg","8","8","8","10","10","10"]
["Filtro de ar","Tipo","","","","Amovível/lavável","Amovível/lavável","Amovível/lavável","Amovível/lavável","Amovível/lavável","Amovível/lavável"]
["Alimentação elétrica","Nome","","","","VE","VE","VE","VE","VE","VE"]
["","Fase","","","","1~","1~","1~","1~","1~","1~"]
["Alimentação eléctrica","Alimentação eléctrica-=-Frequência","","Frequência","","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60"]
["","Alimentação eléctrica-=-Tensão","","Tensão","","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220"]
["Capacidade de arrefecimento","Capacidade total","","A alta velocidade do ventilador","kW","2.2","2.8","3.6","4.5","5.6","7.1"]
["Capacidade de aquecimento","Capacidade total","","A alta velocidade do ventilador","kW","2.5","3.2","4","5","6.3","8"]
["Potência Absorvida - 50Hz","Arrefecimento","","A alta velocidade do ventilador","kW","0.026","0.026","0.039","0.047","0.073","0.118"]
["","Aquecimento","","A alta velocidade do ventilador","kW","0.034","0.034","0.039","0.047","0.073","0.118"]
["Peso","Unidade","","","kg","18","18","19","24","24","24"]
["Envolvente","Cor","","","","Não pintado (galvanizado)","Não pintado (galvanizado)","Não pintado (galvanizado)","Não pintado (galvanizado)","Não pintado (galvanizado)","Não pintado (galvanizado)"]
["Tecto falso necessário >-=-mm","mm","","","","260","260","260","260","260","260"]
["Ventilador","Caudal de ar - 50Hz","Arrefecimento","A alta velocidade do ventilador","m³/min","7.5","7.5","9.4","14.4","17.6","21.5"]
["","","","A baixa velocidade do ventilador","m³/min","5","5","7.6","11.1","12.6","14.4"]
["Fluido frigorigéneo","GWP","","","","2087.5","2087.5","2087.5","2087.5","2087.5","2087.5"]
["Nível de potência sonora","Arrefecimento","","A alta velocidade do ventilador","dBA","46","46","50.5","52.5","57","61.5"]
["Nível de pressão sonora","Arrefecimento","","A alta velocidade do ventilador","dBA","32","32","37","38.5","42","48.5"]
["","","","A média velocidade do ventilador","dBA","27.5","27.5","34","34.5","38","43.5"]
["","","","A baixa velocidade do ventilador","dBA","22.5","22.5","31.5","31.5","34.5","38.5"]
["","Aquecimento","","A alta velocidade do ventilador","dBA","36","36","39","39.5","44","49"]
["","","","A média velocidade do ventilador","dBA","31","31","35.5","36","39.5","44"]
["","","","A baixa velocidade do ventilador","dBA","25.5","25.5","32.5","32.5","36","39.5"]
["Ligações de tubagem","Gás","","DE","mm","12.7","12.7","12.7","12.7","12.7","15.9"]
["Acessórios standard","General safety precautions","","","","1","1","1","1","1","1"]
["","Sealing material (drain hose)","","","","1","1","1","1","1","1"]
["","Clamp for drain hose","","","","1","1","1","1","1","1"]
["","Drain hose","","","","1","1","1","1","1","1"]
["","Installation and operation manual","","","","1","1","1","1","1","1"]
["","Paper pattern for installation","","","","1","1","1","1","1","1"]
["Corrente - 50 Hz","Amperagem máxima de fusíveis (MFA)","","","A","6","6","6","6","6","6"]
["Notas","","","","","(1) - As capacidades de arrefecimento nominais são baseadas em: temp. interior: 27 °CBs, 19 °CBh, temperatura exterior: 35 °CBs, tubagem de fluido frigorigéneo equivalente: 5 m, desnível: 0 m.","(1) - As capacidades de arrefecimento nominais são baseadas em: temp. interior: 27 °CBs, 19 °CBh, temperatura exterior: 35 °CBs, tubagem de fluido frigorigéneo equivalente: 5 m, desnível: 0 m.","(1) - As capacidades de arrefecimento nominais são baseadas em: temp. interior: 27 °CBs, 19 °CBh, temperatura exterior: 35 °CBs, tubagem de fluido frigorigéneo equivalente: 5 m, desnível: 0 m.","(1) - As capacidades de arrefecimento nominais são baseadas em: temp. interior: 27 °CBs, 19 °CBh, temperatura exterior: 35 °CBs, tubagem de fluido frigorigéneo equivalente: 5 m, desnível: 0 m.","(1) - As capacidades de arrefecimento nominais são baseadas em: temp. interior: 27 °CBs, 19 °CBh, temperatura exterior: 35 °CBs, tubagem de fluido frigorigéneo equivalente: 5 m, desnível: 0 m.","(1) - As capacidades de arrefecimento nominais são baseadas em: temp. interior: 27 °CBs, 19 °CBh, temperatura exterior: 35 °CBs, tubagem de fluido frigorigéneo equivalente: 5 m, desnível: 0 m."]
["","","","","","(2) - As capacidades nominais de aquecimento são baseadas em: temperatura interior: 20°CBs, temperatura exterior: 7°CBs, 6°CBh, tubagem de refrigerante equivalente: 5m, diferença de nível: 0m.","(2) - As capacidades nominais de aquecimento são baseadas em: temperatura interior: 20°CBs, temperatura exterior: 7°CBs, 6°CBh, tubagem de refrigerante equivalente: 5m, diferença de nível: 0m.","(2) - As capacidades nominais de aquecimento são baseadas em: temperatura interior: 20°CBs, temperatura exterior: 7°CBs, 6°CBh, tubagem de refrigerante equivalente: 5m, diferença de nível: 0m.","(2) - As capacidades nominais de aquecimento são baseadas em: temperatura interior: 20°CBs, temperatura exterior: 7°CBs, 6°CBh, tubagem de refrigerante equivalente: 5m, diferença de nível: 0m.","(2) - As capacidades nominais de aquecimento são baseadas em: temperatura interior: 20°CBs, temperatura exterior: 7°CBs, 6°CBh, tubagem de refrigerante equivalente: 5m, diferença de nível: 0m.","(2) - As capacidades nominais de aquecimento são baseadas em: temperatura interior: 20°CBs, temperatura exterior: 7°CBs, 6°CBh, tubagem de refrigerante equivalente: 5m, diferença de nível: 0m."]
["","","","","","(3) - O nível de potência sonora é um valor absoluto que indica a potência que gera um determinado som.","(3) - O nível de potência sonora é um valor absoluto que indica a potência que gera um determinado som.","(3) - O nível de potência sonora é um valor absoluto que indica a potência que gera um determinado som.","(3) - O nível de potência sonora é um valor absoluto que indica a potência que gera um determinado som.","(3) - O nível de potência sonora é um valor absoluto que indica a potência que gera um determinado som.","(3) - O nível de potência sonora é um valor absoluto que indica a potência que gera um determinado som."]
["","","","","","(4) - Em vez de um fusível, utilize um disjuntor","(4) - Em vez de um fusível, utilize um disjuntor","(4) - Em vez de um fusível, utilize um disjuntor","(4) - Em vez de um fusível, utilize um disjuntor","(4) - Em vez de um fusível, utilize um disjuntor","(4) - Em vez de um fusível, utilize um disjuntor"]
["","","","","","(5) - Seleccione o tamanho do fio com base no valor de MCA","(5) - Seleccione o tamanho do fio com base no valor de MCA","(5) - Seleccione o tamanho do fio com base no valor de MCA","(5) - Seleccione o tamanho do fio com base no valor de MCA","(5) - Seleccione o tamanho do fio com base no valor de MCA","(5) - Seleccione o tamanho do fio com base no valor de MCA"]