{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":65,"n_cols":13,"rows_kept":65,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FXKQ-MA"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","FXKQ25MAVE9","FXKQ25MAVE","FXKQ32MAVE9","FXKQ32MAVE","FXKQ40MAVE9","FXKQ40MAVE","FXKQ63MAVE9","FXKQ63MAVE"]
["Nível de pressão sonora","Arrefecimento","","A baixa velocidade do ventilador","dBA","33.0","33.0","33.0","33.0","34.0","34.0","37.0","37.0"]
["","","","A alta velocidade do ventilador","dBA","38.0","38.0","38.0","38.0","40.0","40.0","42.0","42.0"]
["Acessórios standard","Manual de funcionamento","","","","Manual de funcionamento","Manual de funcionamento","Manual de funcionamento","Manual de funcionamento","Manual de funcionamento","Manual de funcionamento","Manual de funcionamento","Manual de funcionamento"]
["","Manual de instalação","","","","Manual de instalação","Manual de instalação","Manual de instalação","Manual de instalação","Manual de instalação","Manual de instalação","Manual de instalação","Manual de instalação"]
["","Padrão de papel para instalação","","","","Padrão de papel para instalação","Padrão de papel para instalação","Padrão de papel para instalação","Padrão de papel para instalação","Padrão de papel para instalação","Padrão de papel para instalação","Padrão de papel para instalação","Padrão de papel para instalação"]
["","Braçadeiras","","","","Braçadeiras","Braçadeiras","Braçadeiras","Braçadeiras","Braçadeiras","Braçadeiras","Braçadeiras","Braçadeiras"]
["","Isolamento para o suporte do gancho","","","","Isolamento para o suporte do gancho","Isolamento para o suporte do gancho","Isolamento para o suporte do gancho","Isolamento para o suporte do gancho","Isolamento para o suporte do gancho","Isolamento para o suporte do gancho","Isolamento para o suporte do gancho","Isolamento para o suporte do gancho"]
["","Dispositivo de posicionamento para instalação","","","","Dispositivo de posicionamento para instalação","Dispositivo de posicionamento para instalação","Dispositivo de posicionamento para instalação","Dispositivo de posicionamento para instalação","Dispositivo de posicionamento para instalação","Dispositivo de posicionamento para instalação","Dispositivo de posicionamento para instalação","Dispositivo de posicionamento para instalação"]
["","Tubo flexível de drenagem","","","","Tubo flexível de drenagem","Tubo flexível de drenagem","Tubo flexível de drenagem","Tubo flexível de drenagem","Tubo flexível de drenagem","Tubo flexível de drenagem","Tubo flexível de drenagem","Tubo flexível de drenagem"]
["","Braçadeira de metal","","","","Braçadeira de metal","Braçadeira de metal","Braçadeira de metal","Braçadeira de metal","Braçadeira de metal","Braçadeira de metal","Braçadeira de metal","Braçadeira de metal"]
["","Isolamento para instalação","","","","Isolamento para instalação","Isolamento para instalação","Isolamento para instalação","Isolamento para instalação","Isolamento para instalação","Isolamento para instalação","Isolamento para instalação","Isolamento para instalação"]
["","Blocos de vedação","","","","Blocos de vedação","Blocos de vedação","Blocos de vedação","Blocos de vedação","Blocos de vedação","Blocos de vedação","Blocos de vedação","Blocos de vedação"]
["","Parafusos","","","","Parafusos","Parafusos","Parafusos","Parafusos","Parafusos","Parafusos","Parafusos","Parafusos"]
["","Anilha","","","","Anilha","Anilha","Anilha","Anilha","Anilha","Anilha","Anilha","Anilha"]
["","Chapa de bloqueio da saída do ar","","","","Chapa de bloqueio da saída do ar","Chapa de bloqueio da saída do ar","Chapa de bloqueio da saída do ar","Chapa de bloqueio da saída do ar","Chapa de bloqueio da saída do ar","Chapa de bloqueio da saída do ar","Chapa de bloqueio da saída do ar","Chapa de bloqueio da saída do ar"]
["Fluido frigorigéneo","GWP","","","","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5"]
["","Type","","","","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A"]
["Potência absorvida - 50Hz","Arrefecimento","","A alta velocidade do ventilador","kW","0.066","0.066","0.066","0.066","0.076","0.076","0.105","0.105"]
["","Aquecimento","","A alta velocidade do ventilador","kW","0.046","0.046","0.046","0.046","0.056","0.056","0.085","0.085"]
["Capacidade de arrefecimento","Capacidade total","","A alta velocidade do ventilador","kW","2.8 (1)","2.8 (1)","3.6 (1)","3.6 (1)","4.5 (1)","4.5 (1)","7.10 (1)","7.10 (1)"]
["Piping connections","Liquid","","OD","mm","6.4","6.35","6.4","6.35","6.4","6.35","9.5","9.52"]
["","","","Tipo","","Largura da ligação","Largura da ligação","Largura da ligação","Largura da ligação","Largura da ligação","Largura da ligação","Largura da ligação","Largura da ligação"]
["","Gás","","OD","mm","12.7","12.7","12.7","12.7","12.7","12.7","15.9","15.9"]
["","","","Tipo","","Largura da ligação","Largura da ligação","Largura da ligação","Largura da ligação","Largura da ligação","Largura da ligação","Largura da ligação","Largura da ligação"]
["","Drain","","","","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)"]
["Nível de potência sonora","Arrefecimento","","A alta velocidade do ventilador","dBA","54","54","54","54","56","56","58","58"]
["Air filter","Type","","","","Rede de resina resistente ao bolor","Rede de resina resistente ao bolor","Rede de resina resistente ao bolor","Rede de resina resistente ao bolor","Rede de resina resistente ao bolor","Rede de resina resistente ao bolor","Rede de resina resistente ao bolor","Rede de resina resistente ao bolor"]
["Dimensões","Unidade","","Width","mm","1,110","1,110","1,110","1,110","1,110","1,110","1,310","1,310"]
["","","","Depth","mm","710","710","710","710","710","710","710","710"]
["","","","Altura","mm","215","215","215","215","215","215","215","215"]
["Envolvente","Material","","","","Chapa de aço galvanizado","Chapa de aço galvanizado","Chapa de aço galvanizado","Chapa de aço galvanizado","Chapa de aço galvanizado","Chapa de aço galvanizado","Chapa de aço galvanizado","Chapa de aço galvanizado"]
["Peso","Unidade","","","kg","31","31","31","31","31","31","34","34"]
["Ventilador","Caudal de ar - 50Hz","Arrefecimento","A alta velocidade do ventilador","m³/min","11","11","11","11","13","13","18","18"]
["","","","A baixa velocidade do ventilador","m³/min","9","9","9","9","10","10","15","15"]
["","Caudal de ar - 60Hz","Arrefecimento","Alto","m³/min","11","11","11","11","13","13","18","18"]
["","","","B","m³/min","8.5","8.5","8.5","8.5","10","10","13","13"]
["Painel decorativo","Peso","","","kg","8.5","8.5","8.5","8.5","8.5","8.5","9.5","9.5"]
["","Modelo","","","","BYK45FJW1","BYK45FJW1","BYK45FJW1","BYK45FJW1","BYK45FJW1","BYK45FJW1","BYK71FJW1","BYK71FJW1"]
["","Dimensões","","Altura","mm","70","70","70","70","70","70","70","70"]
["","","","Profundidade","mm","800","800","800","800","800","800","800","800"]
["","","","Largura","mm","1,240","1,240","1,240","1,240","1,240","1,240","1,440","1,440"]
["","Cor","","","","Branco","Branco","Branco","Branco","Branco","Branco","Branco","Branco"]
["Capacidade de aquecimento","Total capacity","","A alta velocidade do ventilador","kW","3.2 (2)","3.2 (2)","4.0 (2)","4.0 (2)","5.0 (2)","5.0 (2)","8.00 (2)","8.00 (2)"]
["Corrente - 50Hz","Amperagem máxima de fusíveis (MFA)","","","A","15","15","15","15","15","15","15","15"]
["Power supply","Fase","","","","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~"]
["","Nome","","","","VE","VE","VE","VE","VE","VE","VE","VE"]
["","Frequência","","","Hz","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60"]
["","Tensão","","","V","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220"]
["Notas","","","","","(1) - Arrefecimento: temp. interior: 27°CBs, 19°CBh; temp. exterior 35°CBs; comprimento de tubagem equivalente: 7,5 m (horizontal)","(1) - Arrefecimento: temp. interior: 27°CBs, 19°CBh; temp. exterior 35°CBs; comprimento de tubagem equivalente: 7,5 m (horizontal)","(1) - Arrefecimento: temp. interior: 27°CBs, 19°CBh; temp. exterior 35°CBs; comprimento de tubagem equivalente: 7,5 m (horizontal)","(1) - Arrefecimento: temp. interior: 27°CBs, 19°CBh; temp. exterior 35°CBs; comprimento de tubagem equivalente: 7,5 m (horizontal)","(1) - Arrefecimento: temp. interior: 27°CBs, 19°CBh; temp. exterior 35°CBs; comprimento de tubagem equivalente: 7,5 m (horizontal)","(1) - Arrefecimento: temp. interior: 27°CBs, 19°CBh; temp. exterior 35°CBs; comprimento de tubagem equivalente: 7,5 m (horizontal)","(1) - Arrefecimento: temp. interior: 27°CBs, 19°CBh; temp. exterior 35°CBs; comprimento de tubagem equivalente: 7,5 m (horizontal)","(1) - Arrefecimento: temp. interior: 27°CBs, 19°CBh; temp. exterior 35°CBs; comprimento de tubagem equivalente: 7,5 m (horizontal)"]
["","","","","","(2) - Aquecimento: temp. interior: 20°CBs; temp. exterior 7°CBs, 6°CBh; tubagem de refrigerante equivalente: 7,5 m (horizontal)","(2) - Aquecimento: temp. interior: 20°CBs; temp. exterior 7°CBs, 6°CBh; tubagem de refrigerante equivalente: 7,5 m (horizontal)","(2) - Aquecimento: temp. interior: 20°CBs; temp. exterior 7°CBs, 6°CBh; tubagem de refrigerante equivalente: 7,5 m (horizontal)","(2) - Aquecimento: temp. interior: 20°CBs; temp. exterior 7°CBs, 6°CBh; tubagem de refrigerante equivalente: 7,5 m (horizontal)","(2) - Aquecimento: temp. interior: 20°CBs; temp. exterior 7°CBs, 6°CBh; tubagem de refrigerante equivalente: 7,5 m (horizontal)","(2) - Aquecimento: temp. interior: 20°CBs; temp. exterior 7°CBs, 6°CBh; tubagem de refrigerante equivalente: 7,5 m (horizontal)","(2) - Aquecimento: temp. interior: 20°CBs; temp. exterior 7°CBs, 6°CBh; tubagem de refrigerante equivalente: 7,5 m (horizontal)","(2) - Aquecimento: temp. interior: 20°CBs; temp. exterior 7°CBs, 6°CBh; tubagem de refrigerante equivalente: 7,5 m (horizontal)"]
["","","","","","(3) - As capacidades são líquidas, incluindo uma dedução para arrefecimento (um acréscimo para aquecimento) para o calor do motor do ventilador interior.","(3) - As capacidades são líquidas, incluindo uma dedução para arrefecimento (um acréscimo para aquecimento) para o calor do motor do ventilador interior.","(3) - As capacidades são líquidas, incluindo uma dedução para arrefecimento (um acréscimo para aquecimento) para o calor do motor do ventilador interior.","(3) - As capacidades são líquidas, incluindo uma dedução para arrefecimento (um acréscimo para aquecimento) para o calor do motor do ventilador interior.","(3) - As capacidades são líquidas, incluindo uma dedução para arrefecimento (um acréscimo para aquecimento) para o calor do motor do ventilador interior.","(3) - As capacidades são líquidas, incluindo uma dedução para arrefecimento (um acréscimo para aquecimento) para o calor do motor do ventilador interior.","(3) - As capacidades são líquidas, incluindo uma dedução para arrefecimento (um acréscimo para aquecimento) para o calor do motor do ventilador interior.","(3) - As capacidades são líquidas, incluindo uma dedução para arrefecimento (um acréscimo para aquecimento) para o calor do motor do ventilador interior."]
["","","","","","(4) - Limite de tensão: as unidades podem ser utilizadas em sistemas eléctricos em que a tensão fornecida ao terminal da unidade não está abaixo ou acima dos limites de intervalo indicados.","(4) - Limite de tensão: as unidades podem ser utilizadas em sistemas eléctricos em que a tensão fornecida ao terminal da unidade não está abaixo ou acima dos limites de intervalo indicados.","(4) - Limite de tensão: as unidades podem ser utilizadas em sistemas eléctricos em que a tensão fornecida ao terminal da unidade não está abaixo ou acima dos limites de intervalo indicados.","(4) - Limite de tensão: as unidades podem ser utilizadas em sistemas eléctricos em que a tensão fornecida ao terminal da unidade não está abaixo ou acima dos limites de intervalo indicados.","(4) - Limite de tensão: as unidades podem ser utilizadas em sistemas eléctricos em que a tensão fornecida ao terminal da unidade não está abaixo ou acima dos limites de intervalo indicados.","(4) - Limite de tensão: as unidades podem ser utilizadas em sistemas eléctricos em que a tensão fornecida ao terminal da unidade não está abaixo ou acima dos limites de intervalo indicados.","(4) - Limite de tensão: as unidades podem ser utilizadas em sistemas eléctricos em que a tensão fornecida ao terminal da unidade não está abaixo ou acima dos limites de intervalo indicados.","(4) - Limite de tensão: as unidades podem ser utilizadas em sistemas eléctricos em que a tensão fornecida ao terminal da unidade não está abaixo ou acima dos limites de intervalo indicados."]
["","","","","","(5) - A variação de intervalo de tensão permissível máxima entre fases é de 2%.","(5) - A variação de intervalo de tensão permissível máxima entre fases é de 2%.","(5) - A variação de intervalo de tensão permissível máxima entre fases é de 2%.","(5) - A variação de intervalo de tensão permissível máxima entre fases é de 2%.","(5) - A variação de intervalo de tensão permissível máxima entre fases é de 2%.","(5) - A variação de intervalo de tensão permissível máxima entre fases é de 2%.","(5) - A variação de intervalo de tensão permissível máxima entre fases é de 2%.","(5) - A variação de intervalo de tensão permissível máxima entre fases é de 2%."]
["","","","","","(6) - MCA/MFA: MCA = 1,25 x FLA","(6) - MCA/MFA: MCA = 1,25 x FLA","(6) - MCA/MFA: MCA = 1,25 x FLA","(6) - MCA/MFA: MCA = 1,25 x FLA","(6) - MCA/MFA: MCA = 1,25 x FLA","(6) - MCA/MFA: MCA = 1,25 x FLA","(6) - MCA/MFA: MCA = 1,25 x FLA","(6) - MCA/MFA: MCA = 1,25 x FLA"]
["","","","","","(7) - MFA ≤ 4 x FLA","(7) - MFA ≤ 4 x FLA","(7) - MFA ≤ 4 x FLA","(7) - MFA ≤ 4 x FLA","(7) - MFA ≤ 4 x FLA","(7) - MFA ≤ 4 x FLA","(7) - MFA ≤ 4 x FLA","(7) - MFA ≤ 4 x FLA"]
["","","","","","(8) - De seguida, baixe a classificação do fusível standard para um mínimo de 15A","(8) - De seguida, baixe a classificação do fusível standard para um mínimo de 15A","(8) - De seguida, baixe a classificação do fusível standard para um mínimo de 15A","(8) - De seguida, baixe a classificação do fusível standard para um mínimo de 15A","(8) - De seguida, baixe a classificação do fusível standard para um mínimo de 15A","(8) - De seguida, baixe a classificação do fusível standard para um mínimo de 15A","(8) - De seguida, baixe a classificação do fusível standard para um mínimo de 15A","(8) - De seguida, baixe a classificação do fusível standard para um mínimo de 15A"]
["","","","","","(9) - Seleccione o tamanho do fio com base no valor de MCA","(9) - Seleccione o tamanho do fio com base no valor de MCA","(9) - Seleccione o tamanho do fio com base no valor de MCA","(9) - Seleccione o tamanho do fio com base no valor de MCA","(9) - Seleccione o tamanho do fio com base no valor de MCA","(9) - Seleccione o tamanho do fio com base no valor de MCA","(9) - Seleccione o tamanho do fio com base no valor de MCA","(9) - Seleccione o tamanho do fio com base no valor de MCA"]
["","","","","","(10) - Utilize um disjuntor, em vez de um fusível.","(10) - Utilize um disjuntor, em vez de um fusível.","(10) - Utilize um disjuntor, em vez de um fusível.","(10) - Utilize um disjuntor, em vez de um fusível.","(10) - Utilize um disjuntor, em vez de um fusível.","(10) - Utilize um disjuntor, em vez de um fusível.","(10) - Utilize um disjuntor, em vez de um fusível.","(10) - Utilize um disjuntor, em vez de um fusível."]
["","","","","","(11) - Contém gases fluorados com efeito de estufa","(11) - Contém gases fluorados com efeito de estufa","(11) - Contém gases fluorados com efeito de estufa","(11) - Contém gases fluorados com efeito de estufa","(11) - Contém gases fluorados com efeito de estufa","(11) - Contém gases fluorados com efeito de estufa","(11) - Contém gases fluorados com efeito de estufa","(11) - Contém gases fluorados com efeito de estufa"]