{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":54,"n_cols":7,"rows_kept":54,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FXMQ-MB"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","FXMQ250MBVE","FXMQ200MBVE (Archived)"]
["Nível de pressão sonora","Arrefecimento","","A baixa velocidade do ventilador","dBA","45","45"]
["","","","A alta velocidade do ventilador","dBA","48","48"]
["Acessórios standard","Manual de instalação e funcionamento","","","","Manual de instalação e funcionamento","Manual de instalação e funcionamento"]
["","Tubos de ligação","","","","Tubos de ligação","Tubos de ligação"]
["","Blocos de vedação","","","","Blocos de vedação","Blocos de vedação"]
["","Braçadeiras","","","","Braçadeiras","Braçadeiras"]
["","Parafusos","","","","Parafusos","Parafusos"]
["Fluido frigorigéneo","GWP","","","","2,087.5","2,087.5"]
["","Type","","","","R-410A","R-410A"]
["Potência absorvida - 50Hz","Arrefecimento","","A alta velocidade do ventilador","kW","1.185","0.895"]
["","Aquecimento","","A alta velocidade do ventilador","kW","1.185","0.895"]
["Capacidade de arrefecimento","Capacidade total","","A alta velocidade do ventilador","kW","28.0 (1)","22.4 (1)"]
["Piping connections","Liquid","","OD","mm","9.52","9.52"]
["","","","Tipo","","Largura da ligação","Largura da ligação"]
["","Gás","","OD","mm","22.2","19.1"]
["","","","Tipo","","Ligação de brasagem","Ligação de brasagem"]
["","Drain","","","","PS1B","PS1B"]
["Nível de potência sonora","Arrefecimento","","A alta velocidade do ventilador","dBA","76","76"]
["Dimensões","Unidade","","Width","mm","1,380","1,380"]
["","","","Depth","mm","1,100","1,100"]
["","","","Altura","mm","470","470"]
["Envolvente","Material","","","","Chapa de aço galvanizado","Chapa de aço galvanizado"]
["Peso","Unidade","","","kg","132","132"]
["Ventilador","Pressão estática externa - 50 Hz","","Alto","Pa","270","270"]
["","Caudal de ar - 50Hz","Arrefecimento","A alta velocidade do ventilador","m³/min","72","58"]
["","","","A baixa velocidade do ventilador","m³/min","62","50"]
["Capacidade de aquecimento","Total capacity","","A alta velocidade do ventilador","kW","31.5 (2)","25.0 (2)"]
["Corrente - 50Hz","Amperagem máxima de fusíveis (MFA)","","","A","16","16"]
["Power supply","Fase","","","","1~","1~"]
["","Nome","","","","VE","VE"]
["","Frequência","","","Hz","50","50"]
["","Tensão","","","V","220-240","220-240"]
["Notas","","","","","(1) - Arrefecimento: temp. interior: 27°CBs, 19°CBh; temp. exterior 35°CBs; comprimento de tubagem equivalente: 7,5 m (horizontal)","(1) - Arrefecimento: temp. interior: 27°CBs, 19°CBh; temp. exterior 35°CBs; comprimento de tubagem equivalente: 7,5 m (horizontal)"]
["","","","","","(2) - Aquecimento: temp. interior: 20°CBs; temp. exterior 7°CBs, 6°CBh; tubagem de refrigerante equivalente: 7,5 m (horizontal)","(2) - Aquecimento: temp. interior: 20°CBs; temp. exterior 7°CBs, 6°CBh; tubagem de refrigerante equivalente: 7,5 m (horizontal)"]
["","","","","","(3) - As capacidades são líquidas, incluindo uma dedução para arrefecimento (um acréscimo para aquecimento) para o calor do motor do ventilador interior.","(3) - As capacidades são líquidas, incluindo uma dedução para arrefecimento (um acréscimo para aquecimento) para o calor do motor do ventilador interior."]
["","","","","","(4) - A pressão externa estática é comutável: mude os conectores no interior da caixa eléctrica, esta pressão significa: Elevada pressão estática - Normal","(4) - A pressão externa estática é comutável: mude os conectores no interior da caixa eléctrica, esta pressão significa: Elevada pressão estática - Normal"]
["","","","","","(5) - O filtro de ar não é um acessório de série, mas instale-o no sistema de conduta no lado de aspiração. Seleccione o respectivo método colorimétrico (método de gravidade) 50% ou mais.","(5) - O filtro de ar não é um acessório de série, mas instale-o no sistema de conduta no lado de aspiração. Seleccione o respectivo método colorimétrico (método de gravidade) 50% ou mais."]
["","","","","","(6) - Os níveis de pressão sonora são medidos a 220V.","(6) - Os níveis de pressão sonora são medidos a 220V."]
["","","","","","(7) - Os níveis sonoros são medidos numa câmara anecóica.","(7) - Os níveis sonoros são medidos numa câmara anecóica."]
["","","","","","(8) - O som de funcionamento difere com as condições ambiente e de funcionamento","(8) - O som de funcionamento difere com as condições ambiente e de funcionamento"]
["","","","","","(9) - Limite de tensão: as unidades podem ser utilizadas em sistemas eléctricos em que a tensão fornecida ao terminal da unidade não está abaixo ou acima dos limites de intervalo indicados.","(9) - Limite de tensão: as unidades podem ser utilizadas em sistemas eléctricos em que a tensão fornecida ao terminal da unidade não está abaixo ou acima dos limites de intervalo indicados."]
["","","","","","(10) - A variação de intervalo de tensão permissível máxima entre fases é de 2%.","(10) - A variação de intervalo de tensão permissível máxima entre fases é de 2%."]
["","","","","","(11) - MCA/MFA: MCA = 1,25 x FLA","(11) - MCA/MFA: MCA = 1,25 x FLA"]
["","","","","","(12) - MFA ≤ 4 x FLA","(12) - MFA ≤ 4 x FLA"]
["","","","","","(13) - De seguida, baixe a classificação do fusível standard para um mínimo de 15A","(13) - De seguida, baixe a classificação do fusível standard para um mínimo de 15A"]
["","","","","","(14) - Seleccione o tamanho do fio com base no valor de MCA","(14) - Seleccione o tamanho do fio com base no valor de MCA"]
["","","","","","(15) - Em vez de um fusível, utilize um disjuntor","(15) - Em vez de um fusível, utilize um disjuntor"]
["","","","","","(16) - Contém gases fluorados com efeito de estufa","(16) - Contém gases fluorados com efeito de estufa"]