{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":48,"n_cols":11,"rows_kept":48,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FXNQ-A"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","FXNQ20A2VEB","FXNQ25A2VEB","FXNQ32A2VEB","FXNQ40A2VEB","FXNQ50A2VEB","FXNQ63A2VEB"]
["Capacidade de arrefecimento","Capacidade total","","A alta velocidade do ventilador","kW","2.20","2.80","3.60","4.50","5.60","7.10"]
["Capacidade de aquecimento","Total capacity","","A alta velocidade do ventilador","kW","2.50","3.20","4.00","5.00","6.30","8.00"]
["Potência absorvida - 50Hz","Arrefecimento","","A alta velocidade do ventilador","kW","0.071","0.071","0.071","0.078","0.099","0.110"]
["","Aquecimento","","A alta velocidade do ventilador","kW","0.068","0.068","0.068","0.075","0.096","0.107"]
["Dimensões","Unidade","","Altura","mm","620, 720 (1)","620, 720 (1)","620, 720 (1)","620, 720 (1)","620, 720 (1)","620, 720 (1)"]
["","","","Width","mm","790","790","790","990","990","1,190"]
["","","","Depth","mm","200","200","200","200","200","200"]
["Peso","Unidade","","","kg","23.5","23.5","23.5","27.5","27.5","32.0"]
["Envolvente","Cor","","","","Não pintado","Não pintado","Não pintado","Não pintado","Não pintado","Não pintado"]
["","Material","","","","Chapa de aço galvanizado","Chapa de aço galvanizado","Chapa de aço galvanizado","Chapa de aço galvanizado","Chapa de aço galvanizado","Chapa de aço galvanizado"]
["Ventilador","Caudal de ar - 50Hz","Arrefecimento","A alta velocidade do ventilador","m³/min","8.0","8.0","8.0","10.5","12.5","16.5"]
["","","","A baixa velocidade do ventilador","m³/min","6.4","6.4","6.4","8.5","10.0","13.0"]
["","Pressão estática externa - 50 Hz","","Alto","Pa","41.0","41.0","42.0","52.0","59.0","55.0"]
["Fluido frigorigéneo","Type","","","","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A"]
["","GWP","","","","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5"]
["Nível de potência sonora","Arrefecimento","","A alta velocidade do ventilador","dBA","51","51","51","52","53","54"]
["Nível de pressão sonora","Arrefecimento","","A alta velocidade do ventilador","dBA","30.0","30.0","30.0","32.0","33.0","35.0"]
["","","","A média velocidade do ventilador","dBA","28.5","28.5","28.5","30.0","31.0","33.0"]
["","","","A baixa velocidade do ventilador","dBA","27.0","27.0","27.0","28.0","29.0","32.0"]
["","Aquecimento","","A alta velocidade do ventilador","dBA","30.0","30.0","30.0","32.0","33.0","35.0"]
["","","","A média velocidade do ventilador","dBA","28.5","28.5","28.5","30.0","31.0","33.0"]
["","","","A baixa velocidade do ventilador","dBA","27.0","27.0","27.0","28.0","29.0","32.0"]
["Piping connections","Liquid","","Tipo","","Largura da ligação","Largura da ligação","Largura da ligação","Largura da ligação","Largura da ligação","Largura da ligação"]
["","","","OD","mm","6.35","6.35","6.35","6.35","6.35","9.52"]
["","Gás","","Tipo","","Largura da ligação","Largura da ligação","Largura da ligação","Largura da ligação","Largura da ligação","Largura da ligação"]
["","","","OD","mm","12.7","12.7","12.7","12.7","12.7","15.9"]
["","Drain","","","","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)"]
["Air filter","Type","","","","Rede de resina","Rede de resina","Rede de resina","Rede de resina","Rede de resina","Rede de resina"]
["Power supply","Nome","","","","VE","VE","VE","VE","VE","VE"]
["","Fase","","","","1~","1~","1~","1~","1~","1~"]
["","Frequência","","","Hz","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60"]
["","Tensão","","","V","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220"]
["Corrente - 50Hz","Amperagem máxima de fusíveis (MFA)","","","A","16","16","16","16","16","16"]
["Notas","","","","","(1) - Incluindo pernas de instalação","(1) - Incluindo pernas de instalação","(1) - Incluindo pernas de instalação","(1) - Incluindo pernas de instalação","(1) - Incluindo pernas de instalação","(1) - Incluindo pernas de instalação"]
["","","","","","(2) - O nível de potência sonora é um valor absoluto que indica a potência que gera um determinado som.","(2) - O nível de potência sonora é um valor absoluto que indica a potência que gera um determinado som.","(2) - O nível de potência sonora é um valor absoluto que indica a potência que gera um determinado som.","(2) - O nível de potência sonora é um valor absoluto que indica a potência que gera um determinado som.","(2) - O nível de potência sonora é um valor absoluto que indica a potência que gera um determinado som.","(2) - O nível de potência sonora é um valor absoluto que indica a potência que gera um determinado som."]
["","","","","","(3) - Limite de tensão: as unidades podem ser utilizadas em sistemas eléctricos em que a tensão fornecida ao terminal da unidade não está abaixo ou acima dos limites de intervalo indicados.","(3) - Limite de tensão: as unidades podem ser utilizadas em sistemas eléctricos em que a tensão fornecida ao terminal da unidade não está abaixo ou acima dos limites de intervalo indicados.","(3) - Limite de tensão: as unidades podem ser utilizadas em sistemas eléctricos em que a tensão fornecida ao terminal da unidade não está abaixo ou acima dos limites de intervalo indicados.","(3) - Limite de tensão: as unidades podem ser utilizadas em sistemas eléctricos em que a tensão fornecida ao terminal da unidade não está abaixo ou acima dos limites de intervalo indicados.","(3) - Limite de tensão: as unidades podem ser utilizadas em sistemas eléctricos em que a tensão fornecida ao terminal da unidade não está abaixo ou acima dos limites de intervalo indicados.","(3) - Limite de tensão: as unidades podem ser utilizadas em sistemas eléctricos em que a tensão fornecida ao terminal da unidade não está abaixo ou acima dos limites de intervalo indicados."]
["","","","","","(4) - Seleccione o tamanho do fio com base no valor de MCA","(4) - Seleccione o tamanho do fio com base no valor de MCA","(4) - Seleccione o tamanho do fio com base no valor de MCA","(4) - Seleccione o tamanho do fio com base no valor de MCA","(4) - Seleccione o tamanho do fio com base no valor de MCA","(4) - Seleccione o tamanho do fio com base no valor de MCA"]
["","","","","","(5) - A variação de intervalo de tensão permissível máxima entre fases é de 2%.","(5) - A variação de intervalo de tensão permissível máxima entre fases é de 2%.","(5) - A variação de intervalo de tensão permissível máxima entre fases é de 2%.","(5) - A variação de intervalo de tensão permissível máxima entre fases é de 2%.","(5) - A variação de intervalo de tensão permissível máxima entre fases é de 2%.","(5) - A variação de intervalo de tensão permissível máxima entre fases é de 2%."]
["","","","","","(6) - Utilize um disjuntor, em vez de um fusível.","(6) - Utilize um disjuntor, em vez de um fusível.","(6) - Utilize um disjuntor, em vez de um fusível.","(6) - Utilize um disjuntor, em vez de um fusível.","(6) - Utilize um disjuntor, em vez de um fusível.","(6) - Utilize um disjuntor, em vez de um fusível."]
["","","","","","(7) - MCA/MFA; MCA= 1,25 x FLA; MFA=< 4 x FLA; A próxima classificação de fusível mais baixa é, no mínimo, de 16 amperes.","(7) - MCA/MFA; MCA= 1,25 x FLA; MFA=< 4 x FLA; A próxima classificação de fusível mais baixa é, no mínimo, de 16 amperes.","(7) - MCA/MFA; MCA= 1,25 x FLA; MFA=< 4 x FLA; A próxima classificação de fusível mais baixa é, no mínimo, de 16 amperes.","(7) - MCA/MFA; MCA= 1,25 x FLA; MFA=< 4 x FLA; A próxima classificação de fusível mais baixa é, no mínimo, de 16 amperes.","(7) - MCA/MFA; MCA= 1,25 x FLA; MFA=< 4 x FLA; A próxima classificação de fusível mais baixa é, no mínimo, de 16 amperes.","(7) - MCA/MFA; MCA= 1,25 x FLA; MFA=< 4 x FLA; A próxima classificação de fusível mais baixa é, no mínimo, de 16 amperes."]
["","","","","","(8) - Contém gases fluorados com efeito de estufa","(8) - Contém gases fluorados com efeito de estufa","(8) - Contém gases fluorados com efeito de estufa","(8) - Contém gases fluorados com efeito de estufa","(8) - Contém gases fluorados com efeito de estufa","(8) - Contém gases fluorados com efeito de estufa"]
["","","","","","(9) - De seguida, baixe a classificação do fusível standard para um mínimo de 16A","(9) - De seguida, baixe a classificação do fusível standard para um mínimo de 16A","(9) - De seguida, baixe a classificação do fusível standard para um mínimo de 16A","(9) - De seguida, baixe a classificação do fusível standard para um mínimo de 16A","(9) - De seguida, baixe a classificação do fusível standard para um mínimo de 16A","(9) - De seguida, baixe a classificação do fusível standard para um mínimo de 16A"]