{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":53,"n_cols":15,"rows_kept":53,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FXSA-A"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FXSA15A2VEB","FXSA20A2VEB","FXSA25A2VEB","FXSA32A2VEB","FXSA40A2VEB","FXSA50A2VEB","FXSA63A2VEB","FXSA80A2VEB","FXSA100A2VEB","FXSA125A2VEB","FXSA140A2VEB"]
["Nível de pressão sonora","Aquecimento","A alta velocidade do ventilador","dBA","31.5","32.0","32.0","33.0","37.0","37.0","35.0","37.0","37.0","40.0","42.0"]
["","","A baixa velocidade do ventilador","dBA","26.0","26.0","26.0","27.0","29.0","29.0","28.0","30.0","31.0","33.0","34.0"]
["","","A média velocidade do ventilador","dBA","29.0","29.0","29.0","30.0","34.0","34.0","32.0","34.0","34.0","37.0","38.5"]
["","Arrefecimento","A baixa velocidade do ventilador","dBA","25.0","25.0","25.0","26.0","29.0","29.0","27.0","29.0","31.0","33.0","34.0"]
["","","A alta velocidade do ventilador","dBA","29.5","30.0","30.0","31.0","35.0","35.0","33.0","35.0","36.0","39.0","41.5"]
["","","A média velocidade do ventilador","dBA","28.0","28.0","28.0","29.0","32.0","32.0","30.0","32.0","34.0","36.0","38.0"]
["Acessórios standard","Manual de instalação e funcionamento","","","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Tubo flexível de drenagem","","","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Braçadeira de metal para tubo flexível de descarga","","","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Anilha para o suporte do gancho","","","8","8","8","8","8","8","8","8","8","8","8"]
["","Parafusos","","","40","40","40","40","40","40","40","40","40","40","40"]
["","Isolamento para instalação","","","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2"]
["","Chapa vedante","","","5","5","5","5","5","5","5","5","5","5","5"]
["","Braçadeiras","","","4","4","4","4","4","4","4","4","4","4","4"]
["Fluido frigorigéneo","GWP","","","675.0","675.0","675.0","675.0","675.0","675.0","675.0","675.0","675.0","675.0","675.0"]
["","Tipo","","","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32"]
["Capacidade de arrefecimento","Capacidade total","A alta velocidade do ventilador","kW","1.70","2.20","2.80","3.60","4.50","5.60","7.10","9.00","11.20","14.00","16.00"]
["Ligações de tubagens","Liquid","OD","mm","6","6","6","6","6","6","6","6","10","10","10"]
["","","Tipo","","Largura da ligação","Largura da ligação","Largura da ligação","Largura da ligação","Largura da ligação","Largura da ligação","Largura da ligação","Largura da ligação","Largura da ligação","Largura da ligação","Largura da ligação"]
["","Gás","OD","mm","9.52","9.52","9.52","9.52","12.70","12.70","12.70","12.70","15.90","15.90","15.90"]
["","","Tipo","","Largura da ligação","Largura da ligação","Largura da ligação","Largura da ligação","Largura da ligação","Largura da ligação","Largura da ligação","Largura da ligação","Largura da ligação","Largura da ligação","Largura da ligação"]
["","Drain","","","VP20 (I.D. 20/O.D. 26), altura de drenagem 625 mm","VP20 (I.D. 20/O.D. 26), altura de drenagem 625 mm","VP20 (I.D. 20/O.D. 26), altura de drenagem 625 mm","VP20 (I.D. 20/O.D. 26), altura de drenagem 625 mm","VP20 (I.D. 20/O.D. 26), altura de drenagem 625 mm","VP20 (I.D. 20/O.D. 26), altura de drenagem 625 mm","VP20 (I.D. 20/O.D. 26), altura de drenagem 625 mm","VP20 (I.D. 20/O.D. 26), altura de drenagem 625 mm","VP20 (I.D. 20/O.D. 26), altura de drenagem 625 mm","VP20 (I.D. 20/O.D. 26), altura de drenagem 625 mm","VP20 (I.D. 20/O.D. 26), altura de drenagem 625 mm"]
["Sound power level","Arrefecimento","A alta velocidade do ventilador","dBA","54","54","54","55","60","60","59","61","61","64","64"]
["Air filter","Type","","","Rede de resina","Rede de resina","Rede de resina","Rede de resina","Rede de resina","Rede de resina","Rede de resina","Rede de resina","Rede de resina","Rede de resina","Rede de resina"]
["Dimensões","Unidade","Largura","mm","550","550","550","550","700","700","1,000","1,000","1,400","1,400","1,550"]
["","","Profundidade","mm","800","800","800","800","800","800","800","800","800","800","800"]
["","","Altura","mm","245","245","245","245","245","245","245","245","245","245","245"]
["Envolvente","Material","","","Chapa de aço galvanizado","Chapa de aço galvanizado","Chapa de aço galvanizado","Chapa de aço galvanizado","Chapa de aço galvanizado","Chapa de aço galvanizado","Chapa de aço galvanizado","Chapa de aço galvanizado","Chapa de aço galvanizado","Chapa de aço galvanizado","Chapa de aço galvanizado"]
["","Cor","","","Não pintado (galvanizado)","Não pintado (galvanizado)","Não pintado (galvanizado)","Não pintado (galvanizado)","Não pintado (galvanizado)","Não pintado (galvanizado)","Não pintado (galvanizado)","Não pintado (galvanizado)","Não pintado (galvanizado)","Não pintado (galvanizado)","Não pintado (galvanizado)"]
["Peso","Unidade","","kg","23.5","23.5","23.5","24.0","28.5","29.0","35.5","36.5","46.0","47.0","51.0"]
["Altura de drenagem","mm","","","625","625","625","625","625","625","625","625","625","625","625"]
["Capacidade de aquecimento","Total capacity","A alta velocidade do ventilador","kW","1.90","2.50","3.20","4.00","5.00","6.30","8.00","10.00","12.50","16.00","18.00"]
["Power supply","Fase","","","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~"]
["","Frequência","","Hz","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60"]
["","Nome","","","VE","VE","VE","VE","VE","VE","VE","VE","VE","VE","VE"]
["","Tensão","","V","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220"]
["Notas","","","","(1) - Valores válidos para a predefinição.","(1) - Valores válidos para a predefinição.","(1) - Valores válidos para a predefinição.","(1) - Valores válidos para a predefinição.","(1) - Valores válidos para a predefinição.","(1) - Valores válidos para a predefinição.","(1) - Valores válidos para a predefinição.","(1) - Valores válidos para a predefinição.","(1) - Valores válidos para a predefinição.","(1) - Valores válidos para a predefinição.","(1) - Valores válidos para a predefinição."]
["","","","","(2) - Arrefecimento: temp. interior: 27°CBs, 19°CBh; temp. exterior 35°CBs; comprimento de tubagem equivalente: 5m; desnível: 0m","(2) - Arrefecimento: temp. interior: 27°CBs, 19°CBh; temp. exterior 35°CBs; comprimento de tubagem equivalente: 5m; desnível: 0m","(2) - Arrefecimento: temp. interior: 27°CBs, 19°CBh; temp. exterior 35°CBs; comprimento de tubagem equivalente: 5m; desnível: 0m","(2) - Arrefecimento: temp. interior: 27°CBs, 19°CBh; temp. exterior 35°CBs; comprimento de tubagem equivalente: 5m; desnível: 0m","(2) - Arrefecimento: temp. interior: 27°CBs, 19°CBh; temp. exterior 35°CBs; comprimento de tubagem equivalente: 5m; desnível: 0m","(2) - Arrefecimento: temp. interior: 27°CBs, 19°CBh; temp. exterior 35°CBs; comprimento de tubagem equivalente: 5m; desnível: 0m","(2) - Arrefecimento: temp. interior: 27°CBs, 19°CBh; temp. exterior 35°CBs; comprimento de tubagem equivalente: 5m; desnível: 0m","(2) - Arrefecimento: temp. interior: 27°CBs, 19°CBh; temp. exterior 35°CBs; comprimento de tubagem equivalente: 5m; desnível: 0m","(2) - Arrefecimento: temp. interior: 27°CBs, 19°CBh; temp. exterior 35°CBs; comprimento de tubagem equivalente: 5m; desnível: 0m","(2) - Arrefecimento: temp. interior: 27°CBs, 19°CBh; temp. exterior 35°CBs; comprimento de tubagem equivalente: 5m; desnível: 0m","(2) - Arrefecimento: temp. interior: 27°CBs, 19°CBh; temp. exterior 35°CBs; comprimento de tubagem equivalente: 5m; desnível: 0m"]
["","","","","(3) - Aquecimento: temp. interior: 20°CBs; temp. exterior 7°CBs, 6°CBh; tubagem de refrigerante equivalente: 5m; desnível: 0m","(3) - Aquecimento: temp. interior: 20°CBs; temp. exterior 7°CBs, 6°CBh; tubagem de refrigerante equivalente: 5m; desnível: 0m","(3) - Aquecimento: temp. interior: 20°CBs; temp. exterior 7°CBs, 6°CBh; tubagem de refrigerante equivalente: 5m; desnível: 0m","(3) - Aquecimento: temp. interior: 20°CBs; temp. exterior 7°CBs, 6°CBh; tubagem de refrigerante equivalente: 5m; desnível: 0m","(3) - Aquecimento: temp. interior: 20°CBs; temp. exterior 7°CBs, 6°CBh; tubagem de refrigerante equivalente: 5m; desnível: 0m","(3) - Aquecimento: temp. interior: 20°CBs; temp. exterior 7°CBs, 6°CBh; tubagem de refrigerante equivalente: 5m; desnível: 0m","(3) - Aquecimento: temp. interior: 20°CBs; temp. exterior 7°CBs, 6°CBh; tubagem de refrigerante equivalente: 5m; desnível: 0m","(3) - Aquecimento: temp. interior: 20°CBs; temp. exterior 7°CBs, 6°CBh; tubagem de refrigerante equivalente: 5m; desnível: 0m","(3) - Aquecimento: temp. interior: 20°CBs; temp. exterior 7°CBs, 6°CBh; tubagem de refrigerante equivalente: 5m; desnível: 0m","(3) - Aquecimento: temp. interior: 20°CBs; temp. exterior 7°CBs, 6°CBh; tubagem de refrigerante equivalente: 5m; desnível: 0m","(3) - Aquecimento: temp. interior: 20°CBs; temp. exterior 7°CBs, 6°CBh; tubagem de refrigerante equivalente: 5m; desnível: 0m"]
["","","","","(4) - As capacidades são líquidas, incluindo uma dedução para arrefecimento (um acréscimo para aquecimento) para o calor do motor do ventilador interior.","(4) - As capacidades são líquidas, incluindo uma dedução para arrefecimento (um acréscimo para aquecimento) para o calor do motor do ventilador interior.","(4) - As capacidades são líquidas, incluindo uma dedução para arrefecimento (um acréscimo para aquecimento) para o calor do motor do ventilador interior.","(4) - As capacidades são líquidas, incluindo uma dedução para arrefecimento (um acréscimo para aquecimento) para o calor do motor do ventilador interior.","(4) - As capacidades são líquidas, incluindo uma dedução para arrefecimento (um acréscimo para aquecimento) para o calor do motor do ventilador interior.","(4) - As capacidades são líquidas, incluindo uma dedução para arrefecimento (um acréscimo para aquecimento) para o calor do motor do ventilador interior.","(4) - As capacidades são líquidas, incluindo uma dedução para arrefecimento (um acréscimo para aquecimento) para o calor do motor do ventilador interior.","(4) - As capacidades são líquidas, incluindo uma dedução para arrefecimento (um acréscimo para aquecimento) para o calor do motor do ventilador interior.","(4) - As capacidades são líquidas, incluindo uma dedução para arrefecimento (um acréscimo para aquecimento) para o calor do motor do ventilador interior.","(4) - As capacidades são líquidas, incluindo uma dedução para arrefecimento (um acréscimo para aquecimento) para o calor do motor do ventilador interior.","(4) - As capacidades são líquidas, incluindo uma dedução para arrefecimento (um acréscimo para aquecimento) para o calor do motor do ventilador interior."]
["","","","","(5) - A pressão estática externa é variável para definir pelo controle remoto (de padrão a elevada, consulte o manual de instalação)","(5) - A pressão estática externa é variável para definir pelo controle remoto (de padrão a elevada, consulte o manual de instalação)","(5) - A pressão estática externa é variável para definir pelo controle remoto (de padrão a elevada, consulte o manual de instalação)","(5) - A pressão estática externa é variável para definir pelo controle remoto (de padrão a elevada, consulte o manual de instalação)","(5) - A pressão estática externa é variável para definir pelo controle remoto (de padrão a elevada, consulte o manual de instalação)","(5) - A pressão estática externa é variável para definir pelo controle remoto (de padrão a elevada, consulte o manual de instalação)","(5) - A pressão estática externa é variável para definir pelo controle remoto (de padrão a elevada, consulte o manual de instalação)","(5) - A pressão estática externa é variável para definir pelo controle remoto (de padrão a elevada, consulte o manual de instalação)","(5) - A pressão estática externa é variável para definir pelo controle remoto (de padrão a elevada, consulte o manual de instalação)","(5) - A pressão estática externa é variável para definir pelo controle remoto (de padrão a elevada, consulte o manual de instalação)","(5) - A pressão estática externa é variável para definir pelo controle remoto (de padrão a elevada, consulte o manual de instalação)"]
["","","","","(6) - Limite de tensão: as unidades podem ser utilizadas em sistemas eléctricos em que a tensão fornecida ao terminal da unidade não está abaixo ou acima dos limites de intervalo indicados.","(6) - Limite de tensão: as unidades podem ser utilizadas em sistemas eléctricos em que a tensão fornecida ao terminal da unidade não está abaixo ou acima dos limites de intervalo indicados.","(6) - Limite de tensão: as unidades podem ser utilizadas em sistemas eléctricos em que a tensão fornecida ao terminal da unidade não está abaixo ou acima dos limites de intervalo indicados.","(6) - Limite de tensão: as unidades podem ser utilizadas em sistemas eléctricos em que a tensão fornecida ao terminal da unidade não está abaixo ou acima dos limites de intervalo indicados.","(6) - Limite de tensão: as unidades podem ser utilizadas em sistemas eléctricos em que a tensão fornecida ao terminal da unidade não está abaixo ou acima dos limites de intervalo indicados.","(6) - Limite de tensão: as unidades podem ser utilizadas em sistemas eléctricos em que a tensão fornecida ao terminal da unidade não está abaixo ou acima dos limites de intervalo indicados.","(6) - Limite de tensão: as unidades podem ser utilizadas em sistemas eléctricos em que a tensão fornecida ao terminal da unidade não está abaixo ou acima dos limites de intervalo indicados.","(6) - Limite de tensão: as unidades podem ser utilizadas em sistemas eléctricos em que a tensão fornecida ao terminal da unidade não está abaixo ou acima dos limites de intervalo indicados.","(6) - Limite de tensão: as unidades podem ser utilizadas em sistemas eléctricos em que a tensão fornecida ao terminal da unidade não está abaixo ou acima dos limites de intervalo indicados.","(6) - Limite de tensão: as unidades podem ser utilizadas em sistemas eléctricos em que a tensão fornecida ao terminal da unidade não está abaixo ou acima dos limites de intervalo indicados.","(6) - Limite de tensão: as unidades podem ser utilizadas em sistemas eléctricos em que a tensão fornecida ao terminal da unidade não está abaixo ou acima dos limites de intervalo indicados."]
["","","","","(7) - A variação de intervalo de tensão permissível máxima entre fases é de 2%.","(7) - A variação de intervalo de tensão permissível máxima entre fases é de 2%.","(7) - A variação de intervalo de tensão permissível máxima entre fases é de 2%.","(7) - A variação de intervalo de tensão permissível máxima entre fases é de 2%.","(7) - A variação de intervalo de tensão permissível máxima entre fases é de 2%.","(7) - A variação de intervalo de tensão permissível máxima entre fases é de 2%.","(7) - A variação de intervalo de tensão permissível máxima entre fases é de 2%.","(7) - A variação de intervalo de tensão permissível máxima entre fases é de 2%.","(7) - A variação de intervalo de tensão permissível máxima entre fases é de 2%.","(7) - A variação de intervalo de tensão permissível máxima entre fases é de 2%.","(7) - A variação de intervalo de tensão permissível máxima entre fases é de 2%."]
["","","","","(8) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(8) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(8) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(8) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(8) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(8) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(8) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(8) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(8) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(8) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(8) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA"]
["","","","","(9) - Em vez de um fusível, utilize um disjuntor","(9) - Em vez de um fusível, utilize um disjuntor","(9) - Em vez de um fusível, utilize um disjuntor","(9) - Em vez de um fusível, utilize um disjuntor","(9) - Em vez de um fusível, utilize um disjuntor","(9) - Em vez de um fusível, utilize um disjuntor","(9) - Em vez de um fusível, utilize um disjuntor","(9) - Em vez de um fusível, utilize um disjuntor","(9) - Em vez de um fusível, utilize um disjuntor","(9) - Em vez de um fusível, utilize um disjuntor","(9) - Em vez de um fusível, utilize um disjuntor"]
["","","","","(10) - Seleccione o tamanho do fio com base no valor de MCA","(10) - Seleccione o tamanho do fio com base no valor de MCA","(10) - Seleccione o tamanho do fio com base no valor de MCA","(10) - Seleccione o tamanho do fio com base no valor de MCA","(10) - Seleccione o tamanho do fio com base no valor de MCA","(10) - Seleccione o tamanho do fio com base no valor de MCA","(10) - Seleccione o tamanho do fio com base no valor de MCA","(10) - Seleccione o tamanho do fio com base no valor de MCA","(10) - Seleccione o tamanho do fio com base no valor de MCA","(10) - Seleccione o tamanho do fio com base no valor de MCA","(10) - Seleccione o tamanho do fio com base no valor de MCA"]
["","","","","(11) - Contém gases fluorados com efeito de estufa","(11) - Contém gases fluorados com efeito de estufa","(11) - Contém gases fluorados com efeito de estufa","(11) - Contém gases fluorados com efeito de estufa","(11) - Contém gases fluorados com efeito de estufa","(11) - Contém gases fluorados com efeito de estufa","(11) - Contém gases fluorados com efeito de estufa","(11) - Contém gases fluorados com efeito de estufa","(11) - Contém gases fluorados com efeito de estufa","(11) - Contém gases fluorados com efeito de estufa","(11) - Contém gases fluorados com efeito de estufa"]