{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":56,"n_cols":16,"rows_kept":56,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FXSQ-A"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","FXSQ15A2VEB","FXSQ20A2VEB","FXSQ25A2VEB","FXSQ32A2VEB","FXSQ40A2VEB","FXSQ50A2VEB","FXSQ63A2VEB","FXSQ80A2VEB","FXSQ100A2VEB","FXSQ125A2VEB","FXSQ140A2VEB"]
["Nível de pressão sonora","Aquecimento","","A alta velocidade do ventilador","dBA","31.5","32.0","32.0","33.0","37.0","37.0","35.0","37.0","37.0","40.0","42.0"]
["","","","A baixa velocidade do ventilador","dBA","26.0","26.0","26.0","27.0","29.0","29.0","28.0","30.0","31.0","33.0","34.0"]
["","","","A média velocidade do ventilador","dBA","29.0","29.0","29.0","30.0","34.0","34.0","32.0","34.0","34.0","37.0","38.5"]
["","Arrefecimento","","A baixa velocidade do ventilador","dBA","25.0","25.0","25.0","26.0","29.0","29.0","27.0","29.0","31.0","33.0","34.0"]
["","","","A alta velocidade do ventilador","dBA","29.5","30.0","30.0","26.0","35.0","35.0","33.0","35.0","36.0","39.0","41.5"]
["","","","A média velocidade do ventilador","dBA","28.0","28.0","28.0","29.0","32.0","32.0","30.0","32.0","34.0","36.0","38.0"]
["Acessórios standard","Manual de instalação e funcionamento","","","","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Tubo flexível de drenagem","","","","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Braçadeira de metal para tubo flexível de descarga","","","","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Anilha para o suporte do gancho","","","","8","8","8","8","8","8","8","8","8","8","8"]
["","Parafusos","","","","40","40","40","40","40","40","40","40","40","40","40"]
["","Isolamento para instalação","","","","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2"]
["","Chapa vedante","","","","5","5","5","5","5","5","5","5","5","5","5"]
["","Braçadeiras","","","","4","4","4","4","4","4","4","4","4","4","4"]
["Fluido frigorigéneo","GWP","","","","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5"]
["","Tipo","","","","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A"]
["Potência Absorvida - 50Hz","Arrefecimento","","A alta velocidade do ventilador","kW","0.041 (1)","0.041 (1)","0.041 (1)","0.045 (1)","0.087 (1)","0.089 (1)","0.101 (1)","0.135 (1)","0.173 (1)","0.237 (1)","0.247 (1)"]
["","Aquecimento","","A alta velocidade do ventilador","kW","0.041 (1)","0.041 (1)","0.041 (1)","0.045 (1)","0.087 (1)","0.089 (1)","0.101 (1)","0.135 (1)","0.173 (1)","0.237 (1)","0.247 (1)"]
["Capacidade de arrefecimento","Capacidade total","","A alta velocidade do ventilador","kW","1.70","2.20","2.80","3.60","4.50","5.60","7.10","9.00","11.20","14.00","16.00"]
["Ligações de tubagem","Líquido","","DE","mm","6","6","6","6","6","6","10","10","10","10","10"]
["","","","Tipo","","Largura da ligação","Largura da ligação","Largura da ligação","Largura da ligação","Largura da ligação","Largura da ligação","Largura da ligação","Largura da ligação","Largura da ligação","Largura da ligação","Largura da ligação"]
["","Gás","","DE","mm","12.7","12.7","12.7","12.7","12.7","12.7","15.9","15.9","15.9","15.9","15.9"]
["","","","Tipo","","Largura da ligação","Largura da ligação","Largura da ligação","Largura da ligação","Largura da ligação","Largura da ligação","Largura da ligação","Largura da ligação","Largura da ligação","Largura da ligação","Largura da ligação"]
["","Esgoto","","","","VP20 (I.D. 20/O.D. 26), altura de drenagem 625 mm","VP20 (I.D. 20/O.D. 26), altura de drenagem 625 mm","VP20 (I.D. 20/O.D. 26), altura de drenagem 625 mm","VP20 (I.D. 20/O.D. 26), altura de drenagem 625 mm","VP20 (I.D. 20/O.D. 26), altura de drenagem 625 mm","VP20 (I.D. 20/O.D. 26), altura de drenagem 625 mm","VP20 (I.D. 20/O.D. 26), altura de drenagem 625 mm","VP20 (I.D. 20/O.D. 26), altura de drenagem 625 mm","VP20 (I.D. 20/O.D. 26), altura de drenagem 625 mm","VP20 (I.D. 20/O.D. 26), altura de drenagem 625 mm","VP20 (I.D. 20/O.D. 26), altura de drenagem 625 mm"]
["Nível de potência sonora","Arrefecimento","","A alta velocidade do ventilador","dBA","54","54","54","55","60","60","59","61","61","64","64"]
["Filtro de ar","Type","","","","Rede de resina","Rede de resina","Rede de resina","Rede de resina","Rede de resina","Rede de resina","Rede de resina","Rede de resina","Rede de resina","Rede de resina","Rede de resina"]
["Dimensões","Unidade","","Largura","mm","550","550","550","550","700","700","1,000","1,000","1,400","1,400","1,550"]
["","","","Profundidade","mm","800","800","800","800","800","800","800","800","800","800","800"]
["","","","Altura","mm","245","245","245","245","245","245","245","245","245","245","245"]
["Casing","Material","","","","Chapa de aço galvanizado","Chapa de aço galvanizado","Chapa de aço galvanizado","Chapa de aço galvanizado","Chapa de aço galvanizado","Chapa de aço galvanizado","Chapa de aço galvanizado","Chapa de aço galvanizado","Chapa de aço galvanizado","Chapa de aço galvanizado","Chapa de aço galvanizado"]
["","Cor","","","","Não pintado (galvanizado)","Não pintado (galvanizado)","Não pintado (galvanizado)","Não pintado (galvanizado)","Não pintado (galvanizado)","Não pintado (galvanizado)","Não pintado (galvanizado)","Não pintado (galvanizado)","Não pintado (galvanizado)","Não pintado (galvanizado)","Não pintado (galvanizado)"]
["Peso","Unidade","","","kg","23.5","23.5","23.5","24.0","28.5","29.0","35.5","36.5","46.0","47.0","51.0"]
["Ventoinha","Pressão estática externa - 50 Hz","","Alto","Pa","150","150","150","150","150","150","150","150","150","150","150"]
["","Caudal de ar - 50Hz","Arrefecimento","A alta velocidade do ventilador","m³/min","8.7","9.0","9.0","9.5","15.0","15.2","21.0","23.0","32.0","36.0","39.0"]
["","","","A baixa velocidade do ventilador","m³/min","6.5","6.5","6.5","7.0","11.0","11.0","15.0","16.0","23.0","26.0","28.0"]
["Altura de drenagem","mm","","","","625","625","625","625","625","625","625","625","625","625","625"]
["Capacidade de aquecimento","Capacidade total","","A alta velocidade do ventilador","kW","1.90","2.50","3.20","4.00","5.00","6.30","8.00","10.0","12.5","16.0","18.0"]
["Corrente - 50Hz","Amperagem máxima de fusíveis (MFA)","","","A","16","16","16","16","16","16","16","16","16","16","16"]
["Power supply","Fase","","","","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~"]
["","Nome","","","","VE","VE","VE","VE","VE","VE","VE","VE","VE","VE","VE"]
["","Frequência","","","Hz","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60"]
["","Tensão","","","V","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220"]
["Notas","","","","","(1) - Valores válidos para a predefinição.","(1) - Valores válidos para a predefinição.","(1) - Valores válidos para a predefinição.","(1) - Valores válidos para a predefinição.","(1) - Valores válidos para a predefinição.","(1) - Valores válidos para a predefinição.","(1) - Valores válidos para a predefinição.","(1) - Valores válidos para a predefinição.","(1) - Valores válidos para a predefinição.","(1) - Valores válidos para a predefinição.","(1) - Valores válidos para a predefinição."]
["","","","","","(2) - O nível de potência sonora é um valor absoluto que indica a potência que gera um determinado som.","(2) - O nível de potência sonora é um valor absoluto que indica a potência que gera um determinado som.","(2) - O nível de potência sonora é um valor absoluto que indica a potência que gera um determinado som.","(2) - O nível de potência sonora é um valor absoluto que indica a potência que gera um determinado som.","(2) - O nível de potência sonora é um valor absoluto que indica a potência que gera um determinado som.","(2) - O nível de potência sonora é um valor absoluto que indica a potência que gera um determinado som.","(2) - O nível de potência sonora é um valor absoluto que indica a potência que gera um determinado som.","(2) - O nível de potência sonora é um valor absoluto que indica a potência que gera um determinado som.","(2) - O nível de potência sonora é um valor absoluto que indica a potência que gera um determinado som.","(2) - O nível de potência sonora é um valor absoluto que indica a potência que gera um determinado som.","(2) - O nível de potência sonora é um valor absoluto que indica a potência que gera um determinado som."]
["","","","","","(3) - Limite de tensão: as unidades podem ser utilizadas em sistemas eléctricos em que a tensão fornecida ao terminal da unidade não está abaixo ou acima dos limites de intervalo indicados.","(3) - Limite de tensão: as unidades podem ser utilizadas em sistemas eléctricos em que a tensão fornecida ao terminal da unidade não está abaixo ou acima dos limites de intervalo indicados.","(3) - Limite de tensão: as unidades podem ser utilizadas em sistemas eléctricos em que a tensão fornecida ao terminal da unidade não está abaixo ou acima dos limites de intervalo indicados.","(3) - Limite de tensão: as unidades podem ser utilizadas em sistemas eléctricos em que a tensão fornecida ao terminal da unidade não está abaixo ou acima dos limites de intervalo indicados.","(3) - Limite de tensão: as unidades podem ser utilizadas em sistemas eléctricos em que a tensão fornecida ao terminal da unidade não está abaixo ou acima dos limites de intervalo indicados.","(3) - Limite de tensão: as unidades podem ser utilizadas em sistemas eléctricos em que a tensão fornecida ao terminal da unidade não está abaixo ou acima dos limites de intervalo indicados.","(3) - Limite de tensão: as unidades podem ser utilizadas em sistemas eléctricos em que a tensão fornecida ao terminal da unidade não está abaixo ou acima dos limites de intervalo indicados.","(3) - Limite de tensão: as unidades podem ser utilizadas em sistemas eléctricos em que a tensão fornecida ao terminal da unidade não está abaixo ou acima dos limites de intervalo indicados.","(3) - Limite de tensão: as unidades podem ser utilizadas em sistemas eléctricos em que a tensão fornecida ao terminal da unidade não está abaixo ou acima dos limites de intervalo indicados.","(3) - Limite de tensão: as unidades podem ser utilizadas em sistemas eléctricos em que a tensão fornecida ao terminal da unidade não está abaixo ou acima dos limites de intervalo indicados.","(3) - Limite de tensão: as unidades podem ser utilizadas em sistemas eléctricos em que a tensão fornecida ao terminal da unidade não está abaixo ou acima dos limites de intervalo indicados."]
["","","","","","(4) - Seleccione o tamanho do fio com base no valor de MCA","(4) - Seleccione o tamanho do fio com base no valor de MCA","(4) - Seleccione o tamanho do fio com base no valor de MCA","(4) - Seleccione o tamanho do fio com base no valor de MCA","(4) - Seleccione o tamanho do fio com base no valor de MCA","(4) - Seleccione o tamanho do fio com base no valor de MCA","(4) - Seleccione o tamanho do fio com base no valor de MCA","(4) - Seleccione o tamanho do fio com base no valor de MCA","(4) - Seleccione o tamanho do fio com base no valor de MCA","(4) - Seleccione o tamanho do fio com base no valor de MCA","(4) - Seleccione o tamanho do fio com base no valor de MCA"]
["","","","","","(5) - A variação de intervalo de tensão permissível máxima entre fases é de 2%.","(5) - A variação de intervalo de tensão permissível máxima entre fases é de 2%.","(5) - A variação de intervalo de tensão permissível máxima entre fases é de 2%.","(5) - A variação de intervalo de tensão permissível máxima entre fases é de 2%.","(5) - A variação de intervalo de tensão permissível máxima entre fases é de 2%.","(5) - A variação de intervalo de tensão permissível máxima entre fases é de 2%.","(5) - A variação de intervalo de tensão permissível máxima entre fases é de 2%.","(5) - A variação de intervalo de tensão permissível máxima entre fases é de 2%.","(5) - A variação de intervalo de tensão permissível máxima entre fases é de 2%.","(5) - A variação de intervalo de tensão permissível máxima entre fases é de 2%.","(5) - A variação de intervalo de tensão permissível máxima entre fases é de 2%."]
["","","","","","(6) - Utilize um disjuntor, em vez de um fusível.","(6) - Utilize um disjuntor, em vez de um fusível.","(6) - Utilize um disjuntor, em vez de um fusível.","(6) - Utilize um disjuntor, em vez de um fusível.","(6) - Utilize um disjuntor, em vez de um fusível.","(6) - Utilize um disjuntor, em vez de um fusível.","(6) - Utilize um disjuntor, em vez de um fusível.","(6) - Utilize um disjuntor, em vez de um fusível.","(6) - Utilize um disjuntor, em vez de um fusível.","(6) - Utilize um disjuntor, em vez de um fusível.","(6) - Utilize um disjuntor, em vez de um fusível."]
["","","","","","(7) - MCA/MFA; MCA= 1,25 x FLA; MFA=< 4 x FLA; A próxima classificação de fusível mais baixa é, no mínimo, de 16 amperes.","(7) - MCA/MFA; MCA= 1,25 x FLA; MFA=< 4 x FLA; A próxima classificação de fusível mais baixa é, no mínimo, de 16 amperes.","(7) - MCA/MFA; MCA= 1,25 x FLA; MFA=< 4 x FLA; A próxima classificação de fusível mais baixa é, no mínimo, de 16 amperes.","(7) - MCA/MFA; MCA= 1,25 x FLA; MFA=< 4 x FLA; A próxima classificação de fusível mais baixa é, no mínimo, de 16 amperes.","(7) - MCA/MFA; MCA= 1,25 x FLA; MFA=< 4 x FLA; A próxima classificação de fusível mais baixa é, no mínimo, de 16 amperes.","(7) - MCA/MFA; MCA= 1,25 x FLA; MFA=< 4 x FLA; A próxima classificação de fusível mais baixa é, no mínimo, de 16 amperes.","(7) - MCA/MFA; MCA= 1,25 x FLA; MFA=< 4 x FLA; A próxima classificação de fusível mais baixa é, no mínimo, de 16 amperes.","(7) - MCA/MFA; MCA= 1,25 x FLA; MFA=< 4 x FLA; A próxima classificação de fusível mais baixa é, no mínimo, de 16 amperes.","(7) - MCA/MFA; MCA= 1,25 x FLA; MFA=< 4 x FLA; A próxima classificação de fusível mais baixa é, no mínimo, de 16 amperes.","(7) - MCA/MFA; MCA= 1,25 x FLA; MFA=< 4 x FLA; A próxima classificação de fusível mais baixa é, no mínimo, de 16 amperes.","(7) - MCA/MFA; MCA= 1,25 x FLA; MFA=< 4 x FLA; A próxima classificação de fusível mais baixa é, no mínimo, de 16 amperes."]
["","","","","","(8) - Contém gases fluorados com efeito de estufa","(8) - Contém gases fluorados com efeito de estufa","(8) - Contém gases fluorados com efeito de estufa","(8) - Contém gases fluorados com efeito de estufa","(8) - Contém gases fluorados com efeito de estufa","(8) - Contém gases fluorados com efeito de estufa","(8) - Contém gases fluorados com efeito de estufa","(8) - Contém gases fluorados com efeito de estufa","(8) - Contém gases fluorados com efeito de estufa","(8) - Contém gases fluorados com efeito de estufa","(8) - Contém gases fluorados com efeito de estufa"]