{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":61,"n_cols":9,"rows_kept":61,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FXUQ-A"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","FXUQ71AVEB","FXUQ71AVEB9","FXUQ100AVEB","FXUQ100AVEB9"]
["Nível de pressão sonora","Aquecimento","","A alta velocidade do ventilador","dBA","40.0","40.0","47.0","47.0"]
["","","","A baixa velocidade do ventilador","dBA","36.0","36.0","40.0","40.0"]
["","","","A média velocidade do ventilador","dBA","38.0","38.0","44.0","44.0"]
["","Arrefecimento","","A baixa velocidade do ventilador","dBA","36.0","36.0","40.0","40.0"]
["","","","A alta velocidade do ventilador","dBA","40.0","40.0","47.0","47.0"]
["","","","A média velocidade do ventilador","dBA","38.0","38.0","44.0","44.0"]
["Acessórios standard","Manual de funcionamento","","","","Manual de funcionamento","Manual de funcionamento","Manual de funcionamento","Manual de funcionamento"]
["","Manual de instalação","","","","Manual de instalação","Manual de instalação","Manual de instalação","Manual de instalação"]
["","Declaração de conformidade","","","","Declaração de conformidade","Declaração de conformidade","Declaração de conformidade","Declaração de conformidade"]
["","Tubo flexível de drenagem","","","","Tubo flexível de drenagem","Tubo flexível de drenagem","Tubo flexível de drenagem","Tubo flexível de drenagem"]
["","Braçadeira de metal","","","","Braçadeira de metal","Braçadeira de metal","Braçadeira de metal","Braçadeira de metal"]
["","Anilha para o suporte do gancho","","","","Anilha para o suporte do gancho","Anilha para o suporte do gancho","Anilha para o suporte do gancho","Anilha para o suporte do gancho"]
["","Braçadeiras","","","","Braçadeiras","Braçadeiras","Braçadeiras","Braçadeiras"]
["","Braçadeira de anilha","","","","Braçadeira de anilha","Braçadeira de anilha","Braçadeira de anilha","Braçadeira de anilha"]
["","Material de isolamento de juntas","","","","Material de isolamento de juntas","Material de isolamento de juntas","Material de isolamento de juntas","Material de isolamento de juntas"]
["","Material vedante","","","","Material vedante","Material vedante","Material vedante","Material vedante"]
["","Cotovelo","","","","Cotovelo","Cotovelo","Cotovelo","Cotovelo"]
["","Padrão de instalação","","","","Padrão de instalação","Padrão de instalação","Padrão de instalação","Padrão de instalação"]
["","Material de bloqueio","","","","Material de bloqueio","Material de bloqueio","Material de bloqueio","Material de bloqueio"]
["","Tubagem dobrada em L","","","","Tubagem dobrada em L","Tubagem dobrada em L","Tubagem dobrada em L","Tubagem dobrada em L"]
["","Parafusos","","","","Parafusos","Parafusos","Parafusos","Parafusos"]
["","Tecido não entrelaçado","","","","Tecido não entrelaçado","Tecido não entrelaçado","Tecido não entrelaçado","Tecido não entrelaçado"]
["Fluido frigorigéneo","GWP","","","","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5"]
["","Type","","","","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A"]
["Potência absorvida - 50Hz","Arrefecimento","","A alta velocidade do ventilador","kW","0.090","0.090","0.200","0.200"]
["","Aquecimento","","A alta velocidade do ventilador","kW","0.073","0.073","0.179","0.179"]
["Capacidade de arrefecimento","Capacidade total","","A alta velocidade do ventilador","kW","8.0","8.0","11.2","11.2"]
["Piping connections","Liquid","","OD","mm","9.52","9.5","9.52","9.5"]
["","","","Tipo","","Largura da ligação","Largura da ligação","Largura da ligação","Largura da ligação"]
["","Gás","","OD","mm","15.9","15.9","15.9","15.9"]
["","","","Tipo","","Largura da ligação","Largura da ligação","Largura da ligação","Largura da ligação"]
["","Drain","","","","I.D. 20/O.D. 26","I.D. 20/O.D. 26","I.D. 20/O.D. 26","I.D. 20/O.D. 26"]
["Nível de potência sonora","Arrefecimento","","A alta velocidade do ventilador","dBA","58","58","65","65"]
["Air filter","Type","","","","Rede de resina resistente ao bolor","Rede de resina resistente ao bolor","Rede de resina resistente ao bolor","Rede de resina resistente ao bolor"]
["Dimensões","Unidade","","Width","mm","950","950","950","950"]
["","","","Depth","mm","950","950","950","950"]
["","","","Altura","mm","198","198","198","198"]
["Envolvente","Material","","","","Resina","Resina","Resina","Resina"]
["","Cor","","","","Branco fresco","Branco fresco","Branco fresco","Branco fresco"]
["Peso","Unidade","","","kg","26","26","27","27"]
["Ventilador","Caudal de ar - 50Hz","Arrefecimento","A alta velocidade do ventilador","m³/min","22.5","22.5","31.0","31.0"]
["","","","A baixa velocidade do ventilador","m³/min","16.0","16.0","21.0","21.0"]
["Capacidade de aquecimento","Total capacity","","A alta velocidade do ventilador","kW","9.0","9.0","12.5","12.5"]
["Corrente - 50Hz","Amperagem máxima de fusíveis (MFA)","","","A","16","16","16","16"]
["Power supply","Fase","","","","1~","1~","1~","1~"]
["","Frequência","","","Hz","50/60","50/60","50/60","50/60"]
["","Tensão","","","V","220-240/220-230","220-240/220-230","220-240/220-230","220-240/220-230"]
["Notas","","","","","(1) - Limite de tensão: as unidades podem ser utilizadas em sistemas eléctricos em que a tensão fornecida ao terminal da unidade não está abaixo ou acima dos limites de intervalo indicados.","(1) - Limite de tensão: as unidades podem ser utilizadas em sistemas eléctricos em que a tensão fornecida ao terminal da unidade não está abaixo ou acima dos limites de intervalo indicados.","(1) - Limite de tensão: as unidades podem ser utilizadas em sistemas eléctricos em que a tensão fornecida ao terminal da unidade não está abaixo ou acima dos limites de intervalo indicados.","(1) - Limite de tensão: as unidades podem ser utilizadas em sistemas eléctricos em que a tensão fornecida ao terminal da unidade não está abaixo ou acima dos limites de intervalo indicados."]
["","","","","","(2) - A variação de intervalo de tensão permissível máxima entre fases é de 2%.","(2) - A variação de intervalo de tensão permissível máxima entre fases é de 2%.","(2) - A variação de intervalo de tensão permissível máxima entre fases é de 2%.","(2) - A variação de intervalo de tensão permissível máxima entre fases é de 2%."]
["","","","","","(3) - MCA/MFA: MCA = 1,25 x FLA","(3) - MCA/MFA: MCA = 1,25 x FLA","(3) - MCA/MFA: MCA = 1,25 x FLA","(3) - MCA/MFA: MCA = 1,25 x FLA"]
["","","","","","(4) - MFA ≤ 4 x FLA","(4) - MFA ≤ 4 x FLA","(4) - MFA ≤ 4 x FLA","(4) - MFA ≤ 4 x FLA"]
["","","","","","(5) - De seguida, baixe a classificação do fusível standard para um mínimo de 16A","(5) - De seguida, baixe a classificação do fusível standard para um mínimo de 16A","(5) - De seguida, baixe a classificação do fusível standard para um mínimo de 16A","(5) - De seguida, baixe a classificação do fusível standard para um mínimo de 16A"]
["","","","","","(6) - Seleccione o tamanho do fio com base no valor de MCA","(6) - Seleccione o tamanho do fio com base no valor de MCA","(6) - Seleccione o tamanho do fio com base no valor de MCA","(6) - Seleccione o tamanho do fio com base no valor de MCA"]
["","","","","","(7) - Em vez de um fusível, utilize um disjuntor","(7) - Em vez de um fusível, utilize um disjuntor","(7) - Em vez de um fusível, utilize um disjuntor","(7) - Em vez de um fusível, utilize um disjuntor"]
["","","","","","(8) - Contém gases fluorados com efeito de estufa","(8) - Contém gases fluorados com efeito de estufa","(8) - Contém gases fluorados com efeito de estufa","(8) - Contém gases fluorados com efeito de estufa"]