{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":81,"n_cols":11,"rows_kept":81,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FXZA-A"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","FXZA15A2VEB","FXZA20A2VEB","FXZA25A2VEB","FXZA32A2VEB","FXZA40A2VEB","FXZA50A2VEB"]
["Capacidade de arrefecimento","Capacidade total","","A alta velocidade do ventilador","kW","1.70","2.20","2.80","3.60","4.50","5.60"]
["Capacidade de aquecimento","Capacidade total","","A alta velocidade do ventilador","kW","1.90","2.50","3.20","4.00","5.00","6.30"]
["Potência Absorvida - 50Hz","Arrefecimento","","A alta velocidade do ventilador","kW","0.018 (1)","0.018 (1)","0.020 (1)","0.019 (1)","0.029 (1)","0.048 (1)"]
["","Aquecimento","","A alta velocidade do ventilador","kW","0.018 (1)","0.018 (1)","0.020 (1)","0.019 (1)","0.029 (1)","0.048 (1)"]
["Dimensões","Unidade","","Altura","mm","260","260","260","260","260","260"]
["","","","Largura","mm","575","575","575","575","575","575"]
["","","","Profundidade","mm","575","575","575","575","575","575"]
["Peso","Unidade","","","kg","15.5","15.5","15.5","16.5","16.5","18.5"]
["Envolvente","Material","","","","Chapa de aço galvanizado","Chapa de aço galvanizado","Chapa de aço galvanizado","Chapa de aço galvanizado","Chapa de aço galvanizado","Chapa de aço galvanizado"]
["Ventilador","Caudal de ar - 50Hz","Arrefecimento","A alta velocidade do ventilador","m³/min","8.5","8.7","9.0","10.0","11.5","14.0"]
["","","","A baixa velocidade do ventilador","m³/min","6.5","6.5","6.5","7.0","8.0","10.0"]
["Fluido frigorigéneo","Tipo","","","","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32"]
["","GWP","","","","675","675","675","675","675","675"]
["Nível de potência sonora","Arrefecimento","","A alta velocidade do ventilador","dBA","49","49","50","51","54","60"]
["Nível de pressão sonora","Arrefecimento","","A alta velocidade do ventilador","dBA","31.5","32.0","33.0","33.5","37.0","43.0"]
["","","","A média velocidade do ventilador","dBA","28.0","29.5","30.0","30.0","32.0","40.0"]
["","","","A baixa velocidade do ventilador","dBA","25.5","25.5","25.5","26.0","28.0","33.0"]
["","Aquecimento","","A alta velocidade do ventilador","dBA","31.5","32.0","33.0","33.5","37.0","43.0"]
["","","","A média velocidade do ventilador","dBA","28.0","29.5","30.0","30.0","32.0","40.0"]
["","","","A baixa velocidade do ventilador","dBA","25.5","25.5","25.5","26.0","28.0","33.0"]
["Ligações de tubagem","Líquido","","Tipo","","Largura da ligação","Largura da ligação","Largura da ligação","Largura da ligação","Largura da ligação","Largura da ligação"]
["","","","DE","mm","6","6","6","6","6","6"]
["","Gás","","Tipo","","Largura da ligação","Largura da ligação","Largura da ligação","Largura da ligação","Largura da ligação","Largura da ligação"]
["","","","DE","mm","9.52","9.52","9.52","9.52","12.7","12.7"]
["","Esgoto","","","","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)"]
["Painel decorativo","Modelo","","","","BYFQ60C4W1W","BYFQ60C4W1W","BYFQ60C4W1W","BYFQ60C4W1W","BYFQ60C4W1W","BYFQ60C4W1W"]
["","Cor","","","","Branco (N9.5)","Branco (N9.5)","Branco (N9.5)","Branco (N9.5)","Branco (N9.5)","Branco (N9.5)"]
["","Dimensões","","Altura","mm","46","46","46","46","46","46"]
["","","","Largura","mm","620","620","620","620","620","620"]
["","","","Profundidade","mm","620","620","620","620","620","620"]
["","Peso","","","kg","2.8","2.8","2.8","2.8","2.8","2.8"]
["Painel decorativo 2","Modelo","","","","BYFQ60C4W1S","BYFQ60C4W1S","BYFQ60C4W1S","BYFQ60C4W1S","BYFQ60C4W1S","BYFQ60C4W1S"]
["","Cor","","","","Prateado","Prateado","Prateado","Prateado","Prateado","Prateado"]
["","Dimensões","","Altura","mm","46","46","46","46","46","46"]
["","","","Largura","mm","620","620","620","620","620","620"]
["","","","Profundidade","mm","620","620","620","620","620","620"]
["","Peso","","","kg","2.8","2.8","2.8","2.8","2.8","2.8"]
["Painel decorativo 3","Modelo","","","","BYFQ60B2W1, Consulte a nota 2","BYFQ60B2W1, Consulte a nota 2","BYFQ60B2W1, Consulte a nota 2","BYFQ60B2W1, Consulte a nota 2","BYFQ60B2W1, Consulte a nota 2","BYFQ60B2W1, Consulte a nota 2"]
["","Cor","","","","Branco (RAL9010)","Branco (RAL9010)","Branco (RAL9010)","Branco (RAL9010)","Branco (RAL9010)","Branco (RAL9010)"]
["","Dimensões","","Altura","mm","55","55","55","55","55","55"]
["","","","Largura","mm","700","700","700","700","700","700"]
["","","","Profundidade","mm","700","700","700","700","700","700"]
["","Peso","","","kg","2.7","2.7","2.7","2.7","2.7","2.7"]
["Painel decorativo 4","Modelo","","","","BYFQ60B3W1, Consulte a nota 2","BYFQ60B3W1, Consulte a nota 2","BYFQ60B3W1, Consulte a nota 2","BYFQ60B3W1, Consulte a nota 2","BYFQ60B3W1, Consulte a nota 2","BYFQ60B3W1, Consulte a nota 2"]
["","Cor","","","","BRANCO (RAL9010)","BRANCO (RAL9010)","BRANCO (RAL9010)","BRANCO (RAL9010)","BRANCO (RAL9010)","BRANCO (RAL9010)"]
["","Dimensões","","Altura","mm","55","55","55","55","55","55"]
["","","","Largura","mm","700","700","700","700","700","700"]
["","","","Profundidade","mm","700","700","700","700","700","700"]
["","Peso","","","kg","2.7","2.7","2.7","2.7","2.7","2.7"]
["Filtro de ar","Tipo","","","","Rede de resina","Rede de resina","Rede de resina","Rede de resina","Rede de resina","Rede de resina"]
["Acessórios standard","Anilha para o suporte do gancho","","","","8","8","8","8","8","8"]
["","Braçadeiras","","","","7","7","7","7","7","7"]
["","Tubo flexível de drenagem","","","","1","1","1","1","1","1"]
["","Manual de instalação e funcionamento","","","","1","1","1","1","1","1"]
["","Isolamento para instalação","","","","2","2","2","2","2","2"]
["","Braçadeira de metal para tubo flexível de descarga","","","","1","1","1","1","1","1"]
["","Parafusos","","","","4","4","4","4","4","4"]
["","Chapa vedante","","","","4","4","4","4","4","4"]
["Alimentação elétrica","Nome","","","","VE","VE","VE","VE","VE","VE"]
["","Fase","","","","1~","1~","1~","1~","1~","1~"]
["Alimentação eléctrica","Frequência","","","Hz","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60"]
["","Tensão","","","V","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220"]
["Corrente - 50 Hz","Amperagem máxima de fusíveis (MFA)","","","A","6","6","6","6","6","6"]
["Notas","","","","","(1) - Valores válidos para a predefinição.","(1) - Valores válidos para a predefinição.","(1) - Valores válidos para a predefinição.","(1) - Valores válidos para a predefinição.","(1) - Valores válidos para a predefinição.","(1) - Valores válidos para a predefinição."]
["","","","","","(2) - É necessário utilizar a opção ERPS23 (feixe de fios de conversão) para a ligação do painel padrão.","(2) - É necessário utilizar a opção ERPS23 (feixe de fios de conversão) para a ligação do painel padrão.","(2) - É necessário utilizar a opção ERPS23 (feixe de fios de conversão) para a ligação do painel padrão.","(2) - É necessário utilizar a opção ERPS23 (feixe de fios de conversão) para a ligação do painel padrão.","(2) - É necessário utilizar a opção ERPS23 (feixe de fios de conversão) para a ligação do painel padrão.","(2) - É necessário utilizar a opção ERPS23 (feixe de fios de conversão) para a ligação do painel padrão."]
["","","","","","(3) - Arrefecimento: temp. interior: 27°CBs, 19°CBh; temp. exterior 35°CBs","(3) - Arrefecimento: temp. interior: 27°CBs, 19°CBh; temp. exterior 35°CBs","(3) - Arrefecimento: temp. interior: 27°CBs, 19°CBh; temp. exterior 35°CBs","(3) - Arrefecimento: temp. interior: 27°CBs, 19°CBh; temp. exterior 35°CBs","(3) - Arrefecimento: temp. interior: 27°CBs, 19°CBh; temp. exterior 35°CBs","(3) - Arrefecimento: temp. interior: 27°CBs, 19°CBh; temp. exterior 35°CBs"]
["","","","","","(4) - Aquecimento: temp. interior: 20°CBs; temp. exterior 7°CBs, 6°CBh","(4) - Aquecimento: temp. interior: 20°CBs; temp. exterior 7°CBs, 6°CBh","(4) - Aquecimento: temp. interior: 20°CBs; temp. exterior 7°CBs, 6°CBh","(4) - Aquecimento: temp. interior: 20°CBs; temp. exterior 7°CBs, 6°CBh","(4) - Aquecimento: temp. interior: 20°CBs; temp. exterior 7°CBs, 6°CBh","(4) - Aquecimento: temp. interior: 20°CBs; temp. exterior 7°CBs, 6°CBh"]
["","","","","","(5) - As dimensões não incluem a caixa de controle","(5) - As dimensões não incluem a caixa de controle","(5) - As dimensões não incluem a caixa de controle","(5) - As dimensões não incluem a caixa de controle","(5) - As dimensões não incluem a caixa de controle","(5) - As dimensões não incluem a caixa de controle"]
["","","","","","(6) - O nível de potência sonora é um valor absoluto que indica a potência que gera um determinado som.","(6) - O nível de potência sonora é um valor absoluto que indica a potência que gera um determinado som.","(6) - O nível de potência sonora é um valor absoluto que indica a potência que gera um determinado som.","(6) - O nível de potência sonora é um valor absoluto que indica a potência que gera um determinado som.","(6) - O nível de potência sonora é um valor absoluto que indica a potência que gera um determinado som.","(6) - O nível de potência sonora é um valor absoluto que indica a potência que gera um determinado som."]
["","","","","","(7) - Limite de tensão: as unidades podem ser utilizadas em sistemas eléctricos em que a tensão fornecida ao terminal da unidade não está abaixo ou acima dos limites de intervalo indicados.","(7) - Limite de tensão: as unidades podem ser utilizadas em sistemas eléctricos em que a tensão fornecida ao terminal da unidade não está abaixo ou acima dos limites de intervalo indicados.","(7) - Limite de tensão: as unidades podem ser utilizadas em sistemas eléctricos em que a tensão fornecida ao terminal da unidade não está abaixo ou acima dos limites de intervalo indicados.","(7) - Limite de tensão: as unidades podem ser utilizadas em sistemas eléctricos em que a tensão fornecida ao terminal da unidade não está abaixo ou acima dos limites de intervalo indicados.","(7) - Limite de tensão: as unidades podem ser utilizadas em sistemas eléctricos em que a tensão fornecida ao terminal da unidade não está abaixo ou acima dos limites de intervalo indicados.","(7) - Limite de tensão: as unidades podem ser utilizadas em sistemas eléctricos em que a tensão fornecida ao terminal da unidade não está abaixo ou acima dos limites de intervalo indicados."]
["","","","","","(8) - A variação de intervalo de tensão permissível máxima entre fases é de 2%.","(8) - A variação de intervalo de tensão permissível máxima entre fases é de 2%.","(8) - A variação de intervalo de tensão permissível máxima entre fases é de 2%.","(8) - A variação de intervalo de tensão permissível máxima entre fases é de 2%.","(8) - A variação de intervalo de tensão permissível máxima entre fases é de 2%.","(8) - A variação de intervalo de tensão permissível máxima entre fases é de 2%."]
["","","","","","(9) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(9) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(9) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(9) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(9) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(9) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA"]
["","","","","","(10) - Em vez de um fusível, utilize um disjuntor","(10) - Em vez de um fusível, utilize um disjuntor","(10) - Em vez de um fusível, utilize um disjuntor","(10) - Em vez de um fusível, utilize um disjuntor","(10) - Em vez de um fusível, utilize um disjuntor","(10) - Em vez de um fusível, utilize um disjuntor"]
["","","","","","(11) - Seleccione o tamanho do fio com base no valor de MCA","(11) - Seleccione o tamanho do fio com base no valor de MCA","(11) - Seleccione o tamanho do fio com base no valor de MCA","(11) - Seleccione o tamanho do fio com base no valor de MCA","(11) - Seleccione o tamanho do fio com base no valor de MCA","(11) - Seleccione o tamanho do fio com base no valor de MCA"]
["","","","","","(12) - Contém gases fluorados com efeito de estufa","(12) - Contém gases fluorados com efeito de estufa","(12) - Contém gases fluorados com efeito de estufa","(12) - Contém gases fluorados com efeito de estufa","(12) - Contém gases fluorados com efeito de estufa","(12) - Contém gases fluorados com efeito de estufa"]