{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":82,"n_cols":11,"rows_kept":82,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FXZQ-A"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","FXZQ15A2VEB","FXZQ20A2VEB","FXZQ25A2VEB","FXZQ32A2VEB","FXZQ40A2VEB","FXZQ50A2VEB"]
["Nível de pressão sonora","Aquecimento","","A alta velocidade do ventilador","dBA","31.5","32.0","33.0","33.5","37.0","43.0"]
["","","","A baixa velocidade do ventilador","dBA","25.5","25.5","25.5","26.0","28.0","33.0"]
["","","","A média velocidade do ventilador","dBA","28.0","29.5","30.0","30.0","32.0","40.0"]
["","Arrefecimento","","A baixa velocidade do ventilador","dBA","25.5","25.5","25.5","26.0","28.0","33.0"]
["","","","A alta velocidade do ventilador","dBA","31.5","32.0","33.0","33.5","37.0","43.0"]
["","","","A média velocidade do ventilador","dBA","28.0","29.5","30.0","30.0","32.0","40.0"]
["Acessórios standard","Manual de funcionamento","","","","1","1","1","1","1","1"]
["","Manual de instalação","","","","1","1","1","1","1","1"]
["","Tubo flexível de drenagem","","","","1","1","1","1","1","1"]
["","Braçadeira de metal para tubo flexível de descarga","","","","1","1","1","1","1","1"]
["","Anilha para o suporte do gancho","","","","8","8","8","8","8","8"]
["","Parafusos","","","","4","4","4","4","4","4"]
["","Isolamento para instalação","","","","2","2","2","2","2","2"]
["","Chapa vedante","","","","4","4","4","4","4","4"]
["","Braçadeiras","","","","7","7","7","7","7","7"]
["Fluido frigorigéneo","GWP","","","","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5"]
["","Tipo","","","","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A"]
["Potência absorvida - 50Hz","Arrefecimento","","A alta velocidade do ventilador","kW","0.018 (1)","0.018 (1)","0.020 (1)","0.019 (1)","0.029 (1)","0.048 (1)"]
["","Aquecimento","","A alta velocidade do ventilador","kW","0.018 (1)","0.018 (1)","0.020 (1)","0.019 (1)","0.029 (1)","0.048 (1)"]
["Capacidade de arrefecimento","Capacidade total","","A alta velocidade do ventilador","kW","1.70","2.20","2.80","3.60","4.50","5.60"]
["Ligações de tubagens","Líquido","","DE","mm","6","6","6","6","6","6"]
["","","","Tipo","","Largura da ligação","Largura da ligação","Largura da ligação","Largura da ligação","Largura da ligação","Largura da ligação"]
["","Gás","","DE","mm","12.7","12.7","12.7","12.7","12.7","12.7"]
["","","","Tipo","","Largura da ligação","Largura da ligação","Largura da ligação","Largura da ligação","Largura da ligação","Largura da ligação"]
["","Esgoto","","","","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)"]
["Painel decorativo 4","Dimensões","","Profundidade","mm","700","700","700","700","700","700"]
["","","","Largura","mm","700","700","700","700","700","700"]
["","","","Altura","mm","55","55","55","55","55","55"]
["","Modelo","","","","BYFQ60B3W1","BYFQ60B3W1","BYFQ60B3W1","BYFQ60B3W1","BYFQ60B3W1","BYFQ60B3W1"]
["","Cor","","","","BRANCO (RAL9010)","BRANCO (RAL9010)","BRANCO (RAL9010)","BRANCO (RAL9010)","BRANCO (RAL9010)","BRANCO (RAL9010)"]
["","Peso","","","kg","2.7","2.7","2.7","2.7","2.7","2.7"]
["Sound power level","Arrefecimento","","A alta velocidade do ventilador","dBA","49","49","50","51","54","60"]
["Air filter","Type","","","","Rede de resina","Rede de resina","Rede de resina","Rede de resina","Rede de resina","Rede de resina"]
["Dimensões","Unidade","","Largura","mm","575","575","575","575","575","575"]
["","","","Profundidade","mm","575","575","575","575","575","575"]
["","","","Altura","mm","260","260","260","260","260","260"]
["Envolvente","Material","","","","Chapa de aço galvanizado","Chapa de aço galvanizado","Chapa de aço galvanizado","Chapa de aço galvanizado","Chapa de aço galvanizado","Chapa de aço galvanizado"]
["Peso","Unidade","","","kg","15.5","15.5","15.5","16.5","16.5","18.5"]
["Painel decorativo 2","Peso","","","kg","2.8","2.8","2.8","2.8","2.8","2.8"]
["","Modelo","","","","BYFQ60C2W1S","BYFQ60C2W1S","BYFQ60C2W1S","BYFQ60C2W1S","BYFQ60C2W1S","BYFQ60C2W1S"]
["","Dimensões","","Profundidade","mm","620","620","620","620","620","620"]
["","","","Largura","mm","620","620","620","620","620","620"]
["","","","Altura","mm","46","46","46","46","46","46"]
["","Cor","","","","PRATEADO","PRATEADO","PRATEADO","PRATEADO","PRATEADO","PRATEADO"]
["Painel decorativo 3","Dimensões","","Profundidade","mm","700","700","700","700","700","700"]
["","","","Altura","mm","55","55","55","55","55","55"]
["","","","Largura","mm","700","700","700","700","700","700"]
["","Cor","","","","Branco (RAL9010)","Branco (RAL9010)","Branco (RAL9010)","Branco (RAL9010)","Branco (RAL9010)","Branco (RAL9010)"]
["","Modelo","","","","BYFQ60B2W1","BYFQ60B2W1","BYFQ60B2W1","BYFQ60B2W1","BYFQ60B2W1","BYFQ60B2W1"]
["","Peso","","","kg","2.7","2.7","2.7","2.7","2.7","2.7"]
["Ventilador","Caudal de ar - 50Hz","Arrefecimento","A alta velocidade do ventilador","m³/min","8.5","8.7","9.0","10.0","11.5","14.5"]
["","","","A baixa velocidade do ventilador","m³/min","6.5","6.5","6.5","7.0","8.0","10.0"]
["Painel decorativo","Peso","","","kg","2.8","2.8","2.8","2.8","2.8","2.8"]
["","Modelo","","","","BYFQ60C2W1W","BYFQ60C2W1W","BYFQ60C2W1W","BYFQ60C2W1W","BYFQ60C2W1W","BYFQ60C2W1W"]
["","Dimensões","","Altura","mm","46","46","46","46","46","46"]
["","","","Profundidade","mm","620","620","620","620","620","620"]
["","","","Largura","mm","620","620","620","620","620","620"]
["","Cor","","","","Branco (N9.5)","Branco (N9.5)","Branco (N9.5)","Branco (N9.5)","Branco (N9.5)","Branco (N9.5)"]
["Capacidade de aquecimento","Total capacity","","A alta velocidade do ventilador","kW","1.90","2.50","3.20","4.00","5.00","6.30"]
["Corrente - 50Hz","Amperagem máxima de fusíveis (MFA)","","","A","16","16","16","16","16","16"]
["Power supply","Fase","","","","1~","1~","1~","1~","1~","1~"]
["","Nome","","","","VE","VE","VE","VE","VE","VE"]
["","Frequência","","","Hz","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60"]
["","Tensão","","","V","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220"]
["Notas","","","","","(1) - Valores válidos para a predefinição.","(1) - Valores válidos para a predefinição.","(1) - Valores válidos para a predefinição.","(1) - Valores válidos para a predefinição.","(1) - Valores válidos para a predefinição.","(1) - Valores válidos para a predefinição."]
["","","","","","(2) - Aquecimento: temp. interior: 20°CBs; temp. exterior 7°CBs, 6°CBh","(2) - Aquecimento: temp. interior: 20°CBs; temp. exterior 7°CBs, 6°CBh","(2) - Aquecimento: temp. interior: 20°CBs; temp. exterior 7°CBs, 6°CBh","(2) - Aquecimento: temp. interior: 20°CBs; temp. exterior 7°CBs, 6°CBh","(2) - Aquecimento: temp. interior: 20°CBs; temp. exterior 7°CBs, 6°CBh","(2) - Aquecimento: temp. interior: 20°CBs; temp. exterior 7°CBs, 6°CBh"]
["","","","","","(3) - As dimensões não incluem a caixa de controle","(3) - As dimensões não incluem a caixa de controle","(3) - As dimensões não incluem a caixa de controle","(3) - As dimensões não incluem a caixa de controle","(3) - As dimensões não incluem a caixa de controle","(3) - As dimensões não incluem a caixa de controle"]
["","","","","","(4) - O nível de potência sonora é um valor absoluto que indica a potência que gera um determinado som.","(4) - O nível de potência sonora é um valor absoluto que indica a potência que gera um determinado som.","(4) - O nível de potência sonora é um valor absoluto que indica a potência que gera um determinado som.","(4) - O nível de potência sonora é um valor absoluto que indica a potência que gera um determinado som.","(4) - O nível de potência sonora é um valor absoluto que indica a potência que gera um determinado som.","(4) - O nível de potência sonora é um valor absoluto que indica a potência que gera um determinado som."]
["","","","","","(5) - Limite de tensão: as unidades podem ser utilizadas em sistemas eléctricos em que a tensão fornecida ao terminal da unidade não está abaixo ou acima dos limites de intervalo indicados.","(5) - Limite de tensão: as unidades podem ser utilizadas em sistemas eléctricos em que a tensão fornecida ao terminal da unidade não está abaixo ou acima dos limites de intervalo indicados.","(5) - Limite de tensão: as unidades podem ser utilizadas em sistemas eléctricos em que a tensão fornecida ao terminal da unidade não está abaixo ou acima dos limites de intervalo indicados.","(5) - Limite de tensão: as unidades podem ser utilizadas em sistemas eléctricos em que a tensão fornecida ao terminal da unidade não está abaixo ou acima dos limites de intervalo indicados.","(5) - Limite de tensão: as unidades podem ser utilizadas em sistemas eléctricos em que a tensão fornecida ao terminal da unidade não está abaixo ou acima dos limites de intervalo indicados.","(5) - Limite de tensão: as unidades podem ser utilizadas em sistemas eléctricos em que a tensão fornecida ao terminal da unidade não está abaixo ou acima dos limites de intervalo indicados."]
["","","","","","(6) - A variação de intervalo de tensão permissível máxima entre fases é de 2%.","(6) - A variação de intervalo de tensão permissível máxima entre fases é de 2%.","(6) - A variação de intervalo de tensão permissível máxima entre fases é de 2%.","(6) - A variação de intervalo de tensão permissível máxima entre fases é de 2%.","(6) - A variação de intervalo de tensão permissível máxima entre fases é de 2%.","(6) - A variação de intervalo de tensão permissível máxima entre fases é de 2%."]
["","","","","","(7) - MCA/MFA: MCA = 1,25 x FLA","(7) - MCA/MFA: MCA = 1,25 x FLA","(7) - MCA/MFA: MCA = 1,25 x FLA","(7) - MCA/MFA: MCA = 1,25 x FLA","(7) - MCA/MFA: MCA = 1,25 x FLA","(7) - MCA/MFA: MCA = 1,25 x FLA"]
["","","","","","(8) - MFA ≤ 4 x FLA","(8) - MFA ≤ 4 x FLA","(8) - MFA ≤ 4 x FLA","(8) - MFA ≤ 4 x FLA","(8) - MFA ≤ 4 x FLA","(8) - MFA ≤ 4 x FLA"]
["","","","","","(9) - De seguida, baixe a classificação do fusível standard para um mínimo de 16A","(9) - De seguida, baixe a classificação do fusível standard para um mínimo de 16A","(9) - De seguida, baixe a classificação do fusível standard para um mínimo de 16A","(9) - De seguida, baixe a classificação do fusível standard para um mínimo de 16A","(9) - De seguida, baixe a classificação do fusível standard para um mínimo de 16A","(9) - De seguida, baixe a classificação do fusível standard para um mínimo de 16A"]
["","","","","","(10) - Contém gases fluorados com efeito de estufa","(10) - Contém gases fluorados com efeito de estufa","(10) - Contém gases fluorados com efeito de estufa","(10) - Contém gases fluorados com efeito de estufa","(10) - Contém gases fluorados com efeito de estufa","(10) - Contém gases fluorados com efeito de estufa"]
["","","","","","(11) - Em vez de um fusível, utilize um disjuntor","(11) - Em vez de um fusível, utilize um disjuntor","(11) - Em vez de um fusível, utilize um disjuntor","(11) - Em vez de um fusível, utilize um disjuntor","(11) - Em vez de um fusível, utilize um disjuntor","(11) - Em vez de um fusível, utilize um disjuntor"]
["","","","","","(12) - Seleccione o tamanho do fio com base no valor de MCA","(12) - Seleccione o tamanho do fio com base no valor de MCA","(12) - Seleccione o tamanho do fio com base no valor de MCA","(12) - Seleccione o tamanho do fio com base no valor de MCA","(12) - Seleccione o tamanho do fio com base no valor de MCA","(12) - Seleccione o tamanho do fio com base no valor de MCA"]