{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":46,"n_cols":6,"rows_kept":46,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","RKXYQ-T"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","RKXYQ5T7Y1B","RKXYQ8T7Y1B"]
["Dimensões","Unidade","Altura","mm","701","701"]
["","","Largura","mm","600","760"]
["","","Profundidade","mm","554","554"]
["Peso","Unidade","","kg","77","105"]
["Compressor","Tipo","","","Compressor oscilante hermético","Compressor scroll hermeticamente vedado"]
["Nível de potência sonora","Arrefecimento","Nom.","dBA","60.0 (4)","64.0 (4)"]
["Nível de pressão sonora","Arrefecimento","Nom.","dBA","47.0 (5)","48.0 (5)"]
["Fluido frigorigéneo","Tipo","","","","R-410A"]
["","GWP","","","2087.5","2087.5"]
["","Carga","","tCO2Eq","4.20","8.35"]
["","Carga","","kg","2.00","4.00"]
["Acessórios standard","Refrigerant label for F-gas regulation","","","1","1"]
["","Connection pipes","","","4","5"]
["","Declaration of conformity","","","1","1"]
["","Installation and operation manual","","","1","1"]
["","Screws","","","1","1"]
["","Tie-wraps","","","3","3"]
["Alimentação elétrica","Nome","","","","Y1"]
["","Fase","","","","3N~"]
["Alimentação eléctrica","Frequência","","Hz","50","50"]
["","Tensão","","V","","380-415"]
["Notas","","","","(1) - O nível de potência sonora é um valor absoluto gerado por uma fonte de som.","(1) - Arrefecimento: temp. interior: 27°CBs, 19°CBh; temp. exterior 35°CBs; comprimento de tubagem equivalente: 7,5m; desnível: 0m"]
["","","","","(2) - O nível de pressão sonora é um valor relativo que depende da distância e acústica do ambiente. Para mais informações, consulte os esquemas do nível sonoro.","(2) - Aquecimento: temp. interior: 20°CBs; temp. exterior 7°CBs, 6°CBh; tubagem de refrigerante equivalente: 7,5m; desnível: 0m"]
["","","","","(3) - O RLA é baseado nas seguintes condições: temp. interior: 27°CBs, 19°CBh; temp. exterior 35°CBs","(3) - O número real de unidades depende do tipo de unidade interior (Interior VRV DX, etc.) e a restrição da relação de ligação para o sistema (sendo; 50% ≤ CR ≤ 130%)."]
["","","","","(4) - A MCA tem de ser utilizada para seleccionar o tamanho de cablagem local correcto. A MCA pode ser encarada como a corrente máxima de funcionamento.","(4) - O nível de potência sonora é um valor absoluto gerado por uma fonte de som."]
["","","","","(5) - O MFA é utilizado para seleccionar o disjuntor e o interruptor do circuito de falha da massa (disjuntor do circuito para fuga da massa).","(5) - O nível de pressão sonora é um valor relativo que depende da distância e acústica do ambiente. Para mais informações, consulte os esquemas do nível sonoro."]
["","","","","(6) - TOCA significa o valor total de cada conjunto OC.","(6) - Consulte o manual de instalação ou selecção de tubos de refrigerante"]
["","","","","","(7) - O RLA é baseado nas seguintes condições: temp. interior: 27°CBs, 19°CBh; temp. exterior 35°CBs"]
["","","","","","(8) - A MSC corresponde à corrente máxima durante o arranque do compressor. Esta unidade utiliza apenas compressores inverter. A corrente de arranque é sempre ≤ corrente máxima de funcionamento."]
["","","","","","(9) - Em conformidade com EN/IEC 61000-3-12, poderá ser necessário consultar o operador da rede de distribuição para assegurar que o equipamento está ligado apenas a uma alimentação com Ssc  ≥ valor Ssc mínimo"]
["","","","","","(10) - A MCA tem de ser utilizada para seleccionar o tamanho de cablagem local correcto. A MCA pode ser encarada como a corrente máxima de funcionamento."]
["","","","","","(11) - O MFA é utilizado para seleccionar o disjuntor e o interruptor do circuito de falha da massa (disjuntor do circuito para fuga da massa)."]
["","","","","","(12) - TOCA significa o valor total de cada conjunto OC."]
["","","","","","(13) - FLA significa a corrente nominal de funcionamento do ventilador"]
["","","","","","(14) - A variação de intervalo de tensão permissível máxima entre fases é de 2%."]
["","","","","","(15) - Limite de tensão: as unidades podem ser utilizadas em sistemas eléctricos em que a tensão fornecida ao terminal da unidade não está abaixo ou acima dos limites de intervalo indicados."]
["","","","","","(16) - Os valores sonoros são medidos numa sala semi-anecóica."]
["","","","","","(17) - EN/IEC 61000-3-12: Norma técnica europeia/internacional que define os limites para correntes harmónicas produzidas por equipamento ligado a um sistema público de baixa tensão com corrente de entrada > 16A e ≤ 75A por fase"]
["","","","","","(18) - Ssc: potência de curto-circuito"]
["","","","","","(19) - Para os conteúdos detalhados dos acessórios padrão, consulte o manual de instalação/funcionamento."]